МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кемеровский технологический институт

пищевой промышленности

###### Г.М. Лебедев, Д.М. Мешков

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для самостоятельной работы для студентов

дневной и заочной форм обучения

специальностей 210200, 072500

# Кемерово 2003

УДК: 621.314(075)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Кемеровского технологического института

пищевой промышленности

Рецензенты:

Г.М. Лебедев, Д.М. Мешков. Электромеханические системы: учебное пособие./ Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2003. – 124с. ISBN 5-89289-262-X

124 с., 56 табл., 17 рис., 7 приложений.

Учебное пособие предназначено для облегчения выполнения самостоятельной работы студентами специальности 21200, 072500. В пособии содержатся краткие теоретические положения и необходимый справочный материал для расчетов по выбору электрического двигателя и коммутационной аппаратуры.

Учебное пособие разработано применительно к курсу «Электромеханические системы».

Э 2202090100У50(03)−03

ISBN 5-89289-262-X

© Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2003

Оглавление

| Предисловие | 4 |
| --- | --- |
| 1. Выбор электродвигателя | 5 |
| 1.1. Основы механики электропривода | 6 |
| 1.1.1. Построение нагрузочных диаграмм | 9 |
| 1.2. Задачи выбора электродвигателя | 12 |
| 1.3. Нагревание и охлаждение электродвигателей | 15 |
| 1.4. Номинальные режимы работы электродвигателей | 18 |
| 1.5. Расчет мощности и выбор электродвигателя для длительного режима работы | 21 |
| 1.6. Расчет мощности и выбор электродвигателя для повторно-кратковременного и кратковременного режимов работы | 25 |
| 2. Выбор коммутационной аппаратуры | 27 |
| 2.1. Расчет токов плавких вставок предохранителей | 27 |
| 2.2. Выбор аппаратов управления и защиты для электродвигателей | 28 |
| Используемая литература | 33 |
| Приложение 1 | 34 |
| П.1.1. Аппараты управления | 34 |
| П.1.2. Силовые коммутационные аппараты с ручным управлением | 35 |
| П.1.3. Автоматические выключатели | 37 |
| П.1.4. Контакторы и пускатели | 39 |
| П.1.5 Реле | 48 |
| Приложение 2. Синхронные электрические двигатели | 54 |
| Приложение 3. Асинхронные двигатели | 56 |
| Приложение 4. Электрические двигатели постоянного тока | 84 |
| Приложение 5. | 99 |
| - П.5.1. Предохранители | 99 |
| - П.5.2. Резисторы | 102 |
| Приложение 6. Варианты заданий на самостоятельную работу | 110 |
| Приложение 7. Пример выполнения самостоятельной работы | 113 |

Предисловие

Энергетическую основу производства составляет электрический привод, технический уровень которого определяет эффективность функционирования технологического оборудования. Развитие электрического привода идет по пути повышения экономичности и надежности за счет дальнейшего совершенствования двигателей, аппаратов, преобразователей, аналоговых и цифровых средств управления. Прогрессивным явлением в этом процессе является применение микропроцессоров и микро ЭВМ, позволяющих существенно расширить функциональные возможности автоматизированного электропривода и улучшить его технические и экономические характеристики.

Расширение и усложнение выполняемых электроприводом функций, применение в нем новых средств управления требуют высокого уровня подготовки специалистов, занятых его проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией. Они должны хорошо знать назначение и элементарную базу отдельных узлов электропривода, определять его экономические показатели и выбирать его элементы.

Методические указания составлены для выполнения самостоятельной работы студентами специальности 210200, 072500.

Они содержат краткие теоретические положения и необходимый справочный материал для расчетов по выбору электрического двигателя и коммутационной аппаратуры.

Методические указания разработаны применительно к курсу «Электромеханические системы».

- Выбор электродвигателя

При проектировании новых электроприводов или модернизации существующих выбирают такие серийно выпускаемые двигатели, которые обеспечивали бы наилучшее выполнение на них функций и соответствовали бы условиям работы электропривода и рабочей машины. Их паспортные данные (мощность, напряжение, ток, частота и т.д.) должны быть близки к расчетным при работе данного электропривода, а их конструктивное исполнение соответствовать способу размещения в электроприводе и условиям окружающей среды.

Основным элементом любого электропривода является двигатель. Именно его данными определяются выбор других элементов электропривода – преобразователей, коммутационной аппаратуры, резисторов, элементов защиты и т.п. По этой причине расчету мощности и выбору двигателя уделяется большое значение.

Основным требованием при выборе электродвигателя является его соответствие условиям технологического процесса рабочей машины. Задача выбора состоит в поиске такого двигателя, который бы обеспечивал заданный технологический цикл рабочей машины, соответствовал условиям окружающей среды и компоновки с рабочей машиной и имел допустимый нагрев.

Выбор двигателя недостаточной мощности может привести к нарушению заданного цикла, снижению производительности рабочей машины. При этом будет иметь место также его повышенный нагрев, ускоренное старение изоляции и преждевременный выход двигателя из строя, что вызовет останов машины.

Недопустимым является также использование двигателей завышенной мощности, так как при этом не только повышается первоначальная стоимость электропривода, но и увеличиваются потери энергии за счет снижения КПД двигателя. Для асинхронного и вентильного электроприводов, кроме того, снижается коэффициент мощности. Таким образом, обоснованный выбор электродвигателя является весьма важной задачей, во многом определяющим технико-экономические показатели работы комплекса «электропривод-рабочая машина».

Выбор электродвигателя производится обычно в такой последовательности: расчет мощности и предварительный выбор двигателя; проверка выбранного двигателя по условиям пуска, перегрузки и нагреву.

Если выбранный двигатель удовлетворяет условиям проверки, то на этом выбор двигателя заканчивается. Если же двигатель не удовлетворяет условиям проверки, то выбирается другой двигатель (как правило, большей мощности) и проверка повторяется.

1.1. Основы механики электропривода

Работа системы электропривод - рабочая машина связана с действием различных сил и их моментов. Одни из них приводят систему в движение и называются вращающими Мвр, другие тормозят ее и называются силами или моментами сопротивления Мс.

Основным уравнением, описывающим характер движения электропривода, является известное из теоретической механики уравнение моментов, действующих на валу электродвигателя:

МВР=МС+JdΩdt.                                            (1.1)

Из этого уравнения следует, что электромагнитный момент двигателя уравновешивает момент статического сопротивления механизма и динамический момент Jd/dt, возникающий при изменениях скорости инерционных масс, момент инерции которых равен J.

В электроприводе двигатель может работать в двигательном и тормозном режимах, развивая на валу соответственно вращающий или тормозящий электромагнитный момент.

Момент и механическая мощность, развиваемые любой машиной и электродвигателем, связаны соотношением

P=MΩ,                                                  (1.2)

где Р и М соответственно мощность и момент;

 - угловая скорость вала двигателя.

Обычно в расчетах мощность двигателя выражают в кВт, а вместо угловой скорости n/60 = n/9,55 пользуются частотой вращения n, об/мин. Тогда выражение (1.2) примет вид

Р = Мn/9550.                                             (1.3)

Нормальная безаварийная работа двигателя возможна только тогда, когда его действительный режим не превышает условий номинального режима, для работы в котором электродвигатель построен на заводе. Номинальный режим характеризуется определенными мощностью, напряжением, током, частотой вращения и другими параметрами. Эти величины, называемые номинальными, указывают на щитке и в паспорте, приводят в каталогах на электродвигатели. Номинальный момент двигателя в паспорте обычно не указывают. Его вычисляют по номинальной мощности Рном и частоте вращения nном из формулы (1.3):

Мном = 9550Рном/nном.                                    (1.4)

Рис. 1.1. Типичные зависи-     Рис. 1.2. Зависимость           Рис. 1.3. Графическое опреде-

мости Мс() механизмов         Мс( кривошипного ме-     ление установившейся часто-

ханизма                                   ты вращения двигателя с ме-

ханизмом, момент сопротив-

ления котого задан

Рабочие механизмы создают моменты сопротивления, которые зависят от скорости. На рис. 1.1 приведены три типичные зависимости Мс() для некоторых механизмов.

Момент сопротивления вентиляторов, центробежных насосов, компрессоров, центрифуг, гребных винтов и других механизмов пропорционален примерно квадрату частоты вращения (кривая 1). Такие механизмы называют иногда механизмами с «вентиляторным моментом».  При пуске «вентиляторный момент» сопротивления мал, поэтому от двигателя не требуется большого момента.

Момент сопротивления генератора постоянного тока, якорь которого замкнут на резистор, а ток возбуждения постоянный, пропорционален частоте вращения (прямая 2 на рис. 1.1). В этот режим двигатель переводят при динамическом торможении.

У подъемных кранов, лебедок, поршневых насосов при подъеме воды на постоянную высоту, транспортеров, конвейеров с постоянной передвигаемой массой, строгальных станков и других механизмов момент практически не зависит от частоты вращения (прямая 3 на рис. 1.1). Для пуска и ускорения таких механизмов двигатель должен развивать момент, значительно больший их момента сопротивления.

Сведения о моменте сопротивления механизма или о связи мощности с производительностью механизма приводятся в технической инструкции к нему, справочниках или рассчитываются технологами. Однако не всегда момент сопротивления удобно выражать в функции скорости. В ряде механизмов он зависит от пути движения. Например, в поршневом компрессоре, ножницах для резки металла момент является функцией угла поворота кривошипа (рис. 1.2). Иногда момент изменяется вследствие различных свойств обрабатываемых веществ и закономерность его изменения нельзя выразить ни аналитически, ни графически (камнедробилки, глиномешалки, шаровые мельницы, дефибреры). В этих случаях в расчетах приходится исходить из некоторых средних и пиковых моментов, определяемых экспериментально. Однако достаточно ограничиться рассмотрением трех простейших зависимостей Мс() механизмов, приведенных на рис. 1.1.

Каждый электродвигатель обладает свойством саморегулирования и развивает момент, равный моменту сопротивления механизма. При этом скорость двигателя устанавливается постоянной. Ее значение легко определить графически, если зависимость Мс() механизма (например, вентилятора – кривая 1 на рис. 1.1) построить в осях Мс) на графике механической характеристики М) в одном масштабе. На рис. 1.3 приведены характеристики трех видов двигателей и вентилятора. Точки пересечения характеристик (а,б или с) соответствуют установившимся скоростям валов двигателей.

Механическая характеристика двигателя и механизма позволяет определить не только скорость, момент, мощность, но и диапазон регулирования скорости D = max/min, если ее нужно регулировать двигателем. Эта характеристика необходима также для определения времени перехода от одной скорости к другой, например, при пуске, останове, что связано с вопросами производительности, экономики.

Изменение нагрузки, включение и выключение двигателя, введение резисторов, изменение напряжения и т.д. приводит к ускорению или замедлению привода и появлению динамического момента ±Jd/dt, который нагружает либо разгружает вал электродвигателя. Чтобы судить о возможных перегрузках двигателя (по моменту и мощности) во времени, нужно знать, как изменяется его момент, мощность во времени, т.е. иметь нагрузочную диаграмму электропривода.

1.1.1. Построение нагрузочных диаграмм

Нагрузочными диаграммами называют графические зависимости от времени, момента и мощности электропривода (иногда и тока двигателя).

Рассмотрим построение нагрузочной диаграммы электропривода подъемника (рис. 1.4), кинематическая схема которого обеспечивает уравновешивание противовесом Пр момента от каната и кабины К без груза G. Двигатель Дв через редуктор Ред вращает шкив R.

Верхняя на рис. 1.4 – диаграмма скорости (t) привода, заданная производительностью и механическим оборудованием подъемника для одного цикла подъема. В нее входят времена ускорения t1, подъема с постоянной скоростью t2, замедления t3 и паузы t4 перед циклом опускания кабины.

Следующий график Мс(t) – приведенный к валу двигателя суммарный момент статического сопротивления Мс, создаваемый грузом (Мс1) и редуктором (Мс2): Мс = Мс1 + Мс2. При подъеме и опускании груза Мс обычно не одинаков.

Приведение статических моментов сопротивления механизмов к валу двигателя производится на основе закона сохранения энергии движения:

поступательного (с учетом КПД передачи п)

Мс1п = Gv                                           (1.5)

и вращательного

Мс2р = Мсрр,                                       (1.6)

Рис. 1.4. К построению нагрузочной диаграммы

электропривода подъемника

где G – вес, сила тяжести груза;

v – линейная скорость;

р – КПД редуктора;

р – скорость вала редуктора.

Далее строим график динамических моментов Мдин(t) = Jddt при ускорении и замедлении, где J – также приведенный к валу двигателя суммарный момент инерции движущихся масс (Jдв – ротора, Jр – редуктора и шкива, JG – груза); J = Jдв + J1 + J2. Значение Jдв берут из каталога для двигателя ориентировочной мощности (Рном 1,2Gv10-3, кВт) и скорости ротора .

Приведение моментов инерции Jр – вращающихся и JG поступательно движущихся масс производится на основе закона сохранения кинетической энергии:

0,5J15Jрр2,       J1 = Jр



J22 = 0,5Gv2/g,  J2 =Gv2gΩ2,

где G – сила тяжести, вес груза, H;

g – ускорение, равное 9,8 м/с2.

Таким образом,

J=Jдв+JрΩр2Ω2+Gv2gΩ2.                                                                  (1.8)

В расчетах электроприводов часто используют не момент инерции J массы m с радиусом , а маховый момент GD2, измеряемый в Нм2:

J = mρ2=GgD22=GD24g,                                      (1.9)

где D – приведенный диаметр инерции, м.

Алгебраическая сумма статического и динамического моментов в каждый момент времени дает момент Мдв(t), который должен развивать двигатель. Из графика Мдв(t) видно, каким должен быть пусковой и максимальный (перегрузочный) моменты. На рис. 1.4 они оказались одинаковыми.

Диаграмма мощности двигателя Р(t) получена перемножением момента двигателя на его скорость: Р = М = f(t). Этот пример показал построение нагрузочных диаграмм электродвигателя, момент и мощность которого изменяются в процессе работы. По ним определяют номинальную мощность выбираемого двигателя для электропривода и сравнивают его пусковой и максимальный моменты с заданной диаграммой.

1.2. Задачи выбора электродвигателя

### В задачу выбора электродвигателя входят:

- выбор рода тока и номинального напряжения;

- выбор номинальной частоты вращения;

- выбор конструктивного исполнения ;

- определение номинальной мощности и выбор соответствующего ей двигателя по каталогу.

В производственных условиях не всегда требуется решать весь комплекс этих вопросов. Часть их бывает задана: род тока, напряжение, частота вращения. Основное значение при этом имеет правильное определение мощности и конструктивного типа двигателя.

Прежде чем решать задачу выбора электродвигателя, необходимо четко представить себе работу механизма, для которого его подбирают: будет ли двигатель с механизмом работать длительно или кратковременно, с постоянной или регулируемой скоростью, будет ли изменяться (и как) момент сопротивления и мощность при работе. Ответы на эти вопросы может дать построение нагрузочных диаграмм. Далее решают вопросы выбора в перечисленной последовательности.

Выбор рода тока и напряжения двигателя.  В основу этого выбора положены экономические соображения. Электродвигатели имеют высокую стоимость, так как являются сложными изделиями, в которых используются ценные электротехнические материалы, рассчитанные на длительный срок службы (20 лет). Поэтому выбор начинают с «примерки» пригодности для привода самых простых и дешевых двигателей – трехфазных асинхронных с КЗ-ротором и до самых сложных и дорогих – двигателей постоянного тока.

Выбор рода тока электродвигателя определяет и выбор его номинального напряжения, которое обычно берут равным напряжению источника электропитания цеха, завода, стройплощадки (чаще всего это трехфазная сеть с основным напряжением 380.220 В). Повышение или понижение напряжения для двигателей с помощью трансформаторов, применение выпрямителей для двигателей постоянного тока приводит к увеличению затрат на электрооборудование.

Выбор номинальной скорости двигателя. Высокая скорость электродвигателя позволяет уменьшить его габаритные размеры, массу и стоимость. Рабочие механизмы, наоборот, чаще требуют пониженных скоростей. Для согласования скоростей двигателя и механизма ставят редуктор, что удорожает электропривод. Вопрос о рациональном соотношении двигатель-редуктор решается конструктором при проектировании механизма.

Выбор конструктивного исполнения двигателя. Конструктивное исполнение современных серий электродвигателей учитывает три фактора: защиту от воздействия окружающей среды, обеспечение охлаждения и способ монтажа.

В табл. 1 представлена примерная последовательность выбора типа электродвигателя в зависимости от его назначения.

Таблица 1.1

##### Примерная последовательность выбора типа электродвигателя

| Тип двигателя | Назначение |
| --- | --- |
| Асинхронный с КЗ-ротором нормального Исполнения | Для нерегулируемого привода, не требующего больших пусковых моментов, при Р 100 кВт |
| Асинхронный с глубокопазным КЗ-ротором или с двойной беличьей клеткой | То же, если требуется большие пусковые моменты |
| Асинхронный с контактными кольцами | Частые пуски при больших пусковых моментах и небольших токах, регулирование скорости (реостатное регулирование неэкономичное) |
| Синхронный | Для нерегулируемого привода в длительном режиме, регулирование cos (при Р100 кВт, СД экономичнее АД) |
| Постоянного тока | Регулирование скорости в широком диапозоне, обеспечение хороших пусковых качеств, перегрузочной способности |

По способу защиты от воздействия окружающей среды электродвигатели изготавливают в защищенном, закрытом и взрывонепроницаемом исполнениях.

Защищенные от попадания мелких предметов и капель двигатели предназначены для работы в сухих непыльных помещениях.

Закрытые двигатели устанавливают в помещениях с повышенной влажностью, атмосферой, загрязненной пылью с металлическими включениями, парами масла или керосина.

Взрывозащищенные двигатели имеют корпус, способный выдержать взрыв газа внутри машины и исключающий при этом выброс пламени в окружающую среду. Они предназначены для работы во взрывоопасных помещениях (шахтах). На крышке коробки выводов этих двигателей отлит рельефный знак РВ – рудничный взрывобезопасный или ВЗГ – взрывобезопасный в газовой среде. Без этих знаков применение двигателей во взрывоопасных условиях запрещено. Нельзя также взамен закрытого двигателя устанавливать защищенный.

По способу охлаждения различают двигатели с естественным охлаждением, самовентиляцией внутренней или наружной и посторонним продувом (принудительно).

По способу монтажа имеются двигатели с горизонтальным расположением вала и станиной на лапах, с вертикальным расположением вала и фланцем на нижнем щите и т.д. Выбираемый двигатель должен иметь тот же способ установки, крепления и соединения с механизмом, что и заменяемый.

Выбор двигателя по мощности. Завершающим этапом является определение номинальной мощности двигателя и выбор по ней в каталоге подходящего двигателя. Однако номинальную мощность просто определить только при длительной работе с постоянной нагрузкой, которую и принимают за номинальную. В подавляющем большинстве случаев момент, мощность и ток двигателя изменяются во времени. Нагрузочные диаграммы двигателей многих механизмов включают периоды работы и пауз. При подобной переменной нагрузке двигатель должен удовлетворять условиям допустимого нагрева, обладать максимальным моментом, достаточным для преодоления возможных кратковременных перегрузок и при пуске с большой нагрузкой иметь избыточный пусковой момент для обеспечения разгона привода.

1.3. Нагревание и охлаждение электродвигателей

Работа электродвигателя сопровождается потерей части энергии, которая превращается в теплоту. Мощность потерь

Р = Р(1/ - 1)                                         (1.10)

тем больше, чем большую мощность Р развивает двигатель на валу и чем ниже его КПД. Следовательно, с ростом нагрузки температура двигателя будет возрастать и может достигнуть опасных значений.

По нагревостойкости изоляционные материалы подразделяют на несколько классов. Так, изоляция класса А (пропитанные волокнистые материалы) допускают температуру нагрева до 1050С; класса В (материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна с пропиткой) – до 1300С, а те же материалы с кремнийорганическими связующими пропитками – до 1800С (класс Н).

Указанные рабочие температуры установлены исходя из срока службы электродвигателей 15-20 лет при номинальной нагрузке. При нагрузке 1,5 номинальной двигатель выходит из строя уже через 3 часа.

Температура двигателя зависит не только от его нагрузки, но и от температуры охлаждающей среды. При расчетах ее принимают равной +400С. Разность между температурами двигателя и охлаждающей среды называют превышением температуры или температурой перегрева и обозначают . Например, для широко распространенной изоляции класса А допустимая температура перегрева составляет 650С.

При расчетах процессов нагревания и охлаждения электродвигателей электрическую машину упрощенно рассматривают как однородное тело, которое равномерно нагревается и излучает теплоту в окружающую среду всей поверхностью. Перед работой двигатель имеет температуру окружающей среды, поэтому вся выделенная в нем теплота идет на повышение температуры двигателя соответственно теплоемкости С, Втс/град. Когда его температура становится выше температуры среды, начинается процесс теплоотдачи в окружающую среду. При постоянной нагрузке через некоторое время температура двигателя достигает установившегося значения, при котором вся теплота, выделяющаяся в двигателе, отдается в окружающую среду. Наступает тепловое равновесие.

Уравнение теплового баланса электродвигателя при постоянной нагрузке имеет вид

Pdt = Cd + Adt,                                    (1.11)

где d - перегрев, град., соответствующий элементу времени dt, за который выделяется энергия Pdt; А – теплоотдача при нагревании, Вт/град.

С момента наступления теплового равновесия повышение температуры двигателя прекращается (d = 0). Установившаяся температура перегрева определяется выражением

уст = Р/А.                                          (1.12)

Каждой нагрузке двигателя соответствует своя установившаяся температура. Очевидно, двигатель можно нагружать только такой мощностью, при которой установившийся перегрев его изоляции не превышает максимально допустимого значения. Эту мощность и называют номинальной.

Из выражения (1.12) видно, что установившийся перегрев возрастает с уменьшением теплоотдачи А. Чем лучше охлаждается двигатель при работе, тем ниже установившийся перегрев. Поэтому двигатели снабжают вентиляторами и для увеличения охлаждающей поверхности применяют ребристые корпуса.

Разделим уравнение (1.11) на Аdt и с учетом (1.12) перепишем его в виде

ТИdτdt+τ=τуст,                                         (1.13)

где Ти = С/А – постоянная времени нагревания.

Решение этого линейного дифференциального уравнения дает закон изменения температуры двигателя во времени:

τ=τуст(1−e-t/Tи)+τначe-t/Tи,                                (1.14)

где нач – начальное превышение температуры, с которым двигатель начинает работать.

Если двигатель начинает работу в «холодном» состоянии, то нач = 0 и

τ=τуст(1−e-t/Tи).                                           (1.15)

На рис. 1.5 приведены экспоненциальные кривые нагревания электродвигателя при постоянной нагрузке. Кривые 1 и 2 соответствуют работе двигателя с «холодного» состояния (нач = 0) при малой (1) и большой (2) нагрузках, кривая 3 – работе, когда двигатель уже имел начальное превышение температуры нач = 03.

Кривую 3 можно рассматривать как превышение температуры двигателя в случае, если температура окружающей среды повысилась на 03 по сравнению с кривой 2. Установившаяся температура достигается практически за время (35) Ти.

Кривые нагревания и охлаждения являются экспонентами. Установившаяся температура достигается практически за время (35) Ти (погрешность 5 и 0,5% соответственно).

После отключения двигателя от сети выделение теплоты в нем

Рис. 1.5. Кривые нагревания и охлаждения электродвигателя

прекращается: P = 0, уст = 0, и выражение (1.14) для процесса охлаждения примет вид

начe-t/Tохл,                                         (1.16)

где Тохл = С/Аохл; Аохл – теплоотдача при охлаждении.

Кривые охлаждения двигателя приведены на рис. 1.5. Время охлаждения электродвигателя до установившейся температуры или до температуры окружающей среды tохл = (35)Тохл. Интенсивность охлаждения двигателя зависит от способа вентиляции и его скорости. В неподвижном двигателе, с самовентиляцией, условия охлаждения значительно хуже, чем во вращающемся. Поэтому постоянная охлаждения Тохл здесь в 2-3 раза больше Ти. При эксплуатации регулярные продувки и очистка поверхности двигателя от пыли увеличивают теплоотдачу и обеспечивают наиболее полное его использование.

1.4. Номинальные режимы работы электродвигателей

При рассмотрении законов нагревания и охлаждения электродвигателей предполагалось, что нагрузка двигателя продолжительное время неизменна, поэтому неизменен и установившийся предельный перегрев уст. В действительности нагрузка двигателя может изменяться различным образом по значению. Кроме того, двигатель может отключаться на некоторое время.

Для учета разнообразных условий работы электродвигателя и правильного определения его мощности рассчитывают и строят нагрузочные диаграммы М(t), Р(t) (см. рис. 1.4) или I(t). По виду нагрузочной диаграммы определяют режим работы двигателя. Режимы стандартизированы. Различают три основных режима: длительный (S1), кратковременный (S2) и повторно-кратковременный (S3). Для каждого из них условия нагревания и охлаждения различны.

Длительный режим. Длительным называют режим, в котором температура электродвигателя достигает установившегося значения.

Различают длительный режим с постоянной и переменной нагрузками. Длительно с постоянной нагрузкой работают вентиляторы, насосы, компрессоры, некоторые транспортеры, текстильные станки. Нагрузочная диаграмма для этого режима приведена на рис. 1.6, а.

Длительно с переменной нагрузкой (рис. 1.6,б) работают поршневые компрессоры, прокатные станы, токарные, сверлильные, фрезерные станки и др.

Рис. 1.6. Диаграммы Р(t) и (t) двигателя в длительном режиме с

постоянной (а) и переменной (б) нагрузками

На щитке электродвигателя, предназначенного для длительной работы, номинальный режим обозначают сокращенным словом «Длит.» Или символом S1.

Кратковременный режим. В этом режиме электродвигатель работает ограниченное время, в течение которого температура не достигает установившегося значения. Паузы в работе настолько велики, что двигатель успевает полностью охладиться. Нагрузочная диаграмма и перегрев двигателя в кратковременном режиме показаны на рис. 1.7.

В режиме кратковременной нагрузки работают вспомогательные приводы станков, разводных мостов, шлюзов, задвижек трубо- и газопроводов и других механизмов. На щитке электродвигателя кратковременного режима указывается время работы при номинальной мощности: 30, 60 и 90 мин и символ S2. Для универсального применения двигатели кратковременного режима крупными сериями не выпускаются.

Повторно-кратковременный режим. В этом режиме регулярно чередуются кратковременные периоды работы с кратковременными периодами пауз, причем в период нагрузки температура двигателя не достигает установившегося значения, а в период паузы (отключения) она не успевает опуститься до уровня температуры охлаждающей среды. Графики такого режима приведены на рис. 1.8. Перегрев электродвигателя изменяется по пилообразной ломаной линии, состоящей из отрезков кривых нагревания и охлаждения. При многократном повторении циклов перегрев колеблется около некоторого среднего значения ср.

#### Рис. 1.7. Диаграммы Р(t) и (t)                            Рис. 1.8. Диаграммы Р(t) (t)

#### двигателя в кратко-                                             двигателя в повторно-

временном режиме                                                кратковременном режиме

работы                                                                   работы

Типичным примером работы в повторно-кратковременном режиме являются электроприводы подъемных кранов, а также электропривод большинства металлорежущих станков.

Электропромышленность выпускает специальные крановые электродвигатели, предназначенные для работы в подъемно-транспортных устройствах. На щитке такого двигателя в графе «режим работы» указывается символ S3 и относительная продолжительность включения ПВ% (обозначаемая также ):

Рис. 1.9. Реальная (а) и идеализированная (б) диаграммы Р(t)

двигателя в повторно-кратковременном режиме

ПВ% =tptp+tп100=tptц100,                               (1.17)

где tp – время работы; tп - продолжительность паузы; tц – продолжительность цикла.

Продолжительность цикла повторно-кратковременного режима для крановых электродвигателей по ГОСТу не должна превышать 10 мин.

Значение ПВ стандартизированы и составляют 15, 25, 40 и 60 %. Например, если на щитке кранового двигателя указано Рном = 11 кВт при ПВ 40%, то это означает, что данный двигатель может работать с номинальной нагрузкой 11 кВт в течение 4 мин, а последующие 6 мин он должен быть отключен от сети.

Реальная диаграмма может иметь вид на рис. 1.9,а, при нагрузке, когда ее длительность и пауза не одинаковы. В этом случае строят эквивалентную (идеализированную) диаграмму (рис. 1.9,б), где tц = tр +tп, а ПВ = tp/tц.

1.5. Расчет мощности и выбор электродвигателя

для длительного режима работы

### Определение номинальной мощности двигателя для работы в длительном режиме с постоянной нагрузкой (см. рис. 1.6,а) сводится к подсчету мощности Рс исполнительного механизма, приведенной к валу двигателя (с учетом КПД передач, редукторов и т.д.). По полученной мощности Р в каталогах выбирают двигатель с номинальной мощностью РномРс (предварительно выбраны род тока, напряжение, частота и конструктивное исполнение двигателя). Номинальная мощность, указанная в каталоге, является той наибольшей мощностью, на длительную работу без опасности перегрева рассчитан двигатель. Так как нагрузка постоянна, то специальной тепловой проверки не требуется. При тяжелых условиях пуска проверяют, достаточен ли развиваемый двигателем пусковой момент.

Определение номинальной мощности двигателя при длительной переменной нагрузке производят по методу средних потерь или по методу эквивалентных величин (тока, момента, мощности). Эти методы заключаются в тепловой проверке предварительно выбранного двигателя. Предварительно (ориентировочно) двигатель выбирают по средней мощности нагрузки (см. рис. 1.6,б):

Рпр=kPср,  Рср=i=1nPitii=1nti=P1t1+P2t2+...+Pntnt1+t2+...+tn,                    (1.18)

где k = 1,11,3 – коэффициент запаса.

По предварительной мощности Рпр в каталоге выбирают двигатель с номинальной мощностью РномРпр, а затем одним из методов проверяют его по нагреву.

Выбор двигателя по средней мощности неправилен потому, что не учитывает квадратичной зависимости переменных потерь от тока. При больших колебаниях нагрузки средняя мощность оказывается заниженной.

Если же при заданном графике переменной нагрузки (см. рис. 1.6,б) выбрать электродвигатель по наибольшей или по наименьшей мощности, то в первом случае она окажется завышенной, а во втором – заниженной. Применение же двигателя завышенной мощности увеличивает капитальные затраты, приводит к снижению КПД, cos. Использование двигателя недостаточной мощности снижает производительность и надежность электропривода, сокращает срок его службы.

Этими обстоятельствами и определяется необходимость в других методах выбора номинальной мощности двигателя при переменной нагрузке – методе средних потерь и методе эквивалентных величин.

Метод средних потерь. При постоянной нагрузке на валу (Рном) мощность потерь остается неизменной (Pном). При изменяющейся нагрузке изменяется и мощность потерь. Считают, что двигатель нагревается одинаково, если средняя мощность потерь (Pср) за время цикла при переменной нагрузке равна мощности потерь при постоянной номинальной нагрузке:

Pср = Рном                                    (1.19)

(это справедливо, если продолжительность цикла много меньше продолжительности нагревания двигателя).

Таким образом, сначала для предварительно выбранного двигателя по формуле (1.10) определяют номинальные потери Рном, а затем потери P1, P2, … на каждом участке графика нагрузки (см. рис. 1.6,б). Затем находят средние потери по формуле

ΔРср=ΔР1t1+ΔP2t2+...+ΔPntnt1+t2+...+tn                              (1.20)

и проверяют выполнение условия (1.19). Если значение Pном более чем на 10 % превышает Рср, то выбирают другой двигатель и повторяют расчет. Этот метод достаточно точный, применим к выбору двигателей любого типа, но он трудоемок.

Метод эквивалентных величин (тока, момента, мощности). Переменные потери в двигателе пропорциональны квадрату тока нагрузки. Изменяющиеся по значению токи нагрузки заменяют эквивалентным не изменяющимся током Iэк, который выделяет в двигателе ту же теплоту, что и изменяющиеся токи. Формулу эквивалентного тока можно получить на основании выражения (1.20):

Iэк=I12t1+I22t2+...+In2t1+t2+...+tn =i=1nIi2tii=1nti.                          (1.21)

Найденный ток Iэк сравнивают с током Iном предварительно выбранного двигателя. Двигатель выбран правильно, если

IномIэк.                                           (1.22)

Чаще имеют дело с графиком моментов или мощностей. Если момент двигателя пропорционален току, то формула (1.21) превращается в формулу эквивалентного момента:

Мэк=М12t1+M22t2+...+Mn2tnt1+t2+...+tn=i=1nMi2tii=1nti.                        (1.23)

Выбор двигателя считается правильным, если номинальный момент предварительно выбранного двигателя

MномМэк.

Если скорость двигателя при изменении нагрузки изменяется незначительно, то можно определить эквивалентную мощность

Рэк = Мэк

или

Рэк=Р12t1+P22t2+...+Pn2tnt1+t2+...+tn=i=1nPi2tii=1ntn.                             (1.24)

###### Условием правильного выбора будет неравенство

РномРэк.

Методы эквивалентных момента и мощности неприменимы для двигателей последовательного возбуждения, где момент не пропорционален току.

Выбранный двигатель подлежит обязательной проверке по перегрузочной способности и пусковому моменту (если пуск происходит под нагрузкой).

Мгновенная перегрузочная способность м = Мmax/Mном двигателей разных типов имеет следующие значения.

Перегрузочная способность м двигателей

Постоянного тока общего назначения . . . . . . . . . . . .    2

Специальные (тяговые) постоянного тока . . . . . . . .     3-4

Асинхронные с контактными кольцами . . . . . . . . . . .    2-2,5

Асинхронные с КЗ-ротором нормального исполнения 1,8-3

Асинхронные глубокопазные с двойной клеткой . . . . . 1,8-2,7

Синхронные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-2,5

Синхронные специальные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3-4

Коллекторные переменного тока . . . . . . . . . . . . . . . . .   2-3

Если максимальный момент нагрузки больше, чем двигатель может развить, то выбирают двигатель большей мощности.

Маховиковый привод. Для механизмов с ударной нагрузкой (молоты, прессы, штамповочные машины и др.) электродвигатель пришлось бы выбирать не по нагреву, а по механической перегрузке, что привело бы к завышению мощности. Но мощность двигателя можно снизить и приблизить к требуемой по нагреву, если «выровнять» нагрузочный график с помощью маховика.

В периоды резкого увеличения нагрузки (Р1 на рис. 1.10) часть ее  покрывает двигатель, а часть – маховик, отдающий свою кинетическую энергию. Во время сброса нагрузки (до Р2) скорость привода возрастает и в маховике снова увеличивается запас энергии. Таким образом, электродвигатель будет развивать мощность, меньшую Р1 и большую Р2; эквивалентная мощность приближается к средней мощности Р. Поэтому применение маховика снижает номинальную мощность двигателя. Но двигатель должен обладать достаточно мягкой механической характеристикой.

Рис. 1.10. Графики Р(t) и  (t) маховикового привода

При замене электродвигателя с маховиковым приводом следует подбирать двигатель аналогично заменяемому.

1.6. Расчет мощности и выбор электродвигателя

для повторно-кратковременного и кратко-

временного режимов работы

Повторно-краковременный режим характеризуется продолжительностью включения ПВ%. Каждому значению ПВ соответствует значение номинальной мощности, с которой в этом режиме двигатель может долго работать, не перегреваясь. Таким образом, при повторно-кратковременной работе электропривода один и тот же двигатель допускает различные нагрузки. Чем больше ПВ, т.е. чем больше длительность рабочего периода, тем меньше должна быть нагрузка двигателя.

Расчет мощности двигателя производят следующим образом. По нагрузочной диаграмме механизма предварительно выбирают двигатель мощностью Рср. Затем строят его нагрузочную характеристику М(t) или I(t), по которой двигатель проверяют на допустимый нагрев. Нагрузочные диаграммы механизма и двигателя не совпадают, если время пуска примерно равно длительности работы. По нагрузочной диаграмме определяют действительное значение ПВ по формуле 1.17, а по формуле 1.24 определяют Рэк (или Мэк). Далее эквивалентную мощность Рэк пересчитывают для ближайшего стандартного значения ПВном по упрощенным формулам (не учитывающим постоянные потери в двигателе):

Р=РэкПВ/ПВном ,   М=МэкПВ/ПВном ,  I=IэкПВ/ПВном.      (1.25)

По каталогу выбирают двигатель с номинальной мощностью Рном при ПВном так, чтобы РномР. Выбранный двигатель проверяют на перегрузочную способность.

Для кратковременного режима работы электропромышленность выпускает двигатели кранового типа с продолжительностью 15, 30, 60 и 90 мин, для которых указана соответствующая номинальная мощность, Мощность двигателя для кратковременного режима работы определяют по методу эквивалентных величин с последующим выбором в специальном каталоге.

Для режима кратковременной нагрузки (Ркв) могут быть использованы электродвигатели длительного режима (Рном). Их можно

кратковременно в течение времени tкв перегружать так, чтобы пере-

перегрев не превышал допустимой величины (рис. 1.11).

В большинстве случаев в режиме кратковременной нагрузки эти двигатели не могут быть использованы по нагреву полностью. Поэтому их номинальная мощность определяется условиями механической перегрузки. Например, кратковременная мощность нагрузки Р = 18 кВт, механическая перегрузка равна двум. Ориентировочная мощность двигателя Рср = Р/2 = 9 кВт. По каталогу ближайший больший асинхронный двигатель АОП-62-4 имеет параметры: Рном = 10 кВт, n = 1460 об/мин, м = 2,5, п = 2. Проверим перегрузочную способность двигателя: Мном = 9550 Рном/nном = 65,3 Н м, Максимальный и пусковой моменты с учетом возможного снижения напряжения на 10 % составляют: Мmax = =0,92x2,5x65,3 = 132 Н м, Мп = 0,92х2х65,3 = 105 Н м. Момент сопротивления нагрузки Мс = = 9550 Р/nном= 118 Н м.

Рис. 1.11. К определению кратковременной и длительной номинальных мощностей двигателя и его нагрева

Следовательно,  по механической перегрузке двигатель был бы пригоден, но его пусковой момент мал и поэтому двигатель не возьмет с места. Следующим большим будет электродвигатель АОП-63-4 на 14 кВт. Его следует проверить  только по пусковому моменту.

2. Выбор коммутационной аппаратуры

2.1. Расчет токов плавких вставок предохранителей

Предохранители служат для защиты электрических установок от токов короткого замыкания. Наибольшее применение для защиты при напряжении до 1 кВ имеют предохранители типов ПР-2 (предохранитель разборный без наполнителя); НПН (насыпной предохранитель неразборный); ПНР-2 (предохранитель насыпной разборный).

Для линий номинальный ток плавкой вставки выбирается по величине длительного расчетного тока линии Iр по соотношению:

IBC≥IР.                                             (2.1)

Для ответвлений к отдельным электродвигателям

IBC≥IП2,5,                                                                 (2.2)

где Iп – пусковой ток электродвигателя.

Для группы электродвигателей

IBC≥K0IР+(IП1−IР1)2,5                                     (2.3)

В скобках значения для двигателя, имеющего наибольшую разность между пусковым и рабочим токами.

2.2. Выбор аппаратов управления и защиты

для электродвигателей

Для дистанционного управления трехфазными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором используются магнитные пускатели серии ПМЕ, ПА, ПАЕ. Магнитные пускатели осуществляют защиту электродвигателей при перегрузках. Магнитные пускатели различают:

а) по величине (габаритам) в зависимости от мощности электродвигателя – 1, 2, 3, 4, 5, 6;

б) по роду защиты от окружающей среды – открытые, защищенные и пылеводозащищенные;

в) по возможности реверсирования – реверсивные и нереверсивные;

г) по наличию и отсутствию тепловой защиты. Защита осуществляется с помощью тепловых реле типа ТРН или ТРП и др.

Условия выбора номинального тока теплового элемента реле определяется соотношением:

IНТЭ IРАСЧ                                             (2.4)

Для защиты электродвигателей от токов короткого замыкания следует использовать автоматические выключатели АП-50, А3100 или плавкие предохранители типа ПР-2, ПП-2, НПН.

Автоматические выключатели серии АП-50 имеют исполнение с тепловыми и электромагнитными, только с электромагнитными или только с тепловыми расцепителями. Наибольшее распространение получили автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями АП-50-ЗМТ. Тепловые расцепители этих автоматов выполняются с регулируемой уставкой тока срабатывания. Уставка на ток мгновенного срабатывания Iотс электромагнитных расцепителей равна 3, 5, 7 и 11 – кратному значению номинального тока расцепителей.

Условия выбора автоматов АП-50 следующие:

IН.АIН.Д,                                               (2.5)

IН.Р≥1,25IН.Д,                                            (2.6)

IОТС≥IПУСК,                                               (2.7)

где IН,А – номинальный ток автомата, А;

IН.Р – номинальный ток расцепителя, А;

IОТС – ток мгновенного срабатывания (отсечка), А;

IН.Д – номинальный ток электродвигателя, А, который определяется из выражения

IН.Д=РН.Д3UНηНcosϕ×103 ;                                     (2.8)

IПУСК – пусковой ток электродвигателя, А.

Установочные автоматические выключатели серии А3100 выпускаются с тепловыми расцепителями А3160, с электромагнитными и комбинированными расцепителями – А3110, А3120, А3130, А3140.

Расцепители нерегулируемые. Номинальные токи электромагнитных расцепителей равны десятикратному значению номинального тока расцепителя для автомата А31110 и различной кратности для других автоматов – А3120, А3130, А3140.

Условия выбора автоматов А3100 следующие:

IН.А≥IРАСЧ,                                               (2.9)

IН,Р≥(1,15÷1,2) IРАСЧ,                                       (2.10)

IМГН.СР≥(1,5÷1,8) IПИК,                                     (2.11)

где IМГН.СР – ток уставки мгновенного срабатывания, А;

IПИК     - пиковый ток, А.

Для одиночного электрического приемника: IРАСЧ = IН.Д; IПИК = IПУСК.

Коэффициент 1,5 следует принимать при расчете ответвлений к одиночному приемнику или при ответвлении с небольшим числом электрических приемников. Коэффициент 1,8 принимается при расчете ответвлений и магистрали с большим числом приемников, например, к шинопроводу.

Условия выбора плавких предохранителей для защиты электродвигателей от токов короткого замыкания следующие:

IН.П.В=IН.Д,   IН.П.В=IПУСКα,                                       (2.12)

где IН.П.В – номинальный ток плавкой вставки;

- -  коэффициент, зависящий от типа и материала предохрани-

теля, а также режима перегрузки.

При легких условиях пуска, когда время пуска не более 8 секунд,  = 2,53 при малоинерционных и без инерционных предохранителях со вставками из меди, серебра, цинка.

Для предохранителей с теми же плавкими вставками, но при тяжелых условиях пуска (более 10 с.), указанный коэффициент принимается равным 1,62.

Пример расчета 1.

Выбрать магнитный пускатель и автомат АП-50 для защиты электродвигателя марки АО2-22-2, если известно: РН = 2,2 кВт; IН.Д = 4,5 А;

IП/IН.Д = 7.

Решение.

1. Выбираем магнитный пускатель серии ПМЕ-112 первой величины в открытом исполнении, нереверсивный, с тепловым реле ТРН-8 из [4].

2. Определяем номинальный ток теплового элемента реле ТРН-8, соблюдая условие IТ.Н.Э IРАСЧ. В нашем случае IРАСЧ = IН.Д = 4,5 А. Таким образом, выбираем IН.Т.Э = 5 А; IН.Т.Э>IРАСЧ.

3. Выбираем автомат АП-50-ЗМТ из [4].

4. Номинальный ток расцепителя IН.Р определяется из условия IН.Р 1,25 IН.Д. IН.Р1,254,5 А; IН.Р5,6 А.

5. По данным из [4] подбираем ближайшее большее к расчетному значению IН.Р = 6,4 А.

Ток отсечки данного автомата может превышать значение IН.Р в 3,5, 7 и 11 раз, но при выполнении условия:

IОТС≥IПУСК.

6. Определяем IПУСК=IН.Д×7=4,5×7=31,5 А. Принимаем IОТС = IН.Д 7= 6,4 7 = 44,8 А.

Пример расчета 2.

Выбор автоматического воздушного выключателя серии А3100 для защиты электродвигателя.

Исходные данные: Электродвигатель марки АО2-72-4; РН.Д = 30 кВт; IН.Д = 55 А; IП/IН.Д = 7.

Решение.

- Выбираем автомат А3114 с комбинированными расцепителями

IН.А = 100 А (из [4]).

IН.А = 100 А>IН.Д = 55 А.

- Номинальный ток расцепителя автомата должен быть больше или равен IН.Д с учетом Кзап = 1.151,2.

IН.Р(1,151,2) IН.Д

IН.Р1,2х55 = 66 А.

IН.Р66 А.

- Выбираем IН.Р. = 80 А. Этому значению соответствует значение IМГН.СР = 800 А.

4. Проверяем устойчивость работы выбранного автомата при запуске двигателя по условию:

IМГН.СР(1,51,8) IПУСК.

IМГН.СР1,5х55х7 = 577 А.

800 А > 577 А. Значит автомат работает надежно и выбран

правильно.

Для защиты асинхронных двигателей с фазным ротором и двигателей постоянного тока, у которых IПУСК  2 IН.Д.

IНПВ  (11,25) IН.Д.                                     (2.13)

IУСТ   (22,5) IДВ,                                       (2.14)

где IН.Д – номинальный ток электродвигателя.

###### Для защиты схемы управления

IНПВ = IУСТ = 2,5 IУ ,                                     (2.15)

где IУ - суммарный ток катушек максимального количества включенных одновременно аппаратов в схеме управления.

Максимально-токовая защита применяется для защиты электродвигателя постоянного тока и синхронного двигателя от обрыва в цепи обмотки возбуждения. Она осуществляется с помощью реле обрыва поля (РОП), в качестве которых применяются реле минимального тока.

Защита от перегрузки электродвигателя при длительном режиме работы обеспечивается тепловой защитой с помощью реле типа ТРН, ТРП или автоматов с тепловыми расцепителями.

Нагревательные элементы тепловых реле в зависимости от температуры окружающей среды выбирают по формуле

Iн.э=Iн.д1,6-0,017τ                                            (2.16)

при = 350C имеем Iн.з  Iн.д.

Защита от перегрузки электродвигателя, работающего в повторно-кратковременном режимах, осуществляется максимально-токовыми реле и автоматами с магнитными расцепителями.

Нулевая защита обеспечивает отключение двигателя при исчезновении или значительном снижении напряжения сети. При кнопочном управлении защиту осуществляет линейный контактор при управлении с помощью команд контролера-реле напряжения РН.

Защита от перенапряжения на обмотке возбуждения электродвигателя постоянного тока, имеющей значительную индуктивность при ее отключении, осуществляется разрядным сопротивлением, величина которого принимается в 3-5 раз большей сопротивления обмотки возбуждения при напряжении 220 В и в 6-8 раз при напряжении 110 В.

Защита от затянувшегося пуска синхронного двигателя запрещает пуск электродвигателя при неполном возбуждении его ротора. Защита осуществляется с помощью реле обрыва поля РОП и реле времени РП.

Используемая литература

1. Алиев И. И. Электротехнический справочник. - 3-е изд. - М.: ИП РадиоСофт, 2000. - 384 с.

2. Беляев А. В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. -Л.: Энергоатомиздат, 1988. - 176 с.

3. Выбор электрических аппаратов для электропривода, электрического транспорта и электроснабжения промышленных предприятий / Под ред. А.А.Чунихина, Ю.С. Коробкова. - М.: Изд-во МЭИ, 1990. - 132 с.

4. Выбор электрических аппаратов для электротехнических промышленных устройств / Под ред. Ю. С. Коробкова. - М.: Изд-во МЭИ, 1992. - 123с.

5. Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Высшая школа, 1991. – 432 с.

6. Методические указания по проектированию электрической части дипломного проекта\ Муромова Н.С., Козыркин И.К., Сапунов Ю.А. – М.: МТИПП, 1971. – 46 с.

7. Электротехника: Учебник для неэлектрических спец. Вузов/Зайдель Х.Э., Коген-Далин В.В., Крымов В.В. и др.; Под ред. В.Г. Герасимова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш. Школа, 1985. – 480 с.

8. Электротехнический справочник. В 4 т. Т. 2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова и др. - 8-е изд. - М.: Изд-во МЭИ, 1998. - 518 с.

- Приложение 1

- П.1.1. Аппараты управления

К аппаратам ручного управления относятся командные маломощные устройства - кнопки, ключи управления и различные командоаппараты, с помощью которых осуществляется коммутация электрических цепей управления и подача команд управления на различные электротехнические объекты.

Кнопки управления различаются по размерам - нормальные и малогабаритные, по числу замыкающих и размыкающих контактов, по форме толкателя, по величине и роду тока и напряжения, по степени защиты от воздействия окружающей среды. Две, три или более кнопок, смонтированных в одном корпусе, образуют кнопочную станцию.

Выключатели кнопочных серий КУ предназначены для работы в цепях переменного тока с напряжением до 500 В и постоянного тока с напряжением до 220 В и токами до 10 А. Максимальная частота включений в час - 1200 циклов, коммутационная износостойкость различных исполнений выключателей - от 0,1 до 10 млн циклов.

Структура условного обозначения выключателей КУ:

КУ Хalignl1Х2 Х3 Х4 Х5 Х6-Х7,

где КУ - серия;

Хalignl1Х2 - количество замыкающих (3) и размыкающих (Р) контактов;

Х3 - тип толкателя: 0 - другой вид приводного устройства; 1 -цилиндрический толкатель; 2 - грибовидный толкатель; 3 - грибовидный фиксируемый;

Х4- цвет толкателя: 1 - черный; 2 - красный; 3 - зеленый; 4 -желтый; 5 - синий; 6 - белый;

Х5 - наличие специальных устройств: 0 - отсутствуют; 1 - рукоятка 0 ... 90°; 2 - рукоятка 45 ... 45°; 3 - рукоятка 90 ... 0 ... 90°; 4 - ключ 0 ... 90°, вынимается; 5 - ключ 90 ... 0 ... 90°, вынимается; 6 - ключ 0 ... 90°, не вынимается; 7 - ключ 90 ... 0 ... 90°, не вынимается;

Х6 - исполнение выключателей со степенью защиты со стороны управляющего элемента: 1 - IР40; 2 - IР54;

Х7 - климатическое исполнение (У, УХЛ, Т) по ГОСТ 15150 -69.

Пример обозначения: КУ131101 - выключатель, имеющий один замыкающий и три размыкающих контакта, цилиндрический толкатель, черного цвета, без специальных устройств, степень защиты IР40.

Кнопки и кнопочные станции типа КУ120 и КЕ предназначены для работы в цепях переменного ток при напряжении до 380 В и постоянного тока при напряжении до 220 В и номинальные токи до 4 А.

Ключи управления (универсальные переключатели) имеют два или более фиксированных положений рукоятки управления и несколько замыкающих и размыкающих контактов.

Ключи управления серии ПЕ выпускаются на те же напряжения и токи, что и кнопки управления КЕ. Универсальные переключатели серий УП5300, УП5400 и ПКУЗ используются для коммутации цепей катушек контакторов, масляных выключателей, управления многоскоростными асинхронными двигателями и в ряде других случаев. Они могут коммутировать до 32 цепей и иметь до восьми положений (позиций) рукоятки управления.

П.1.2. Силовые коммутационные аппараты с ручным управлением

Рубильники представляют собой простые коммутационные аппараты, предназначенные для неавтоматического нечастого замыкания и размыкания силовых электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением до 500 В и током до 5000 А. Они различаются по величине коммутируемого тока, количеству полюсов (коммутируемых цепей), виду привода рукоятки и числу ее положений (два или три). Рубильники серий Р и РА выпускаются на токи 100...600 А, напряжения 220...660 В и имеют 1...3 полюса.

Пакетные выключатели являются разновидностью рубильников, отличающихся тем, что их контактная система набирается из отдельных пакетов по числу полюсов (коммутируемых цепей). Пакет состоит из изолятора, в пазах которого находятся неподвижный контакт с винтовыми зажимами для подключения проводов и пружинный подвижный контакт с устройством искрогашения.

Промышленностью выпускаются пакетные выключатели типа ПВМ, ППМ, ПУ, УП, ОКП, ПВП11, предназначенные для коммутации электрических цепей постоянного тока напряжением до 220 В и токами до 400 А и переменного тока до 250 А при напряжении до 380 В.

В табл. П.1.2.1 приведены параметры рубильников серии Р на номинальное напряжение 500 В и пакетных выключателей серии ПВМ на напряжения 220 В постоянного тока на напряжение 380 В переменного тока.

Таблица П.1.2.1

- Технические характеристики рубильников и пакетных выключателей

| Тип | Номинальный постоянный ток, А | Номинальный переменный ток, А | Число полюсов |
| --- | --- | --- | --- |
| Р2 124/2 | 800 | 800 | 2 |
| Р2344/2 | 1500 | 1500 | 2 |
| Р2523/2 | 300 | 2500 | 2 |
| Р2723/2 | 5000 | 4000 | 2 |
| Р2 126/2 | 800 | 800 | 3 |
| Р2326/2 | 1500 | 1500 | 3 |
| Р2525/2 | 3000 | 2500 | 3 |
| Р2725/2 | 5000 | 4000 | 3 |
| ПВМ1-10 | 6,3 | 4 | 1 |
| ПВМ2-10 | 10 | 6,3 | 2 |
| ПВМ2-25 | 25 | 16 | 2 |
| ПВМ2-60 | 60 | 40 | 2 |
| ПВМ2-100 | 100 | 63 | 2 |
| ПВМ2-150 | 250 | 160 | 2 |
| ПВМ2-400 | 400 | 250 | 2 |
| ПВМЗ-10 | 10 | 6,3 | 3 |
| ПВМЗ-25 | 25 | 16 | 3 |
| ПВМЗ-100 | 100 | 63 | 3 |
| ПВМЗ-60 | 63 | 40 | 3 |
| ПВМЗ-250 | 250 | 160 | 3 |
| ПВМЗ-400 | 400 | 250 | 3 |

Разновидностью рубильников являются переключатели-разъединители с различными приводами: рычажным типа ППЦ, с центральной рукояткой, от маховика или штанги типа П2000/2. Они выпускаются на те же номинальные напряжения и числа полюсов и на токи от 100 до 5000 А.

- П.1.3. Автоматические выключатели

Автоматические выключатели (автоматы) низкого напряжения представляют собой многоцелевые электрические аппараты для автоматической защиты электрических цепей и оборудования от аварийных режимов - токов короткого замыкания и перегрузки, снижения или исчезновения напряжения, изменения направления тока и др., а также для нечастой коммутации электрических цепей. Для осуществления функций защиты автоматические выключатели снабжаются расцепителями, которые при возникновении аварийных режимов воздействуют на удерживающий элемент аппарата, приводя к его отключению. По принципу своего действия расцепители бывают электромагнитными, тепловыми и полупроводниковыми.

Применяемые автоматические выключатели различаются между собой назначением, уровнями номинальных токов и напряжения, набором и исполнением применяемых защит, отключающей способностью и временем отключения. Диапазон их номинальных токов составляет 10... 10 000 А, предельных коммутируемых токов - 0,3 ... 100 кА, время отключения - 0,02 ... 0,7 с.

Автоматические выключатели серии АЗ000 (табл. П.1.3.1) имеют несколько исполнений и широко используются в различных установках.

Автоматические выключатели серии «Электрон» (табл. П.1.3.2) применяются в установках с напряжением постоянного тока до 440 В и переменного тока до 660 В. Они могут иметь два или три силовых контакта и по четыре размыкающих и замыкающих вспомогательных контакта.

Автоматические выключатели серий АЕ-1000, АЕ-2000 (табл. П.1.3.3) имеют электромагнитные и комбинированные расцепители и допускают частоту оперативных переключений до 30 в час.

Автоматические выключатели серий АП-50, АК-50 обеспечивают защиту от токов короткого замыкания и перегрузок и могут использоваться для подключения асинхронных двигателей соответствующей мощности (см. табл. П.1.3.3).

Автоматические выключатели серии А-63 имеют однополюсное исполнение и допускают 50 000 циклов «включено - отключено», из них 6000 циклов при номинальных токе и напряжении (см. табл. П.1.3.3).

- Таблица П.1.3.1

Технические характеристики автоматических выключателей серии АЗ000

| Тип | Ток, А | Напря-жение, В | Число полюсов | Ток уставки расце-пителя, А | Предельный ток отключения, кА |  | Время отклю-чения, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | постоян-ный | перемен-ный |  |
| АЗ 160 | 50 | 110, 220 | 1,2,3 | 15...50 | 1,6...3,6 | 2,5...4,5 | 0,025 |
| А3110 | 110 | 220 | 2, 3 | 15...100 | 5 | 2,5...10 | 0,015 |
| АЗ 120 | 200 | 220 | 2,3 |  | 20 | 18 | - |
| АЗ 130 | 200 | 220 | 2,3 | 100..200 | 17...28 | 14...25 | 0,015 |
| АЗ 140 | 600 | 220 | 2,3 | 250..600 | 25...50 | 32...40 | 0,03 |
| А3710ФА3730Ф | 160-630 | 220, 380 | 2,3 | - | 25...50 | 25...50 | - |

Таблица П.1.3.2

Технические характеристики автоматических выключателей серии «Электрон»

| Параметр | Тип автомата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Э06 | Э10 | Э16 | Э25 | Э40 |
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 5000 |
| Коммутационная способность, кА | 50 | 84 | 84 | 105 | 160 |

Автоматические выключатели серии АС-25 имеют морское и тропическое исполнение и могут работать в передвижных установках при тряске и вибрациях (см. табл. П.1.3.3).

Автоматические выключатели серий ВА50 и ВА75 предназначены для замены автоматов серий АЕ2000, А3700 и

- Таблица П.1.3.3

Технические характеристики автоматов с электромагнитным расцепителем

| Тип | Номи-наль-ный ток, А | Номи-нальное напря-жение, В | Число полюсов | Количество вспомогательных контактов |  | Наличие теплового расцепи-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | замы-кающих | размы-кающих |  |
| АК-63 | 63 | 200...400 | 2,3 | 1 | 1 | Есть |
| АК-50 | 50 | 320...400 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | - |
| АП-50 | 50 | 220...500 | 2,3 | - | - | Есть |
| А-63 | 25 | 110...220 | 1 | - | - | - |
| АЕ-1000 | 25 | 240 | 1 | - | - | Есть |
| АЕ-2000 | 25, 63, 100 | 220...500 | 1,2,3 | - | - | - |
| АС-25 | 25 | 220. ..380 | 2, 3 | - | - | - |
| АСТ-2/3 | 25 | 380 | 2,3 | - | - | - |

«Электрон» и рассчитаны на токи от 25 до 4000 А и номинальные напряжения до 440 В постоянного и 660 В переменного тока. Они имеют предельную коммутационную способность до 160 кА (цепи постоянного тока) и 45 кА (цепи переменного тока). Автоматы ВА47-38 и ВА47-43 являются быстродействующими и предназначены для защиты силовых полупроводниковых приборов и преобразователей напряжением до 600 В постоянного и 660 В переменного тока. Их собственное время отключения не зависит от уровня тока короткого замыкания и не превышает 1 мс.

- П.1.4. Контакторы и пускатели

Контактор представляет собой электромагнитный аппарат с дистанционным управлением, предназначенный для частных коммутаций силовых цепей. Контакторы различаются: по роду тока коммутируемой цепи (постоянного тока, переменного тока, постоянного и переменного токов); по количеству главных контактов (одно-, двух- и многополюсные); по роду тока цепи катушки (с управлением напряжением постоянного и переменного токов); по номинальным току и напряжению коммутируемых цепей; по конструктивному исполнению (с механическими контактами и бесконтактные) и другим признакам.

Контакторы постоянного тока изготовляются с одним или двумя полюсами на номинальные токи главных контактов от 4 до 2500 А. Главные контакты способны отключать токи перегрузки до 7... 10-кратных от номинального тока. Катушки контакторов постоянного тока имеют большое количество витков и обладают значительной индуктивностью, что затрудняет размыкание цепей этих катушек. Мостиковые блок-контакты могут отключать токи до 20 А при напряжении до 500 В в цепях катушек аппаратов переменного тока, а в цепях катушек аппаратов постоянного тока - до 2,5 А при 110 В, 2 А при 220 В и 0,5 А при 440 В.

В табл. П.1.4.1 приведены параметры основных типов контакторов постоянного тока.

Для тяжелых условий работы, в частности крановых электроприводов, предназначаются контакторы серий КПВ600 и КПВ620 на токи от 100 до 630 А с одним главным контактом. Для применения в электроприводах постоянного тока общепромышленного назначения выпускаются контакторы серий КП и КПД на токи от 25 до 250 А с одним или двумя главными контактами. Контакторы имеют магнитную систему клапанного типа, главные контакты пальцевого типа и вспомогательные контакты мостикового типа. Контакторы снабжены дугогасительной системой.

Контакторы переменного тока по принципу своего действия и основным элементам конструкции не отличаются от контакторов постоянного тока. Особенности их работы связаны с питанием катушек переменным током, что приводит к повышению тока в катушке при срабатывании, который в несколько раз превышает ток при втянутом якоре. По этой причине для контакторов переменного тока ограничивается число их включений в час (обычно не более 600). Кроме того, пульсирующий магнитный поток, создаваемый переменным током катушки, вызывает вибрацию и гудение магнитопровода, а также его повышенный нагрев. Для уменьшения этих нежелательных факторов магнитопровод набирается из тонколистовой трансформаторной стали, а на сердечник или якорь помещают короткозамкнутый виток.

В отличие от контакторов постоянного тока у контакторов переменного тока условия гашения дуги более легкие, так как дуга на переменном токе менее устойчива и может погаснуть при прохождении переменного тока нагрузки через ноль.

- Таблица П.1.4.1

- Технические характеристики контакторов постоянного тока

| Тип | Номинальные |  | Обмотка |  | Допустимая частота включений в час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряже-ние, В | ток, А | напряже-ние, В | мощность, Вт |  |
| Контакторы постоянного тока |  |  |  |  |  |
| КП1 | 220 | 20, 40, 75 | 110 | 20 | 1200 |
| КП2 | 220 | 20, 40, 75 | 220 | 180 | 240 |
| КП7 | 660 | 2500 | 110, 220 | 180 | 240 |
| КП207 | 600 | 2500 | 110,220 | 30...70 | 300... 1200 |
| КПВ600 | 220 | 63, 100, 160, 250, 630 | 110,220 | 180 | 240 |
| КМВ621 | 220 | 50 | 40...220 | - | - |
| КПД 100 | 220 | 25...250 | 110...440 | 35 | 1200 |
| Контакторы постоянного и переменного тока |  |  |  |  |  |
| МК1 | 220, 500 | 40 | 24...200 | 38 | - |
| КМ200 | 220, 380 | До 600 | До 380 | 50 | 600 |
| КМЗ-0 | 220, 380 | 40 | 127...220 | - | - |
| РПК1 | 440,500 | 10 | До 500 | - | - |
| КН100-КН400 | 200 | 25...200 | До 320 | 10...50 | - |

В табл. П.1.4.2 приведены параметры основных типов контакторов переменного тока.

Контакторы переменного тока серий КТ6000, КТ7000, КТП600 имеют от двух до пяти главных контактов. Их катушки могут выполняться на напряжение переменного тока от 36 до 500 В частотой 50 Гц.

Контакторы серий КТ64, КТП64, КТ65 и КТП65 являются модификацией контакторов серий КТ6000, КТ7000 и КТП600. В них осуществляется бездуговая коммутация контактов путем шунтирования главных контактов тиристорами во время их размыкания. Отсутствие при отключении контакторов повышает их

Таблица П.1.4.2

- Технические характеристики контакторов переменного тока

| Тип | Номинальные |  | Число полюсов | Допустимая частота включений в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В | ток, А |  |  |
| КТ6000 | 380, 660 | 100, 160, 250, 400, 630, 1000 | 2, 3, 4, 5 | 1200 |
| КТ7000 | 380, 660 | 100, 160 | 2, 3, 4, 5 | 600 |
| КТПВ600 | 380 | 63, 100, 160...250 | 2 | 1200 |
| КТП6000 | 380, 660 | 100, 160, 250, 400, 630 | 2,3,4 | 1200 |

надежность, износостойкость главных контактов и взрывобезопасность. Это позволяет, в частности, увеличить допустимое число их включений в час до 2000. К универсальным контакторам, позволяющим коммутировать силовые цепи как постоянного, так и переменного тока, относятся контакторы серии МК (табл. П.1.4.3). Они обеспечивают коммутацию тока до 63 А в цепях постоянного тока напряжением до 440 В и переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц. Число главных контактов - от 1 до 3. Втягивающие катушки этих контакторов выполняются на постоянный ток напряжением 24, 48, 110 и 220 В.

Структура условного обозначения контакторов МК:

МК Хalignl1−Х2 Х3 Х4 Х5,

где МК - серия;

Хalignl1 - номинальный ток главной цепи: 1 - 40 А, 2 - 63 А, 3 - 100 А, 4 - 160 А;

Х2 - количество замыкающих контактов;

Х3 - количество размыкающих контактов;

Х4 - модификация контактора: Б - для привода высоковольтных выключателей; Д - для лифтов; М - для подвижного состава;

Х5 - климатическое исполнение (У, УХЛ, Т).

Бесконтактные полупроводниковые контакторы (прерыватели) создаются на базе силовых полупроводниковых приборов -

- Таблица П.1.4.3

- Технические характеристики контакторов серии МК

| Тип | Номи-нальный ток, А | Номинальный рабочий ток, А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянный |  | переменный |  |  |
|  |  | 220В | 440В | 380В | 500В | 660В |
| МК1-10, МК1-01, МК1-11 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| МК1-20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | - |
| МК1-02, МК1-21 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| МК1-22 | 40 | 40 | - | 40 | - | - |
| МК1-30 | 40 | - | - | 40 | 25 | - |
| МК2-10, МК2-01, МК2-11 | 63 | 63 | - | - | - | - |
| МК2-20 | 63 | 63 | 40 | 63 | 40 | - |
| МК2-02 | 63 | 63 | - | - | - | - |
| МК2-30 | 63 | - | - | 63 | 40 | 40 |
| МК1-20Д | 40 | - | - | 18 | 18 | - |
| МК1-20М | 20 | 20 | - | - | - | - |
| МКЗ-01, МКЗ-10, МКЗ-11 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| МК4-01, МК4-10, МК4-11 | 160 | 160 | - | - | - | - |
| МКЗ-20Д | 100 | - | - | 100 | - | - |
| МКЗ-20 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| МК4-20 | 160 | 160 | 160 | - | - | - |
| МК2-20Б | 63 | 63 | - | - | - | - |

тиристоров и (реже) транзисторов - и отличаются широкими функциональными возможностями, высокой степенью износостойкости и большим быстродействием. Отечественной промышленностью разработаны тиристорные контакторы на номинальное напряжение 380 В с естественной коммутацией типов ТКЕО-250/380 на номинальный ток 250 А для коммутаций линий нагрузки и ТКЕП-100/380 на ток 100 А для переключения нагрузки.

Тиристорные контакторы с искусственной коммутацией типа ТКИ выпускаются в составе агрегатов бесперебойного питания на номинальные токи 50, 100 и 200 А и имеют время срабатывания не более 1 мс.

Гибридные, или комбинированные, контакторы используют в своем составе электромеханические и полупроводниковые компоненты. В них коммутация осуществляется силовыми полупроводниковыми приборами, а после включения ток проходит через электромеханические контакты. За счет этого повышаются скорость и управляемость процесса коммутации и частично исключается появление электрической дуги, а во включенном состоянии уменьшаются потери энергии в аппарате. В табл. П.1.4.4 приведены параметры гибридных контакторов переменного, а в табл. П.1.4.5 - постоянного тока.

- Таблица П.1.4.4

Технические характеристики гибридных контакторов переменного тока

| Тип | Номи-нальное напряжение, В | Номи-нальный ток, А | Частота включений в час, не более | Ток короткого замыкания, кА | Время отклю-чения, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ64-33 | 380 | 160 | 1200 | 8 | 12 |
| КТ64-35 | 380 | 250 | 1200 | 13 | 12 |
| КТ64-37 | 380 | 400 | 600 | 9 | 20 |
| КТ64-39 | 380 | 630 | 600 | 20 | 20 |
| КТП64-33 | 380 | 160 | 2000 | 8 | 12 |
| КТП64-35 | 380 | 250 | 2000 | 13 | 12 |
| КТП64-37 | 380 | 400 | 1200 | 19 | 20 |
| КТП64-39 | 380 | 630 | 1200 | 20 | 20 |

- Таблица П.1.4.5

Технические характеристики гибридных контакторов постоянного тока

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | контактора | блока |
| КПЗ 1-33 | 160 | 220 | 29 | 20 |
| КП81-35 | 250 | 220 | 41,5 | 20 |
| КП81-37 | 400 | 220 | 60 | 28 |
| КП81-39 | 630 | 220 | 90 | 34 |

Магнитный пускатель - представляет собой специализированный аппарат, предназначенный главным образом для пуска, остановки и реверса электрических двигателей. Кроме управления магнитные пускатели обеспечивают с помощью тепловых реле защиту двигателей от токовых перегрузок и сигнализацию об их работе. В соответствии с перечисленными функциями в состав пускателя могут входить контактор, кнопки управления, тепловые реле защиты, сигнальные лампы, размещаемые в одном корпусе. Магнитные пускатели различаются между собой по назначению (нереверсивные и реверсивные), наличию или отсутствию тепловых реле и кнопок управления, степени защиты от воздействия окружающей среды, уровням коммутируемых токов, рабочему напряжению главной цепи.

В табл. П.1.4.6 приведены основные технические данные магнитных пускателей серий ПМЕ и ПАЕ.

Пускатели серии ПМЛ выпускаются на токи от 10 до 200 А, допустимая частота включения в час для пускателя первого - пятого габаритов составляет 3600, а для пускателей шестого и седьмого габаритов - 2400.

Пускатели серии ПМС предназначены для управления асинхронными двигателями и имеют шесть типоисполнений на токи от 10 до 160 А. В качестве встраиваемых элементов они могут иметь разделительный трансформатор, кнопки управления, амперметр, сигнальную лампу. Механическая износостойкость находится в пределах 10 ... 16 млн. циклов, а частота включений в час составляет 6000 для пускателей первого габарита и 2400 для пускателей пятого и шестого габаритов.

Пускатели серии ПМА выпускаются для управления асинхронными двигателями мощностью от 1,1 до 75 кВт с номинальным напряжением 380 и 660 В.

Бесконтактные пускатели представляют собой полупроводниковые (или гибридные) устройства, обычно тиристорные, которые предназначены для управления двигателями (чаще всего асинхронными и синхронными) и отличаются теми же положительными свойствами, что и бесконтактные (гибридные) контакторы. Некоторые типы таких пускателей позволяют ограничивать пусковые токи двигателей или их моменты при пуске, поэтому они получили название «мягкие» пускатели, или «мягкие» стартеры. В табл. П1.4.7 ... П.1.4.10 представлены параметры

Таблица П.1.4.6

Технические характеристики пускателей серий ПМЕ и ПАЕ

| Тип | Номинальный ток при напряжениях 380/500 В, А | Габаритные размеры, мм | Наличие теплового реле |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМЕ-001 | 3/1,5 | 75 65 119 | Нет |
| ПМЕ-002 | 3/1,5 | 121 83 101 | Есть |
| ПМЕ-003 | 3/1,5 | 90 150 118 | Нет |
| ПМЕ-004 | 3/1,5 | 135 150 118 | Есть |
| ПМЕ-111 | 10/6 | 68 85 84 | Нет |
| ПМЕ-112 | 10/6 | 154 102 91 | Есть |
| ПМЕ- 113 | 10/6 | 164 90 106 | Нет |
| ПМЕ-114 | 10/6 | 232 90 107 | Есть |
| ПМЕ-211 | 25/14 | 102 90 118 | Нет |
| ПМЕ-212 | 25/14 | 195 98 126 | Есть |
| ПМЕ-213 | 25/14 | 130 205 155 | Нет |
| ПМЕ-214 | 25/14 | 180 205 155 | Есть |
| ПАЕ-311 | 40/21 | 214 114 144 | Нет |
| ПАЕ-312 | 40/21 | 275 114 121 | Есть |
| ПАЕ-313 | 40/21 | 214 239 114 | Нет |
| ПАЕ-314 | 40/21 | 264 239 121 | Есть |
| ПАЕ-411 | 63/35 | 290 183 135 | Нет |
| ПАЕ-412 | 63/35 | 290 183 135 | Есть |
| ПАЕ-413 | 63/35 | 275 343 135 | Нет |
| ПАЕ-414 | 63/35 | 275 343 135 | Есть |
| ПАЕ-511 | 110/61 | 335 200 156 | Нет |
| ПАЕ-512 | 110/61 | 335 200 156 | Есть |
| ПАЕ-513 | 110/61 | 320 338 170 | Нет |
| ПАЕ-514 | 110/61 | 320 338 170 | Есть |
| ПАЕ-611 | 146/80 | 380 230 190 | Нет |
| ПАЕ-612 | 146/80 | 380 230 190 | Есть |
| ПАЕ-613 | 146/80 | 385 435 190 | Нет |
| ПАЕ-614 | 146/80 | 385 435 190 | Есть |

отечественных бесконтактных пускателей на напряжение 3*380 В.

- Таблица П.1.4.7

Технические характеристики пускателей серии ПБН и ПБР

(ГПО «УМЗ», Ульяновск)

| Модель | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Испол-нение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 4 | IР44 | 160 150 150 | 1,5 |
| 10 | 4 | 10 | IР44 | 170 200 110 | 4,5 |
| 25 | 7,5...11 | 25 | IР44 | 190 180 265 | 7,5 |
| 40 | 18,5 | 40 | IР44 | 170 275 170 | 12,5 |
| 63 | 30 | 63 | IР00 | 215 255 360 | 17,5 |
| 100 | 45 | 100 | IР00 | 360 265 560 | 29 |
| 160 | 100 | 160 | IР00 | 180 530 680 | 34 |

- Таблица П.1.4.8

Технические характеристики пускателей серии ИРБИ-61

(ИРБИС, Новосибирск)

| Модель | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Исполне- ние | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 110 | 200 | IР20 | 500 300 590 | 47 |
| 200 | 200 | 400 | IР20 | 600 400 590 | 65 |
| 315 | 315 | 555 | IР20 | 600 400 590 | 65 |

Таблица П.1.4.9

Технические характеристики пускателей серии КЭП

(АО «ЗВИ», Москва)

| Модель | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Исполне-ние | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мрм-м | 45...250 | До 450 | IР31, IР00 | 588/380 542/ 145 317/217 | 42/12 |
| УПТ-2 | 45...250 | До 450 | IР54 | 660 235 815 | 55 |

- Продолжение табл.П.1.4.9

| Модель | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Исполне-ние | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БУ АЭК | 45...350 | До 600 | IР54, IР00 | 555 230 700 | 50 |

- Таблица П1.4.10

Технические характеристики пускателей серии УПР1

(ОАО «ЧЭАЗ», Чебоксары)

| Модель | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Исполнение | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,5 | 25 | IР00 | 242 268 280 |
| 2 | 30 | 63 | IР00 | 242 480 370 |
| 3 | 100 | 160 | IР00 | 242 500 360 |
| 4 | 200 | 400 | IР00 | 400 1000 370 |

- П.1.5 Реле

Реле представляют собой слаботочные аппараты, предназначенные для использования в схемах управления, автоматики, защиты и сигнализации самых разнообразных установок, а также коммутации электрических цепей. Область применения реле очень широкая. Они используются в качестве коммутационных аппаратов, датчиков тока, напряжения и мощности, промежуточных элементов для передачи команд из одной цепи в другую и размножения сигналов, датчиков времени и различных физических переменных и технологических параметров.

Отличительной особенностью реле является скачкообразное изменение его состояния при достижении входным воздействием на него определенного уровня. По своему исполнению реле делятся на электромагнитные (контактные), полупроводниковые (бесконтактные) и герметичные.

Промежуточные электромагнитные реле применяются в основном для коммутации электрических цепей и размножения контактов других электрических аппаратов. В табл. П.1.5.1 приведены параметры некоторых промежуточных реле, при этом буквой р обозначены размыкающие контакты, а буквой з - замыкающие.

Электромагнитные реле постоянного тока серии РЭВ-800 применяются в схемах управления в качестве реле тока, напряжения, времени и промежуточных, а РЭВ-810 — в качестве реле тока и напряжения. Они изготовляются с катушками на напряжение от 12 до 220 В и могут иметь от одного до четырех контактов.

В качестве промежуточных применяются также реле типов РП-250, РП-220, РП-230, РП-251, РП-252, РП-253, РП-321, РП-341, РП-42 и ряд других, которые могут использоваться и как реле напряжения.

Реле времени представляет собой устройство, контакты которого замыкаются или размыкаются с некоторой выдержкой времени после получения сигнала управления.

Таблица П.1.5.1

Технические характеристики промежуточных реле

| Тип | Число контактов | Номинальное напряжение, В |  | Длительный ток контактов, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянное | переменное |  |
| ПЭ-20 | 4р + 4з | - | 12...240 | 5 |
| ПЭ-21 | 4...8 | 12...200 | 12...380 | 5 |
| ПЭ-23 | Зз + Зр | 12...110 | 12...240 | 4 |
| РП-23 | 5 | 12...220 | - | - |
| РП-41, РП-42 | 8,4 | 12...220 | - | 10 |
| ЭП-41В | 3...6 | - | 36...500 | 16 |
| РП-8, РП-9, РП-11, РП-12 | 1...7 | 24...220 | 24...220 | - |
| РПШ-0 | 4...12 | - | 12...50 | 12 |
| МКУ-48 | 2... 8 | 12...220 | 24...380 | 5 |

Электромагнитное реле времени отличается от обычного реле наличием на магнитопроводе магнитной трубки (гильзы), которая и обеспечивает выдержку времени реле при отключении его катушки от источника питания.

Включение реле времени происходит, как у обычного электромагнитного реле. Выдержка времени обеспечивается за счет замедления возврата контактной системы реле в исходное положение из-за более медленного спадания магнитного потока при снятии с катушки напряжения. В соответствии с таким принципом действия электромагнитное реле времени обеспечивает выдержку при размыкании замыкающего контакта и замыкании размыкающего контакта. Выдержка времени реле регулируется путем установки латунной немагнитной прокладки ступенчато или плавно за счет изменения натяжения пружины.

В табл. П.1.5.2 приведены параметры электромагнитных реле времени типов РЭВ-80, РЭВ-800 и РЭВ-810.

Моторное (электромеханическое) реле времени в своей основе имеет специальный низкоскоростной двигатель и редуктор с большим передаточным числом. На выходном валу редуктора укрепляется рычаг, начальное положение которого устанавливается по шкале уставок времени реле. Рычаг управляет работой вспомогательных контактов, которыми, в свою очередь, включается выходное электромагнитное реле.

Технические характеристики выпускаемых моторных реле времени типов Е-510 и РВ приведены в табл. П.1.5.2. Реле типа РВМ-12 способно обеспечить выдержку времени в пределах 0,5...4 с, а реле типа РВМ-13 - 1...10 с.

Механическое реле времени имеет замедлитель в виде анкерного механизма, управляемого электромагнитом. При подаче напряжения на электромагнит (начало отсчета времени) его якорь заводит пружину анкерного механизма аналогично часовому. Последний, начав работать, перемещает подвижный контакт реле. После заданного времени, определяемого положением (уставкой) неподвижного контакта реле, происходит замыкание контактной системы, что и определяет конец отсчета времени. Параметры анкерных реле времени типов ЭВ-100 и ЭВ-200 даны в табл. П.1.5.2.

Некоторые механические реле времени управляются не электромагнитом, а подвижной частью контактора. В этом случае запуск в работу анкерного механизма происходит сразу же после включения контактора. Такие реле времени получили название маятниковых.

В схемах электронных реле времени обычно используют различные полупроводниковые элементы (чаще всего транзисторные) и конденсаторы, время разряда или заряда которых и определяет выдержку времени. Их выходной каскад реализуется на обычном электромагнитном реле. Характеристики полупроводниковых реле времени типов ВЛ-23 и ВЛ-37 приведены в табл. П.1.5.2.

Таблица П.1.5.2

Технические характеристики реле времени

| Тип реле | Напря-жение, В | Выдержка времени, с | Число контак-тов |  | Ток через контакты, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | Р | длитель-ный | отклю-чения | вклю-чения |
| РЭВ-80 | 12, 24, 48 | 0,25...1,3 | 1,2 | 1,2 | 10 | 2. ..15 | 10. ..80 |
| РЭВ-800 | 12,24,48, 110,220 | 0,25...5,5 | 1,2 | 1,2 | 10 | 1...15 | 10. ..80 |
| РЭВ-810 | 12,24,48, 110,220 | 0,25...3,8 | 1,2 | 1,2 | 10 | 1...40 | 10. ..20 |
| ЭВ-100 | 24,48, 110,220 | 0,1...20 | 1 | - | 3...5 | 1...5 | - |
| ЭВ-200 | 127, 220 | 0,1...20 | 1 | 1 | 3...5 | 2. ..5 | - |
| Е-510 | 110,220 | 1...360 | - | 4 | 5 | 2 | - |
| РВ-4 | 127, 220, 380 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| ВЛ-23 | 110,220 | 1...100, 6. ..600 |  |  | - | - | - |
| ВЛ-37 | 24 | 0,1...10, 0,2...200 | - | - | 4 | - | - |
| РВГ-20111 | 12,24 | 0,2...0,7 | - | - | 0,1 | - | - |
| РС-30 | 24, 240 | 1...90 |  | - | 2,5 | - | - |

Электронные реле времени типа ВЛ-43 обеспечивают выдержку времени от 0,1 до 200 с, реле типа ВЛ-48 - от 0,1 до 100 с, имеют номинальный ток 4 А, номинальное напряжение питания 110 и 220 В и могут коммутировать мощность нагрузки до 160 ВА.

Реле времени с герметичными контактами имеют ту особенность, что их контакты герметизированы и являются одновременно и частью магнитопровода реле. Герметизация контактов повышает износостойкость и надежность реле в работе. В настоящее время разработаны герметичные контакты (герконы) на токи включения до 180 А, токи отключения до 60 А при номинальном токе 6,3 А. В табл. П.1.5.2 приведены параметры реле времени с гер-конами типов РС-30 и РВГ-20111.

Реле максимального тока предназначены для защиты контролируемых цепей и устройств от повышения тока сверх определенной величины. Реле тока серии РТ-40 позволяют осуществлять токовую защиту с уставками от 0,05 (реле РТ-40/0,2) до 200 А (реле РТ-40/200) и могут коммутировать нагрузку мощностью до 60 Вт в цепях постоянного тока и мощностью до 300 Вт в цепях переменного тока.

Реле тока серии РТ-80 выпускаются на номинальный ток 5 и 10 А и могут иметь уставку защиты от 2 до 10 А. Замыкающие контакты этих реле способны коммутировать ток до 5 А при напряжении до 250 В, а размыкающие - переменный ток до 2 А и постоянный ток до 0,5 А при том же напряжении.

Реле максимального тока типов РЭВ-200, РЭВ-310 и РЭВ-830 применяются для защиты цепей постоянного тока величиной от 1,5 до 600 А.

В качестве реле максимального тока в схемах электропривода применяются реле мгновенного действия типов РЭВ-570 для использования в цепях постоянного тока от 0,6 до 1200 А и РЭВ-571Т для использования в цепях переменного тока с уровнем от 0,6 до 630 А. Они допускают регулировку своей уставки (тока срабатывания) в пределах (0,7 ... 3)Iном (РЭВ-570) и (0,7 ... 2)Iном (РЭВ-571Т) с точностью до ±10% и имеют время срабатывания порядка 0,05 с.

Реле автоматики, защиты и сигнализации имеют самое разнообразное назначение и исполнение. К наиболее употребимым в схемах электроснабжения, автоматики и защиты относятся:

реле направления мощности РБМ-170/270, обеспечивающие правильный выбор направления электрической мощности;

реле прямой РНФ-2, обратной РНФ-3 и нулевой РНН-57 последовательностей напряжения, реагирующие на соответствующие напряжения при возникновении аномальных ситуаций;

реле ДЗТ-11, предназначенные для дифференциальной защиты одной фазы трансформаторов;

реле активной РБМ-275 и реактивной РБМ-276 мощности, предназначенные для контроля уровней соответствующих мощностей;

реле сигнальное типа РУ-21 и блоки сигнальных реле типа СЭ-2, реагирующие на определенные уровни тока или напряжения;

реле счета импульсов типов Е-531, Е-526, РСИ-1, РСИ-2, осуществляющие счет электрических импульсов.

В табл. П.1.5.3 приведены параметры тепловых реле серии ТРН, применяемые в комплекте с магнитными пускателями для защиты электрических цепей от перегрузок. Номинальный ток несрабатывания нагревательных элементов реле может регулироваться в пределах +5%. Допускаемое время протекания тока, равного 1,21 от номинального тока нагревательных элементов, составляет не более 20 мин.

Таблица П.1.5.3

Технические характеристики тепловых реле серии ТРН

| Тип реле | Максимальный ток, А | Номинальные токи несрабатывания нагревательных элементов реле, А |
| --- | --- | --- |
| ТРН-10А | 3,2 | 0,35; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5 |
| ТРН-10 | 10 | 0,5; 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 4; 5; 6,3; 8; 10 |
| ТРН-25 | 25 | 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 |
| ТРН-40 | 40 | 12,5; 16; 20; 25; 32; 40 |
| ТРН-63 | 63 | 63 |

#### Приложение 2

- П.2 Синхронные электрические двигатели

Синхронные двигатели общего назначения выпускаются мощностью от 100 до нескольких десятков тысяч киловатт и имеют скорость вращения от 100 до 3000 об/мин. Они изготовляются с обмоткой возбуждения на явнополюсном или неявнополюсном роторе и с роторами в виде постоянных магнитов или в виде зубчатого цилиндра.

В табл. П.2.1 содержится общая характеристика различных серий синхронных двигателей.

Таблица П.2.1

Технические характеристики синхронных двигателей

| Тип | PalignlН, МВт | nн, об/мин | Uн, кВ | Особенности исполнения и назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СД2 | 0,132...1,0 | 500; 600 | 0,38 | Горизонтальные, защищен-ные, с самовентиляцией; тиристорное возбуждение; общего назначения |
| СД3 | 0,16...1,0 | 500; 600 | 0,38 | Горизонтальные, закрытые, с принудительной вентиля-цией, с электромашинной системой возбуждения; общего назначения |
| БСДК, БСДКП | 0,2 | 500 | 0,38 | Открытые, с самовентиля-цией (БСДК) и взрывозащи-щенные с принудительной вентиляцией (БСДКП); безщеточная система возбужения; для привода компрессоров |

В табл. П.2.2 приведены параметры синхронных двигателей серий СД2, (50 Гц, cos φ = 0,9 при перевозбуждении).

Таблица П.2.2

Технические характеристики синхронных двигателей серии СД2

| Тип | PalignlН, кВт | Uн, кВ | ηн, % | MmaxMн | Пуско-вые данные |  | Возбужде-ние |  | J, кг•м2 | Мас-са, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IпIн | МпМн | Uв, В | Iв, А |  |  |
| СД2-85/18-12 | 132 | 0,38 | 90,9 | 1,7 | 4,5 | 1,0 | 25 | 137 | 29 | 1,67 |
| СД2-85/29-12 | 200 | 0,38 | 92,4 | 1,7 | 5,0 | 1,1 | 32 | 129 | 45 | 2,12 |
| СД2-85/29-10 | 250 | 0,38 | 93,2 | 1,7 | 5,5 | 1,2 | 33 | 133 | 45 | 2,14 |
| СД2-74/40-8 | 315 | 0,38 | 94,0 | 1,7 | 5,5 | 1,2 | 34 | 160 | 26 | 2,05 |

- Приложение 3

- П.3 Асинхронные двигатели

Параметры основных серий трехфазных АД приведены в табл. П.3.1

- Таблица П.3.1

Технические характеристики трехфазных асинхронных двигателей

| Серия, высота оси вращения | Номи-нальная мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Номи-нальное напряжение, В | Исполнение, область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели с короткозамкнутым ротором общего применения |  |  |  |  |
| RA (71...280 мм) | 0,37. ..100 | 750; 1000; 1500; 3000 | 220/380 | Защищенные и закрытые, обдуваемые, широкого применения |
| 6А(315 мм) | 90...200 | 750; 1000; 1500; 3000 | 220/380; 380/660 | Закрытые, обдуваемые, широкого применения |
| 5А (5АН) (71...335 мм) | 0,37... 400 | 750; 1000; 1500; 3000 | 220/380; 380/660 | Защищенные и закрытые, обдуваемые, широкого применения |
| АИР (50... 355мм) | 0,19. ..315 | 750; 1000; 1500; 3000 | 220/380; 380/660; 220; 380; 660 | Открытые, защищенные, закрытые, обдуваемые, продуваемые, широкого применения |

Продолжение табл. П.3.1

| Серия, высота оси вращения | Номи-нальная мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Номи-нальное напряжение, В | Исполнение, область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели с короткозамкнутым ротором общего применения |  |  |  |  |
| 4А (56...355 мм) | 0,06...400 | 500; 600; 750; 1000; 1500; 3000 | 220/380; 380/660; 220; 380 | Защищенные и закрытые, обдуваемые, широкого применения |
| 4АР | 15...45 | 750; 1000; 1500 | 380/660; 220/380 | Закрытые, обдуваемые, с повышенным пусковым моментом |
| 4АС | 0,3... 63 при ПВ = 40 % | 750; 1000; 1500; 3000 | 220; 380; 220/380; 380/660 | Закрытые, обдуваемые, с повышенным скольжением |
| Краново-металлургические двигатели |  |  |  |  |
| MTKF | 1,4...22 при ПВ = 40 % | 750; 1000 | 380/220; 500 | Характеризуются повышенными перегрузочной способностью и пусковыми моментами, для привода крановых механизмов |
| MTKH | 3...37 при ПВ = 40 % | 750; 1000 | 380/220; 500 | То же, для приводов металлургического производства |

Продолжение табл. П.3.1

| Серия, высота оси вращения | Номи-нальная мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Номи-нальное напряжение, В | Исполнение, область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели с фазным ротором |  |  |  |  |
| 4АНК, 4АК | 15...400 | 750; 1000; 1500 | 220/380; 380/660 | Защищенные (4АНК) или закрытые (4АК), общего назначения |
| 5АНК | 45...400 | 600; 750; 1000; 1500 | 220/380; 380/660 | Защищенные или закрытые, общего назначения |
| АКП | 55...125 | 1000; 1500 | 220/380; 380/660 | Защищенные, для привода прессов, работающих в закрытых помещениях |
| MTF, МТН | 1,4...30; 3... 118 | 600; 750; 1000 | 220/380; 240/415; 400; 500 | Защищенные, с независимой вентиляцией, для привода крановых механизмов (МТР) и механизмов металлургического производства (МТН) |

Примеры расшифровки обозначений АД:

двигатель типа 4А160М6УЗ: 4 - номер серии; А - асинхронный двигатель (4АН - защищенного исполнения); 160 - высота оси вращения; М - средняя длина статора (S - малая длина, L - большая длина); 6 - число полюсов двигателя (синхронная скорость вращения 1000 об/мин); УЗ - климатическое исполнение (У - умеренный климат) и категория размещения;

двигатели серий 5А и 6А, где 5 и 6 - номера серий; серий RA -российские асинхронные; АИР - асинхронные Интерэлектро (Р -исполнение с согласованными по международным стандартам установочными размерами); остальные элементы условных обозначений соответствуют серии 4А;

двигатель МТКВ412-8: крановый асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (К), с изоляцией класса В, с условными размерами 412, с числом полюсов 8 (синхронная скорость 750 об/мин).

- П.3.1 Двигатели серии 4А

Серия 4А является массовой серией АД для широкого применения и имеет различные модификации:

с короткозамкнутым и фазным роторами;

многоскоростные;

с повышенными скольжением и пусковым моментом;

малошумные;

со встроенными температурной защитой и электромагнитными тормозами;

тропического, влаго- и морозостойкого, пылезащитного, рудничного, сельскохозяйственного и химостойкого исполнений.

К специальным исполнениям относятся АД для приводов лифтов, деревообрабатывающих станков и для использования в частотно-регулируемых электроприводах.

Двигатели мощностью от 0,06 до 0,37 кВт выпускаются на напряжение 220 и 380 В, мощностью от 0,55 до 11 кВт - на напряжение 220, 380 и 660 В, мощностью от 132 до 400 кВт - на напряжение 380/660 В.

Технические данные АД серии 4А со степенью защиты IР44 и способом охлаждения IСА0141 приведены в табл. П.3.1.1, а со степенью защиты IР23 и способом охлаждения IСА01 - в табл. П.3.1.2. В таблицах приняты следующие обозначения: PalignlН, Iн, Mн, nн, ηн, cosϕн - соответственно номинальные мощность, ток, момент, частота вращения, КПД и коэффициент мощности; Mmax, Mп, Mmin, - максимальный (критический), пусковой и минимальный моменты АД; Iп - пусковой ток; J — момент инерции ротора.

АД с фазным ротором серий 4АК и 4АКН выпускаются мощностью от 5,5 до 400 кВт закрытыми обдуваемыми (степень защиты IР44) и защищенными (степень защиты IР23). Обмотка ротора соединена в звезду и выведена на контактные кольца. Параметры АД с контактными кольцами приведены в табл. П.3.1.3, где через sн обозначено номинальное скольжение АД.

Таблица П.3.1.1

Технические характеристики двигателей серии 4А (IР44, IСА0141)

| Тип | PalignlН, кВт | При номинальном режиме |  |  | MmaxMн | МпМн | MminMн | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АА50А2УЗ | 0,09 | 2740 | 60 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4АА50В2УЗ | 0,12 | 2710 | 63 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4АА56А2УЗ | 0,18 | 2800 | 66 | 0,76 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4АА56ВУЗ | 0,25 | 2770 | 68 | 0,77 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4А63А2УЗ | 0,37 | 2750 | 70 | 0,86 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4А63В2УЗ | 0,55 | 2740 | 73 | 0,86 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4А71А2УЗ | 0,75 | 2840 | 77 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,5 |
| 4А71В2УЗ | 1,1 | 2810 | 77,5 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,5 |
| 4А80А2УЗ | 1,5 | 2850 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 |
| 4А80В2УЗ | 2,2 | 2850 | 83 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 |
| 4А90L2УЗ | 3 | 2840 | 84,5 | 0,88 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 |
| 4А100S2УЗ | 4 | 2880 | 86,5 | 0,89 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 7,5 |
| 4А100L2УЗ | 5,5 | 2880 | 87,5 | 0,91 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 7,5 |
| 4А112М2УЗ | 7,5 | 2900 | 87,5 | 0,88 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 7,5 |
| 4А132М2УЗ | 11 | 2900 | 88 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 7,5 |
| 4А160S2УЗ | 15 | 2940 | 88 | 0,91 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 |
| 4А160М2УЗ | 18,5 | 2940 | 88,5 | 0,92 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 |
| 4А18032УЗ | 22 | 2940 | 88,5 | 0,91 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 |
| 4А180М2УЗ | 30 | 2945 | 90,5 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 |
| 4А200М2УЗ | 37 | 2945 | 90 | 0,89 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 |

Продолжение табл. П.3.1.1

| Тип | PalignlН, кВт | При номинальном режиме |  |  | MmaxMн | МпМн | MminMн | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А200L2УЗ | 45 | 2945 | 91 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 |
| 4А225М2УЗ | 55 | 2945 | 91 | 0,92 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 |
| 4А250S2УЗ | 75 | 2960 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 |
| 4А250М2УЗ | 90 | 2960 | 92 | 0,9 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 |
| 4А28082УЗ | 110 | 2970 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 |
| 4А280М2УЗ | 132 | 2970 | 91,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 |
| 4А315S2УЗ | 160 | 2970 | 92 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 |
| 4А315М2УЗ | 200 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 |
| 4А35582УЗ | 250 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 |
| 4А355М2УЗ | 315 | 2970 | 93 | 0,91 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АА50А4УЗ | 0,06 | 1389 | 50 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4АА50В4УЗ | 0,09 | 1370 | 55 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4АА56А4УЗ | 0,12 | 1375 | 63 | 0,66 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4АА56В4УЗ | 0,18 | 1365 | 64 | 0,64 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4АА63А4УЗ | 0,25 | 1380 | 68 | 0,65 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4АА63В4УЗ | 0,37 | 1365 | 68 | 0,69 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
| 4А71А4УЗ | 0,55 | 1390 | 70,5 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,5 |
| 4А71В4УЗ | 0,75 | 1390 | 72 | 0,73 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,5 |
| 4А80А4УЗ | 1,1 | 1420 | 75 | 0,81 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 |
| 4А80В4УЗ | 1,5 | 1415 | 77 | 0,83 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 |
| 4А90L4УЗ | 2,2 | 1425 | 80 | 0,83 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 6,0 |
| 4А100S4УЗ | 3,0 | 1435 | 82 | 0,83 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 6,0 |
| 4А100L4УЗ | 4,0 | 1430 | 84 | 0,84 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 6,0 |
| 4А112М4УЗ | 5,5 | 1445 | 85,5 | 0,85 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 7,0 |
| 4А132S4УЗ | 7,5 | 1455 | 87,5 | 0,86 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 7,5 |
| 4А132М4УЗ | 11 | 1460 | 84,5 | 0,87 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 7,5 |
| 4А160S4УЗ | 15 | 1465 | 88,5 | 0,88 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 7,0 |
| 4А160М4УЗ | 18,5 | 1465 | 89,5 | 0,88 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 7,0 |
| 4А180S4УЗ | 22 | 1470 | 90 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 6,5 |
| 4А180М4УЗ | 30 | 1470 | 91 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 6,5 |

Продолжение табл. П.3.1.1

| Тип | PalignlН, кВт | При номинальном режиме |  |  | MmaxMн | МпМн | MminMн | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А200М4УЗ | 37 | 1475 | 91 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 7,0 |
| 4А200L4УЗ | 45 | 1475 | 92 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 7,0 |
| 4А225М4УЗ | 55 | 148 | 92,5 | 0,9 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 7,0 |
| 4А250S4УЗ | 75 | 1480 | 93,0 | 0,90 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 7,0 |
| 4А250М4УЗ | 90,0 | 1480 | 93,0 | 0,91 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 7,0 |
| 4А280S4УЗ | 110 | 1470 | 92,5 | 0,90 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,5 |
| 4А280М4УЗ | 132 | 1480 | 93,0 | 0,90 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 5,5 |
| 4А315S4УЗ | 160 | 1480 | 93,5 | 0,91 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 6,0 |
| 4А315М4УЗ | 200 | 1480 | 94,0 | 0,92 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 6,0 |
| 4А355S4УЗ | 250 | 1485 | 94,5 | 0,92 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 7,0 |
| 4А355М4УЗ | 315 | 1485 | 94,5 | 0,92 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 7,0 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АА63А6УЗ | 0,18 | 885 | 56,0 | 0,62 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 3,0 |
| 4А63В6УЗ | 0,25 | 890 | 59,0 | 0,62 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 3,0 |
| 4А71А6УЗ | 0,37 | 910 | 64,5 | 0,69 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| 4А71В6УЗ | 0,55 | 900 | 67,5 | 0,71 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| 4А80А6УЗ | 0,75 | 915 | 69,0 | 0,74 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,0 |
| 4А80В6УЗ | 1,10 | 920 | 74,0 | 0,74 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,0 |
| 4А90L6УЗ | 1,50 | 935 | 75,0 | 0,74 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 4,5 |
| 4А100L6УЗ | 2,20 | 950 | 81,0 | 0,73 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 |
| 4А112МА6УЗ | 3,0 | 955 | 81,0 | 0,76 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 6,0 |
| 4А112МВ6УЗ | 4,0 | 950 | 82,0 | 0,81 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 6,0 |
| 4А132S6УЗ | 5,50 | 965 | 85,0 | 0,80 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 6,5 |
| 4А132М6УЗ | 7,50 | 970 | 85,5 | 0,81 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 6,5 |
| 4А160S6УЗ | 11,0 | 975 | 86,0 | 0,86 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 |
| 4А160М6УЗ | 15,0 | 975 | 87,5 | 0,87 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 |
| 4А180М6УЗ | 18,5 | 975 | 88,0 | 0,87 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 |
| 4А200М6УЗ | 22,0 | 975 | 90,0 | 0,90 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 6,5 |
| 4А200L6УЗ | 30,0 | 980 | 90,5 | 0,90 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 6,5 |
| 4А250S6УЗ | 45,0 | 985 | 91,5 | 0,89 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 6,5 |
| 4А250М6УЗ | 55,0 | 985 | 91,5 | 0,89 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 6,5 |

Продолжение табл. П.3.1.1

| Тип |  |  |  | PalignlН, кВт |  |  |  | При номинальном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MmaxMн |  |  |  | МпМн |  |  |  | MminMн |  |  |  | IпIн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nн, об/мин |  |  |  | ηн, % |  |  |  | cosϕн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А280S6УЗ |  |  | 75,0 |  |  |  | 985 |  |  |  | 92,0 |  |  |  | 0,89 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| 4А280М6УЗ |  |  | 90,0 |  |  |  | 985 |  |  |  | 92,5 |  |  |  | 0,89 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| 4А315S6УЗ |  |  | 110 |  |  |  | 985 |  |  |  | 93,0 |  |  |  | 0,90 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |
| 4А315М6УЗ |  |  | 132 |  |  |  | 985 |  |  |  | 93,5 |  |  |  | 0,90 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |
| 4А355S6УЗ |  |  | 160 |  |  |  | 985 |  |  |  | 93,5 |  |  |  | 0,90 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |
| 4А355М6УЗ |  |  | 200 |  |  |  | 985 |  |  |  | 94,0 |  |  |  | 0,90 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А71В8УЗ |  | 0,25 |  |  |  | 680 |  |  |  | 56,0 |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 4А80А8УЗ |  | 0,37 |  |  |  | 675 |  |  |  | 61,5 |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 4А80В8УЗ |  | 0,55 |  |  |  | 700 |  |  |  | 64,0 |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 4А90LА8УЗ |  | 0,75 |  |  |  | 700 |  |  |  | 68,0 |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 4А90LВ8УЗ |  | 1,10 |  |  |  | 700 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 4А100L8УЗ |  | 1,50 |  |  |  | 700 |  |  |  | 74,0 |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 4А112МА8УЗ |  | 2,20 |  |  |  | 700 |  |  |  | 76,5 |  |  |  | 0,71 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4А112МВ8УЗ |  | 3,0 |  |  |  | 700 |  |  |  | 79 |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4А132S8УЗ |  | 4 |  |  |  | 720 |  |  |  | 83 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 4А132М8УЗ |  | 5,5 |  |  |  | 720 |  |  |  | 83 |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 4А160S8УЗ |  | 7,5 |  |  |  | 730 |  |  |  | 86 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 4А160М8УЗ |  | 11 |  |  |  | 730 |  |  |  | 87 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 4А180М8УЗ |  | 15 |  |  |  | 730 |  |  |  | 87 |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 4А200М8УЗ |  | 18,5 |  |  |  | 735 |  |  |  | 88,5 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 4А200L8УЗ | 22 |  |  |  | 730 |  |  |  | 88,5 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4А225М8УЗ | 30 |  |  |  | 735 |  |  |  | 90 |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4А250S8УЗ | 37 |  |  |  | 735 |  |  |  | 90 |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4А250М8УЗ | 45 |  |  |  | 740 |  |  |  | 91 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4А280S8УЗ | 55 |  |  |  | 735 |  |  |  | 92 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4А280М8УЗ | 75 |  |  |  | 735 |  |  |  | 92,5 |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4А315S8УЗ | 90 |  |  |  | 740 |  |  |  | 93 |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4А315М8УЗ | 110 |  |  |  | 740 |  |  |  | 93 |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4А355S8УЗ | 132 |  |  |  | 740 |  |  |  | 93,5 |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4А355М8УЗ | 160 |  |  |  | 740 |  |  |  | 93,5 |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. П.3.1.1

| Тип |  | PalignlН, кВт |  | При номинальном режиме |  |  |  |  |  | MmaxMн |  | МпМн |  | MminMн |  | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nн, об/мин |  | ηн, % |  | cosϕн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 600 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А250S10УЗ | 30 |  | 590 |  | 88 |  | 0,81 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4А250М10УЗ | 37 |  | 590 |  | 89 |  | 0,81 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4А280М510У | 37 |  | 590 |  | 91 |  | 1,78 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4А280М10УЗ | 45 |  | 590 |  | 91,5 |  | 0,78 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4А315S10УЗ | 55 |  | 590 |  | 92 |  | 0,79 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4А315М10УЗ | 75 |  | 590 |  | 92 |  | 0,8 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4А355S10УЗ | 90 |  | 590 |  | 92,5 |  | 0,83 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4А355М10УЗ | 110 |  | 590 |  | 93 |  | 0,83 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| Синхронная частота вращения 500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А315S12УЗ | 45 |  | 490 |  | 90,5 |  | 0,75 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4А315М12УЗ | 55 |  | 490 |  | 91 |  | 0,75 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4А355S12УЗ | 75 |  | 490 |  | 91,5 |  | 0,76 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4А355М12УЗ | 90 |  | 495 |  | 92 |  | 0,76 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |

Таблица П.3.1.2

Технические характеристики двигателей серии 4А (IР23, IСА01)

| Тип |  | PalignlН, кВт |  | При номинальном режиме |  |  |  |  |  | MmaxMн |  | МпМн |  | MminMн |  | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nн, об/мин |  | ηн, % |  | cosϕн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АН160S2УЗ | 22,0 |  | 2915 |  | 88 |  | 0,88 |  | 2,2 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 7,0 |  |
| 4АН160М2УЗ | 30,0 |  | 2915 |  | 90,0 |  | 0,91 |  | 2,2 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 7,0 |  |
| 4АН180S2УЗ | 37,0 |  | 2945 |  | 91,0 |  | 0,91 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1.0 |  | 7,0 |  |
| 4АН180М2УЗ | 45,0 |  | 2945 |  | 91,0 |  | 0,91 |  | 2,2 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 7,0 |  |
| 4АН200М2УЗ | 55,0 |  | 2940 |  | 91,0 |  | 0,90 |  | 2,5 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 7,0 |  |
| 4АН200L2УЗ | 75,0 |  | 2940 |  | 92,0 |  | 0,90 |  | 2,5 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 7,0 |  |
| 4АН225М2УЗ | 90,0 |  | 2945 |  | 92,0 |  | 0,88 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 7,0 |  |

Продолжение табл. П.3.1.2

| Тип |  | PalignlН, кВт |  | При номинальном режиме |  |  |  |  |  | MmaxMн |  | МпМн |  | MminMн |  | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nн, об/мин |  | ηн, % |  | cosϕн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АН250S2УЗ | 110,0 |  | 2950 |  | 93,0 |  | 0,86 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 7,0 |  |
| 4АН250М2УЗ | 132,0 |  | 2945 |  | 93,0 |  | 0,88 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 7,0 |  |
| 4АН280S2УЗ | 160,0 |  | 2960 |  | 94,0 |  | 0,90 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН280М2УЗ | 200,0 |  | 2960 |  | 94,5 |  | 0,90 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН315М2УЗ | 250,0 |  | 2970 |  | 94,5 |  | 0,91 |  | 2,1 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4АН355S2УЗ | 315 |  | 2970 |  | 94,5 |  | 0,92 |  | 2Д |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 7,0 |  |
| 4АН355М2УЗ | 400 |  | 2970 |  | 95 |  | 0,92 |  | 2,1 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 7,0 |  |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АН160S4УЗ | 18,5 |  | 1450 |  | 88,5 |  | 0,87 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН160М4УЗ | 22 |  | 1458 |  | 90 |  | 0,88 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН180S4УЗ | 30 |  | 1465 |  | 90 |  | 0,84 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН180М4УЗ | 37 |  | 1470 |  | 90,5 |  | 0,89 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН200М4УЗ | 45 |  | 1475 |  | 91 |  | 0,89 |  | 2,5 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН200L4УЗ | 55 |  | 1475 |  | 92 |  | 0,89 |  | 2,5 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН225М4УЗ | 75 |  | 1475 |  | 92,5 |  | 0,89 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН250S4УЗ | 90 |  | 1480 |  | 93,5 |  | 0,89 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН250М4УЗ | 110 |  | 1475 |  | 93,5 |  | 0,89 |  | 2,2 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН280S4УЗ | 132 |  | 1470 |  | 93 |  | 0,89 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН280М4УЗ | 160 |  | 1470 |  | 93,5 |  | 0,9 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН315S4УЗ | 200 |  | 1475 |  | 94 |  | 0,91 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4АН315М4УЗ | 250 |  | 1475 |  | 94 |  | 0,91 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 0,9 |  | 6,0 |  |
| 4АН355S4УЗ | 315 |  | 1485 |  | 94,5 |  | 0,91 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 7,0 |  |
| 4АН355М4УЗ | 400 |  | 1485 |  | 94,5 |  | 0,91 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 7,0 |  |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АН180S6УЗ | 18,5 |  | 975 |  | 87 |  | 0,85 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН180М6УЗ | 22 |  | 975 |  | 88,5 |  | 0,87 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН200М6УЗ | 30 |  | 975 |  | 90 |  | 0,88 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН200L6УЗ | 37 |  | 980 |  | 90,5 |  | 0,88 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН225М6УЗ | 45 |  | 980 |  | 91 |  | 0,87 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| МАН250S6УЗ | 55 |  | 985 |  | 92,5 |  | 0,87 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,5 |  |
| 4АН280S6УЗ | 90,0 |  | 980 |  | 92,5 |  | 0,89 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |

Продолжение табл. П.3.1.2

| Тип |  | PalignlН, кВт |  | При номинальном режиме |  |  |  |  |  | MmaxMн |  | МпМн |  | MminMн |  | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nн, об/мин |  | ηн, % |  | cosϕн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АН280М6УЗ | 110,0 |  | 980 |  | 92,5 |  | 0,89 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН280S6УЗ | 132,0 |  | 985 |  | 93,0 |  | 0,89 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН280М6УЗ | 160,0 |  | 985 |  | 93,5 |  | 0,89 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН280S6УЗ | 200,0 |  | 985 |  | 94,0 |  | 0,90 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН280М6УЗ | 250,0 |  | 985 |  | 94,0 |  | 0,90 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АН180S8УЗ | 15,0 |  | 730 |  | 86,0 |  | 0,80 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН180М8УЗ | 18,5 |  | 730 |  | 87,5 |  | 0,80 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН200М8УЗ | 22,0 |  | 730 |  | 89,0 |  | 0,84 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН200L8УЗ | 30,0 |  | 730 |  | 89,5 |  | 0,82 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН225М8УЗ | 37,0 |  | 735 |  | 90,0 |  | 0,81 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН250S8УЗ | 45,0 |  | 740 |  | 91,0 |  | 0,81 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН250М8УЗ | 55,0 |  | 735 |  | 92,0 |  | 0,81 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 6,0 |  |
| 4АН280S8УЗ | 75,0 |  | 735 |  | 92,0 |  | 0,85 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН280М8УЗ | 90,0 |  | 735 |  | 92,5 |  | 0,86 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН315S8УЗ | 110,0 |  | 735 |  | 93,0 |  | 0,86 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН315М8УЗ | 132,0 |  | 735 |  | 93,0 |  | 0,86 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,0 |  |
| 4АН355S8УЗ | 160,0 |  | 740 |  | 93,5 |  | 0,86 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН355М8УЗ | 200,0 |  | 740 |  | 94,0 |  | 0,86 |  | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| Синхронная частота вращения 600 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АН280S10УЗ | 45,0 |  | 585 |  | 90,0 |  | 0,81 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН280М10УЗ | 55,0 |  | 585 |  | 90,5 |  | 0,81 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 5,5 |  |
| 4АН315S10УЗ | 75,0 |  | 590 |  | 91,0 |  | 0,82 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 5,5 |  |
| 4АН315М10УЗ | 90,0 |  | 590 |  | 91,5 |  | 0,82 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 5,5 |  |
| 4АН355S10УЗ | 110,0 |  | 590 |  | 92,0 |  | 0,83 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 5,5 |  |
| 4АН355М10УЗ | 132,0 |  | 590 |  | 92,5 |  | 0,83 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 5,5 |  |
| Синхронная частота вращения 500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АН315S12УЗ | 55,0 |  | 490 |  | 90,5 |  | 0,78 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 5,5 |  |
| 4АН315М12У3 | 75,0 |  | 490 |  | 91,0 |  | 0,78 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 5,5 |  |
| 4АН355S12УЗ | 90,0 |  | 490 |  | 91,5 |  | 0,77 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 5,5 |  |
| 4АН355М12У: | 110,0 |  | 490 |  | 92,0 |  | 0,77 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 5,5 |  |

Таблица П.3.1.3

Технические характеристики асинхронных двигателей

с контактными кольцами

| Тип | PalignlН, кВт | ηн,% | cosϕн | sн,% | MmaxMн | Ток ротора, А | Напря-жение ротора, В | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АК160S4УЗ | 11 | 86,5 | 0,86 | 5,0 | 3,0 | 22 | 305 | 160 |
| 4АК160М4УЗ | 14 | 88,5 | 0,87 | 4,0 | 3,5 | 29 | 300 | 185 |
| 4АК180М4УЗ | 18 | 89 | 0,88 | 3,5 | 4,0 | 38 | 295 | 250 |
| 4АК200М4УЗ | 22 | 90 | 0,87 | 2,5 | 4,0 | 45 | 340 | 305 |
| 4АК200LУЗ | 30 | 90,5 | 0,87 | 2,5 | 4,0 | 55 | 350 | 325 |
| 4АК225М4УЗ | 37 | 90 | 0,87 | 3,5 | 3,0 | 160 | 160 | 415 |
| 4АК250SА4УЗ | 45 | 91 | 0,88 | 3,0 | 3,0 | 170 | 230 | 555 |
| 4АК250SВ4УЗ | 55 | 90,5 | 0,9 | 3,0 | 3,0 | 170 | 200 | 595 |
| 4АК250М4УЗ | 71 | 91,5 | 0,86 | 2,5 | 3,0 | 170 | 250 | 640 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АК160S6УЗ | 7,5 | 82,5 | 0,77 | 5,0 | 3,5 | 18 | 300 | 170 |
| 4АК160М6УЗ | 10 | 84,5 | 0,76 | 4,5 | 3,8 | 20 | 310 | 200 |
| 4АК180М6УЗ | 13 | 85,5 | 0,8 | 4,5 | 4,0 | 25 | 325 | 240 |
| 4АК200М6УЗ | 18,5 | 88 | 0,81 | 3,5 | 3,5 | 35 | 360 | 300 |
| 4АК200L6УЗ | 22 | 88 | 0,8 | 3,5 | 3,5 | 45 | 330 | 315 |
| 4АК225М6УЗ | 30 | 89 | 0,85 | 3,5 | 2,5 | 150 | 140 | 405 |
| 4АК250S6УЗ | 37 | 89 | 0,84 | 3,5 | 2,5 | 165 | 150 | 540 |
| 4АК250М6УЗ | 45 | 90,5 | 0,87 | 3,0 | 2,5 | 160 | 180 | 600 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АК160S8УЗ | 5,5 | 80 | 0,7 | 6,5 | 2,5 | 14 | 300 | 170 |
| 4АК160М8УЗ | 7,5 | 82 | 0,7 | 6,0 | 3,0 | 16 | 290 | 200 |
| 4АК180М8УЗ | 11 | 85,5 | 0,72 | 4,0 | 3,5 | 25 | 270 | 260 |
| 4АК200М8УЗ | 15 | 86 | 0,7 | 3,5 | 3,0 | 28 | 360 | 300 |
| 4АК200L8УЗ | 18,5 | 86 | 0,73 | 3,5 | 3,0 | 40 | 300 | 320 |
| 4АК225М8УЗ | 22 | 87 | 0,82 | 4,5 | 2,2 | 140 | 102 | 400 |
| 4АК250S8УЗ | 30 | 88,5 | 0,81 | 4,0 | 2,2 | 155 | 125 | 540 |
| 4АК250М8УЗ | 37 | 89 | 0,8 | 3,5 | 2,2 | 155 | 148 | 595 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АНК160S4УЗ | 14 | 86,5 | 0,85 | 5,0 | 3,0 | 27 | 330 | 140 |

Продолжение табл. П.3.1.3

| Тип | PalignlН, кВт | ηн,% | cosϕн | sн,% | MmaxMн | Ток ротора, А | Напря-жение ротора, В | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АНК160М4УЗ | 17 | 88 | 0,87 | 5,0 | 3,5 | 34 | 315 | 160 |
| 4АНК180S4УЗ | 22 | 87 | 0,86 | 5,5 | 3,2 | 43 | 300 | 190 |
| 4АНК180М4УЗ | 30 | 88 | 0,81 | 4,5 | 3,3 | 63 | 290 | 220 |
| 4АНК200М4УЗ | 37 | 90 | 0,88 | 3,0 | 3,0 | 62 | 360 | 290 |
| 4АНК200L4УЗ | 45 | 90 | 0,88 | 3,5 | 3,0 | 75 | 375 | 315 |
| 4АНК225М4УЗ | 55 | 89,5 | 0,87 | 4,0 | 2,5 | 200 | 170 | 405 |
| 4АНК250SА4УЗ | 75 | 90 | 0,88 | 4,5 | 2,3 | 250 | 180 | 500 |
| 4АНК250SВ4УЗ | 90 | 91,5 | 0,87 | 4,0 | 2,5 | 260 | 220 | 540 |
| 4АНК250М4УЗ | 110 | 92 | 0,9 | 3,5 | 2,5 | 260 | 250 | 585 |
| 4АНК280S4УЗ | 132 | 92 | 0,88 | 2,9 | 2,0 | 330 | 251 | 725 |
| 4АНК280М4УЗ | 160 | 92,5 | 0,88 | 2,6 | 2,0 | 330 | 300 | 775 |
| 4АНК315S4УЗ | 200 | 93 | 0,89 | 2,5 | 2,0 | 396 | 312 | 910 |
| 4АНК315М4УЗ | 250 | 93 | 0,9 | 2,5 | 2,0 | 425 | 360 | 990 |
| 4АНК355S4УЗ | 315 | 93,5 | 0,9 | 2,2 | 2,0 | 460 | 420 | 1240 |
| 4АНК355М4УЗ | 400 | 94 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 485 | 505 | 1380 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АНК180S6УЗ | 13 | 83,5 | 0,81 | 7,0 | 3,0 | 42 | 205 | 180 |
| 4АНК180М6УЗ | 17 | 85 | 0,82 | 6,0 | 3,0 | 32,5 | 335 | 200 |
| 4АНК200М6УЗ | 22 | 88 | 0,81 | 3,5 | 3,0 | 37 | 380 | 285 |
| 4АНК200L6УЗ | 30 | 88,5 | 0,82 | 4,0 | 3,0 | 46 | 375 | 315 |
| 4АНК225М6УЗ | 37 | 89 | 0,86 | 4,0 | 1,9 | 180 | 140 | 400 |
| 4АНК250SА6УЗ | 45 | 89,5 | 0,86 | 4,0 | 2,3 | 200 | 155 | 470 |
| 4АНК250SВ6УЗ | 55 | 91 | 0,88 | 3,5 | 2,5 | 185 | 190 | 510 |
| 4АНК250М6УЗ | 75 | 91,5 | 0,85 | 3,0 | 2,5 | 200 | 250 | 585 |
| 4АНК280S6УЗ | 90 | 90 | 0,88 | 3,6 | 1,9 | 277 | 202 | 685 |
| 4АНК280М6УЗ | 110 | 91,5 | 0,87 | 3,6 | 1,9 | 297 | 230 | 735 |
| 4АНК315S6УЗ | 132 | 92 | 0,88 | 3,0 | 1,9 | 320 | 257 | 845 |
| 4АНК315М6УЗ | 160 | 92,5 | 0,88 | 3,0 | 1,9 | 352 | 291 | 910 |
| 4АНК355S6УЗ | 200 | 93 | 0,89 | 2,5 | 1,8 | 411 | 304 | 1180 |
| 4АНК355М6УЗ | 250 | 93 | 0,89 | 2,5 | 1,8 | 401 | 380 | 1305 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АНК180S8УЗ | 11 | 85 | 0,72 | 5,0 | 3,2 | 22,5 | 315 | 195 |

Продолжение табл. П.3.1.3

| Тип | PalignlН, кВт | ηн,% | cosϕн | sн,% | MmaxMн | Ток ротора, А | Напря-жение ротора, В | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АНК180М8УЗ | 14 | 86,5 | 0,69 | 4,5 | 3,5 | 28 | 310 | 225 |
| 4АНК200М8УЗ | 18,5 | 86 | 0,78 | 4,5 | 2,5 | 30 | 380 | 285 |
| 4АНК200L8УЗ | 22 | 87 | 0,79 | 4,5 | 2,5 | 40 | 330 | 315 |
| 4АНК225М8УЗ | 30 | 86,5 | 0,8 | 5,0 | 1,8 | 165 | 120 | 400 |
| 4АНК250SА8УЗ | 37 | 87,5 | 0,8 | 5,5 | 2,2 | 190 | 115 | 475 |
| 4АНК250SВ8УЗ | 45 | 89 | 0,82 | 4,0 | 2,2 | 190 | 140 | 515 |
| 4АНК250М8УЗ | 55 | 89,5 | 0,83 | 3,5 | 2,2 | 185 | 190 | 575 |
| 4АНК280S8УЗ | 75 | 90,5 | 0,84 | 4,0 | 1,9 | 257 | 190 | 700 |
| 4АНК280М8УЗ | 90 | 90,5 | 0,84 | 4,0 | 1,9 | 267 | 214 | 755 |
| 4АНК315S8УЗ | 110 | 91,5 | 0,84 | 3,5 | 1,9 | 311 | 225 | 910 |
| 4АНК315М8УЗ | 132 | 92 | 0,84 | 3,5 | 1,9 | 364 | 247 | 980 |
| 4АНК355S8УЗ | 160 | 92,5 | 0,86 | 2,7 | 1,7 | 353 | 285 | 1215 |
| 4АНК355М8УЗ | 200 | 92,5 | 0,86 | 2,7 | 1,7 | 359 | 350 | 1360 |
| Синхронная частота вращения 600 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АНК280S10УЗ | 45 | 89 | 0,78 | 5,0 | 1,8 | 178 | 162 | 625 |
| 4АНК280М10УЗ | 55 | 89,5 | 0,79 | 4,5 | 1,8 | 180 | 185 | 675 |
| 4АНК315S10УЗ | 75 | 90 | 0,8 | 4,5 | 1,8 | 221 | 217 | 845 |
| 4АНК315М10УЗ | 90 | 90,5 | 0,81 | 4,2 | 1,8 | 223 | 260 | 920 |
| 4АНК355S10УЗ | 110 | 90,5 | 0,81 | 3,8 | 1,7 | 242 | 283 | 1180 |
| 4АНК355М10УЗ | 132 | 91 | 0,81 | 3,6 | 1,7 | 257 | 330 | 1260 |
| Синхронная частота вращения 500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АНК315S12УЗ | 55 | 89 | 0,75 | 5,0 | 1,8 | 235 | 165 | 845 |
| 4АНК315М12УЗ | 75 | 90 | 0,75 | 5,0 | 1,8 | 221 | 207 | 920 |
| 4АНК355S12УЗ | 90 | 89,5 | 0,73 | 4,0 | 1,7 | 259 | 222 | 1160 |
| 4АНК355М12УЗ | 110 | 90 | 0,73 | 4,0 | 1,7 | 265 | 265 | 1245 |

- П.3.2 Двигатели серии АИ

Асинхронные двигатели серии АИ (асинхронные Интерэлектро) предназначены для замены АД серий 4А и 4АМ и соответствуют рекомендациям МЭК. Двигатели исполнения АИС имеют привязку мощностей и установочных размеров по нормам CENELEC для экспортных поставок, а двигатели АИР - привязку по нормам DIN для внутренних поставок.

Двигатели основного исполнения имеют степени защиты IР54 и IР44 (закрытые), а с высотой оси вращения 200 мм и выше - IР23 (защищенные).

Выпускаются следующие модификации двигателей: с фазным ротором (в обозначении стоит буква К); с повышенными скольжением (С) и пусковым моментом (R); однофазные (V, Е); многоскоростные; для электроприводов с частотным регулированием скорости; на частоту 60 Гц; с фазным ротором (Ф).

По климатическому исполнению различают тропические, влагоморозостойкие, химостойкие, водостойкие АД этой серии.

В табл. П.3.2.1 приводятся параметры двигателей серии АИР основного исполнения.

Таблица П.3.2.1

Технические характеристики двигателей серии АИР

| Тип | PalignlН, кВт | ηн,% | cosϕн | sн, % | МпМн | MmaxMн | MminMн | IпIн | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР50А2 | 0,09 | 60 | 0,75 | 11,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | 2,5 |
| АИР50В2 | 0,12 | 63 | 0,75 | 11,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | 2,8 |
| АИР56А2 | 0,18 | 68 | 0,78 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 3,4 |
| АИР56В2 | 0,25 | 69 | 0,79 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 3,9 |
| АИР63А2 | 0,37 | 72 | 0,86 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 4,7 |
| АИР63В2 | 0,55 | 75 | 0,85 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,45 |
| АИР71А2 | 0,75 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 6,5 |
| АИР71В2 | 1,1 | 79 | 0,83 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 8,8 |
| АИР80А2 | 1,5 | 81 | 0,85 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 9,8 |
| АИР80В2 | 2,2 | 83 | 0,87 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 13,2 |
| АИР90L2 | 3,0 | 84,5 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 16,7 |
| АИР100S2 | 4,0 | 87 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 21,6 |
| АИР100L2 | 5,5 | 88 | 0,89 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 27,4 |
| АИР112М2 | 7,5 | 87,5 | 0,88 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 41 |
| АИР132М2 | 11 | 88 | 0,9 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 64 |
| АИР160S2 | 15 | 90 | 0,89 | 3,0 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 7,0 | 100 |

Продолжение табл. П.3.2.1

| Тип | PalignlН, кВт |  | ηн,% |  | cosϕн |  | sн, % |  | МпМн |  | MmaxMн |  | MminMн |  | IпIн |  | Мас-са, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР160М2 | 18,5 |  | 90,5 |  | 0,9 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 2,7 |  | 1,8 |  | 7,0 |  | 110 |  |
| АИР180S2 | 22 |  | 90,5 |  | 0,89 |  | 2,7 |  | 2,0 |  | 2,7 |  | 1,9 |  | 7,0 |  | 160 |  |
| АИР180М2 | 30 |  | 91,5 |  | 0,9 |  | 2,5 |  | 2,2 |  | 3,0 |  | 1,9 |  | 7,5 |  | 180 |  |
| АИР200М2 | 37 |  | 91,5 |  | 0,87 |  | 2,0 |  | 1,6 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 7,0 |  | 220 |  |
| АИР200S2 | 45 |  | 92 |  | 0,88 |  | 2,0 |  | 1,8 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 7,5 |  | 240 |  |
| АИР225М2 | 55 |  | 92,5 |  | 0,91 |  | 2,0 |  | 1,8 |  | 2,6 |  | 1,5 |  | 7,5 |  | 320 |  |
| АИР250S2 | 75 |  | 93 |  | 0,9 |  | 2,0 |  | 1,8 |  | 3,0 |  | 1,6 |  | 7,5 |  | 425 |  |
| АИР250М2 | 90 |  | 93 |  | 0,92 |  | 2,0 |  | 1,8 |  | 3,0 |  | 1,6 |  | 7,5 |  | 455 |  |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР50А4 | 0,06 |  | 53 |  | 0,63 |  | 11 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 4,5 |  | 2,6 |  |
| АИР50В4 | 0,09 |  | 57 |  | 0,65 |  | И |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 4,5 |  | 2,9 |  |
| АИР56А4 | 0,12 |  | 63 |  | 0,66 |  | 10 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 5,0 |  | 3,35 |  |
| АИР56В4 | 0,18 |  | 64 |  | 0,68 |  | 10 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 5,0 |  | 3,9 |  |
| АИР63А4 | 0,25 |  | 68 |  | 0,67 |  | 12 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 5,0 |  | 4,7 |  |
| АИР63В4 | 0,37 |  | 68 |  | 0,7 |  | 12 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 5,0 |  | 5,6 |  |
| АИР71А4 | 0,55 |  | 70,5 |  | 0,7 |  | 9,5 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 5,0 |  | 7,8 |  |
| АИР71В4 | 0,75 |  | 73 |  | 0,76 |  | 10 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 1,6 |  | 5,0 |  | 8,8 |  |
| АИР80А4 | 1,1 |  | 75 |  | 0,81 |  | 7,0 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 1,6 |  | 5,5 |  | 9,9 |  |
| АИР80В4 | 1,5 |  | 78 |  | 0,83 |  | 7,0 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 1,6 |  | 5,5 |  | 12,1 |  |
| АИР90L4 | 2,2 |  | 81 |  | 0,83 |  | 7,0 |  | 2,1 |  | 2,2 |  | 1,6 |  | 6,5 |  | 17 |  |
| АИР100S4 | 3,0 |  | 82 |  | 0,83 |  | 6,0 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 1,6 |  | 7,0 |  | 21,6 |  |
| АИР100L4 | 4,0 |  | 85 |  | 0,84 |  | 6,0 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 1,6 |  | 7,0 |  | 27,3 |  |
| АИР112М4 | 5,5 |  | 85,5 |  | 0,86 |  | 4,5 |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 1,6 |  | 7,0 |  | 41 |  |
| АИР132S4 |  | 7,5 |  | 87,5 |  | 0,86 |  | 4,0 |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 1,6 |  | 7,5 |  | 58 |
| АИР132М4 |  | 11 |  | 87,5 |  | 0,87 |  | 3,5 |  | 2,0 |  | 2,7 |  | 1,6 |  | 7,5 |  | 70 |
| АИР160S4 |  | 15 |  | 90 |  | 0,89 |  | 3,0 |  | 1,9 |  | 2,9 |  | 1,8 |  | 7,0 |  | 100 |
| АИР160М4 |  | 18,5 |  | 90,5 |  | 0,89 |  | 3,0 |  | 1,9 |  | 2,9 |  | 1,8 |  | 7,0 |  | 110 |
| АИР180S4 |  | 22 |  | 90,5 |  | 0,87 |  | 2,5 |  | 1,7 |  | 2,4 |  | 1,5 |  | 7,0 |  | 170 |
| АИР180М4 |  | 30 |  | 92 |  | 0,87 |  | 2,0 |  | 1,7 |  | 2,7 |  | 1,5 |  | 7,0 |  | 190 |
| АИР200М4 |  | 37 |  | 92,5 |  | 0,89 |  | 2,0 |  | 1,7 |  | 2,7 |  | 1,6 |  | 7,5 |  | 245 |
| АИР200S4 |  | 45 |  | 92,5 |  | 0,89 |  | 2,0 |  | 1,7 |  | 2,7 |  | 1,6 |  | 7,5 |  | 270 |
| АИР225М4 |  | 55 |  | 93 |  | 0,89 |  | 2,0 |  | 1,7 |  | 2,6 |  | 1,6 |  | 7,0 |  | 335 |
| АИР250S4 |  | 75 |  | 94 |  | 0,88 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | 2,5 |  | 1,4 |  | 7,5 |  | 450 |

Продолжение табл. П.3.2.1

| Тип | PalignlН, кВт | ηн,% | cosϕн | sн, % | МпМн | MmaxMн | MminMн | IпIн | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР250М4 | 90 | 94 | 0,89 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 7,5 | 480 |
| АИР280S4 | 110 | 93,5 | 0,91 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 6,5 | 594 |
| АИР280М4 | 132 | 94 | 0,93 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 6,5 | 752 |
| АИР315S4 | 160 | 93,5 | 0,91 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,0 | 5,5 | 896 |
| АИР315М4 | 200 | 94 | 0,92 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 5,5 | 1000 |
| АИР355S4 | 250 | 94,5 | 0,92 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 7,0 | 1275 |
| АИР355М4 | 315 | 94,5 | 0,92 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 7,0 | 1480 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР63А6 | 0,19 | 56 | 0,62 | 14 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,0 | 4,65 |
| АИР63В6 | 0,25 | 59 | 0,62 | 14 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,0 | 5,6 |
| АИР71А6 | 0,37 | 65 | 0,65 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 7,8 |
| АИР71В6 | 1,1 | 74 | 0,74 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 13,4 |
| АИР90L6 | 1,5 | 76 | 0,72 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 16,9 |
| АИР100Lб | 2,2 | 81 | 0,74 | 5,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 22,8 |
| АИР112МА6 | 3,0 | 81 | 0,76 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 35 |
| АИР112МВ6 | 4,0 | 82 | 0,81 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 40,4 |
| АИР132S6 | 5,5 | 85 | 0,8 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 57 |
| АИР132М6 | 7,5 | 85,5 | 0,81 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 68 |
| АИР160S6 | 11 | 88 | 0,83 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 6,5 | 100 |
| АИР160М6 | 15 | 88 | 0,85 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 6,5 | 120 |
| АИР180М6 | 18,5 | 89,5 | 0,85 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 6,5 | 180 |
| АИР200М6 | 22 | 90 | 0,83 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6,5 | 225 |
| АИР200L6 | 30 | 90 | 0,85 | 2,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6,5 | 250 |
| АИР225М6 | 37 | 91 | 0,85 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 | 305 |
| АИР250S6 | 45 | 92,5 | 0,85 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 | 390 |
| АИР250М6 | 55 | 92,5 | 0,86 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 | 430 |
| АИР280S6 | 75 | 92,5 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 6,5 | 637 |
| АИР280М6 | 90 | 93 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | 6,5 | 702 |
| АИР315S6 | 110 | 93 | 0,92 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 1,0 | 6,0 | 847 |
| АИР315М6 | 132 | 93,5 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 1,0 | 6,5 | 950 |
| АИР355S6 | 160 | 94 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 1136 |
| АИР355М6 | 200 | 94,5 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 0,9 | 7,0 | 1280 |

Продолжение табл. П.3.2.1

| Тип |  | PalignlН, кВт |  | ηн,% |  | cosϕн |  | sн, % |  | МпМн |  | MmaxMн |  | MminMн | IпIн |  |  | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР71В8 | 0,25 |  | 56 |  | 0,65 |  | 8,0 |  | 1,8 |  | 1,9 |  | 1,4 |  |  | 4,0 | 7,8 |  |
| АИР80А8 | 0,37 |  | 60 |  | 0,61 |  | 6,5 |  | 1,8 |  | 1,9 |  | 1,4 |  |  | 4,0 | 13,8 |  |
| АИР80В8 | 0,55 |  | 64 |  | 0,63 |  | 6,5 |  | 1,8 |  | 1,9 |  | 1,4 |  |  | 4,0 | 13,5 |  |
| АИР90LА8 | 0,75 |  | 70 |  | 0,66 |  | 7,0 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,2 |  |  | 3,5 | 19,7 |  |
| АИР90LВ8 | 1,1 |  | 72 |  | 0,7 |  | 7,0 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,2 |  |  | 3,5 | 22,3 |  |
| АИР100L8 | 1,5 |  | 76 |  | 0,73 |  | 6,0 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,2 |  |  | 5,5 | 31,3 |  |
| АИР112МА8 | 2,2 |  | 76,5 |  | 0,71 |  | 5,5 |  | 1,8 |  | 2,2 |  | 1,4 |  |  | 6,0 | 36 |  |
| АИР112МВ8 | 3,0 |  | 79 |  | 0,74 |  | 5,5 |  | 1,8 |  | 2,2 |  | 1,4 |  |  | 6,0 | 41 |  |
| АИР132S8 | 4,0 |  | 83 |  | 0,7 |  | 4,5 |  | 1,8 |  | 2,2 |  | 1,4 |  |  | 6,0 | 56 |  |
| АИР132М8 | 5,5 |  | 83 |  | 0,74 |  | 5,0 |  | 1,8 |  | 2,2 |  | 1,4 |  |  | 6,0 | 70 |  |
| АИР160S8 | 7,5 |  | 87 |  | 0,75 |  | 3.0 |  | 1,6 |  | 2,4 |  | 1,4 |  |  | 5,5 | 100 |  |
| АИР160М8 | 11 |  | 87,5 |  | 0,75 |  | 3,0 |  | 1,6 |  | 2,4 |  | 1,4 |  |  | 6,0 | 120 |  |
| АИР180М8 | 15 |  | 89 |  | 0,82 |  | 2,5 |  | 1,6 |  | 2,2 |  | 1,5 |  |  | 5,5 | 180 |  |
| АИР200М8 | 18,5 |  | 89 |  | 0,81 |  | 2,5 |  | 1,6 |  | 2,3 |  | 1,4 |  |  | 6,0 | 225 |  |
| АИР200L8 | 22 |  | 90 |  | 0,81 |  | 2,5 |  | 1,6 |  | 2,3 |  | 1,4 |  |  | 6,0 | 250 |  |
| АИР225М8 | 30 |  | 90,5 |  | 0,81 |  | 2,5 |  | 1,4 |  | 2,3 |  | 1,3 |  |  | 6,0 | 305 |  |
| АИР250S8 | 37 |  | 92,5 |  | 0,78 |  | 2,0 |  | 1,5 |  | 2,3 |  | 1,4 |  |  | 6,0 | 400 |  |
| АИР250М8 | 45 |  | 92,5 |  | 0,79 |  | 2,0 |  | 1,4 |  | 2,2 |  | 1,3 |  |  | 6,0 | 430 |  |
| АИР280S8 | 55 |  | 92 |  | 0,86 |  | 3.0 |  | 1,3 |  | 2,2 |  | 1,0 |  |  | 6,0 | 643 |  |
| АИР280М8 | 75 |  | 93 |  | 0,87 |  | 3,0 |  | 1,4 |  | 2,2 |  | 1,0 |  |  | 6,0 | 735 |  |
| АИР315S8 | 90 |  | 93 |  | 0,85 |  | 1,5 |  | 1,2 |  | 2,2 |  | 1,0 |  |  | 6,0 | 927 |  |
| АИР315М8 | 110 |  | 93 |  | 0,86 |  | 1,5 |  | 1,1 |  | 2,2 |  | 0,9 |  |  | 6,0 | 1001 |  |
| АИР355S8 | 132 |  | 93,. |  | 0,85 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 2,0 |  | 0,9 |  |  | 6,5 | 1175 |  |
| АИР355М8 | 160 |  | 93,. |  | 0,85 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 2,0 |  | 0,9 |  |  | 6,5 | 1280 |  |

П.3.3 Двигатели серий RA, 5А и 6А

Двигатели серии RA (Российская асинхронная), разработанные в середине 90-х годов XX в. на Ярославском электромашиностроительном заводе (ныне ОАО «ELOIN»), предназначены для использования во всех отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйства и соответствуют российским и международным стандартам (табл. П.3.3.1). В состав этой серии входят двигатели мощностью от 0,37 до 90 кВт с высотами осей вращения от 71 до 280 мм.

Двигатели выпускаются на напряжение 220, 380, 660, 220/380, 380/660 В с частотой 50 (по заказу 60) Гц, степенью защиты IР44, IР54 и монтажным исполнением IМ1001, IМ2001, IМ3001.

Условные обозначения двигателей этой серии соответствуют обозначениям двигателей серии 4А.

Двигатели серии 5А (5АН, 5АНК), выпускаемые Владимирским электромоторным заводом (ОАО ВЭМЗ) и Московским электромеханическим заводом им. Владимира Ильича («Электро-ЗВИ»), взаимозаменяемы с АД серий 4А и АИ и соответствуют российским и международным нормам (табл. П.3.3.2).

В табл. П.3.3.3 приведены параметры АД серии 5А с фазным ротором.

Двигатели серии 6А выпускаются «Электро-ЗВИ» с высотой оси вращения 315 мм, степенью защиты IР54 и IР44 и имеют монтажное исполнение IМ1001 и климатическое исполнение УЗ (табл. П.3.3.4).

Таблица П.3.3.1

Технические характеристики двигателей серии RA

| Тип | PalignlН, кВт | Мас-са, кг | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн | Iн,А | IпIн | МпМн | MmaxMн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA71А2 | 0,37 | 5 | 2800 | 71 | 0,81 | 1,5 | 5,0 | 2,3 | 2,4 |
| RA71В2 | 0,55 | 6 | 2850 | 74 | 0,84 | 1,8 | 6,5 | 2,3 | 2,4 |
| RA71А4 | 0,25 | 5 | 1325 | 62 | 0,78 | 1 | 3,2 | 1,7 | 1,7 |
| RA71В4 | 0,37 | 6 | 1375 | 66 | 0,76 | 1 | 3,7 | 2,0 | 2,0 |
| RA71А6 | 0,18 | 6 | 835 | 48 | 0,69 | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 |
| RA71В6 | 0,25 | 6 | 860 | 56 | 0,72 | 1 | 3,0 | 2,2 | 2,0 |
| RA80А2 | 0,75 | 9 | 2820 | 74 | 0,83 | 2 | 5,3 | 2,5 | 2,7 |
| RA80В2 | 1,1 | 11 | 2800 | 77 | 0,86 | 2 | 5,2 | 2,6 | 2,8 |
| RA80А4 | 0,55 | 8 | 1400 | 71 | 0,80 | 1 | 5,0 | 2,3 | 2,8 |
| RA80В4 | 0,75 | 10 | 1400 | 74 | 0,80 | 2 | 5,0 | 2,5 | 2,8 |
| RA80А6 | 0,37 | 8 | 910 | 62 | 0,72 | 1 | 3,3 | 2,0 | 2,5 |
| RA80В6 | 0,55 | 11 | 915 | 63 | 0,72 | 1 | 3,3 | 2,0 | 2,5 |
| RA90S2 | 1,5 | 13 | 2835 | 79 | 0,87 | 3 | 6,5 | 2,8 | 3,0 |

Продолжение табл. П.3.3.1

| Тип | PalignlН, кВт | Мас-са, кг | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн | Iн,А | IпIн | МпМн | MmaxMн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA90L2 | 2,2 | 15 | 2820 | 82 | 0,87 | 4 | 6,5 | 2,9 | 3,4 |
| RA90S4 | 1,1 | 13,5 | 1420 | 77 | 0,80 | 3 | 5,5 | 2,3 | 2,6 |
| RA90L4 | 1,5 | 15,5 | 1420 | 78,5 | 0,80 | 4 | 5,5 | 2,3 | 2,8 |
| RA90S6 | 0,75 | 13 | 935 | 70 | 0,72 | 2 | 4,0 | 2,2 | 2,5 |
| RA90L6 | 1,1 | 15 | 925 | 72 | 0,72 | 2 | 4,0 | 2,2 | 3,0 |
| RA100L2 | 3,0 | 20 | 2895 | 83 | 0,86 | 6 | 7,0 | 2,4 | 2,6 |
| RA100LА4 | 2,2 | 22 | 1420 | 79 | 0,82 | 5 | 6,0 | 2,2 | 2,6 |
| RA100LВ4 | 3,0 | 24 | 1420 | 81 | 0,81 | 7 | 6,2 | 2,2 | 2,6 |
| RA100Lб | 1,5 | 22 | 925 | 76 | 0,76 | 4 | 4,5 | 2,0 | 2,1 |
| RA112М2 | 4,0 | 41 | 2895 | 84 | 0,87 | 9 | 6,8 | 2,2 | 3,3 |
| RA112М4 | 4,0 | 37 | 1430 | 85,5 | 0,84 | 9 | 6,5 | 2,2 | 2,9 |
| RA112М6 | 2,2 | 36 | 960 | 78 | 0,74 | 5 | 5,5 | 1,9 | 2,5 |
| RA112М8 | 1,5 | 36 | 700 | 73 | 0,70 | 5 | 4,5 | 1,7 | 2,1 |
| RA132SА2 | 5,5 | 43 | 2880 | 89 | 0,89 | 11 | 6,5 | 2,4 | 3,0 |
| RA132SВ2 | 7,5 | 49 | 2890 | 89 | 0,89 | 15 | 7,0 | 2,5 | 3,2 |
| RA132S4 | 5,5 | 45 | 1450 | 85 | 0,85 | 11 | 7,0 | 2,4 | 3,0 |
| RA132М4 | 7,5 | 52 | 1455 | 83 | 0,83 | 15 | 7,0 | 2,8 | 3,2 |
| RA132S6 | 3,0 | 41 | 960 | 79 | 0,79 | 7 | 5,9 | 2,2 | 2,6 |
| RA132МА6 | 4,0 | 50 | 960 | 80 | 0,80 | 9 | 6,0 | 2,2 | 2,6 |
| RA132МВ6 | 5,5 | 56 | 950 | 82 | 0,82 | 12 | 6,0 | 2,2 | 2,5 |
| RA132S8 | 2,2 | 65 | 720 | 70 | 0,70 | 6 | 5,0 | 1,7 | 2,1 |
| RA132М8 | 3,0 | 73 | 715 | 70 | 0,70 | 8 | 6,0 | 1,8 | 2,4 |
| RA160МА2 | 11 | 112 | 2940 | 87,5 | 0,89 | 22 | 6,8 | 2,0 | 3,3 |
| RA160МВ2 | 15 | 116 | 2940 | 90 | 0,86 | 29 | 7,5 | 2,0 | 3,2 |
| RA160L2 | 18,5 | 133 | 2940 | 90 | 0,88 | 35 | 7,5 | 2,0 | 3,2 |
| RA160МА4 | 11 | 110 | 1460 | 88,5 | 0,86 | 22 | 6,5 | 1,8 | 2,8 |
| RA160МL4 | 15 | 129 | 1460 | 90 | 0,87 | 29 | 7,0 | 1,9 | 2,9 |
| RA160М6 | 7,5 | 110 | 970 | 87 | 0,80 | 16 | 6,0 | 2,0 | 2,8 |
| RA160МL6 | 11 | 133 | 970 | 88,5 | 0,82 | 23 | 6,5 | 2,2 | 2,9 |
| RA160МА8 | 4 | 107 | 730 | 84 | 0,71 | 10 | 4,8 | 1,8 | 2,2 |
| RA160МВ8 | 5,5 | 112 | 730 | 84 | 0,71 | 14 | 4,8 | 1,8 | 2,2 |
| RA160L8 | 7,5 | 131 | 730 | 85 | 0,73 | 18 | 5,5 | 1,8 | 2,4 |
| RA180М2 | 22 | 147 | 2940 | 90,5 | 0,89 | 42 | 7,5 | 2,1 | 3,5 |
| RA180М4 | 18,5 | 149 | 1460 | 90,5 | 0,89 | 35 | 7,0 | 1,9 | 2,9 |

Продолжение табл. П.3.3.1

| Тип | PalignlН, кВт | Мас-са, кг | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн | Iн,А | IпIн | МпМн | MmaxMн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA180L4 | 22 | 157 | 1460 | 91 | 0,88 | 42 | 7,0 | 2,1 | 2,9 |
| RA180L6 | 15 | 155 | 970 | 89 | 0,82 | 31 | 7,0 | 2,3 | 3,0 |
| RA180L8 | 11 | 145 | 730 | 87 | 0,75 | 26 | 5,5 | 1,8 | 2,4 |
| RA200LА2 | 30 | 170 | 2950 | 92 | 0,89 | 55 | 7,5 | 2,4 | 3,0 |
| RA200LВ2 | 37 | 230 | 2950 | 92 | 0,89 | 68 | 7,5 | 2,4 | 3,0 |
| RA200L4 | 30 | 200 | 1475 | 91 | 0,86 | 59 | 7,7 | 2,7 | 3,2 |
| RA200LА6 | 18,5 | 182 | 970 | 87 | 0,82 | 38 | 5,5 | 1,8 | 2,7 |
| RA200LВ6 | 22 | 202 | 970 | 87 | 0,84 | 45 | 6,0 | 2,0 | 2,5 |
| RA200L8 | 15 | 202 | 730 | 88 | 0,80 | 34 | 5,7 | 2,0 | 2,5 |

Таблица П.3.3.2

Технические характеристики двигателей серии 5А

| Тип | PalignlН, кВт | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5АМ315М2 | 200 | 2960 | 95,6 | 0,93 | 1110 |
| 5АМ315S2 | 160 | 2960 | 95 | 0,92 | 970 |
| 5АМ280М2 | 132 | 2960 | 94,7 | 0,93 | 770 |
| 5АМ280S2 | 110 | 2960 | 94,3 | 0,93 | 720 |
| 5АМ250М2 | 90 | 2940 | 93 | 0,92 | 505 |
| 5АМ250S2 | 75 | 2940 | 93 | 0,91 | 475 |
| 5А225М2 | 55 | 2940 | 93,5 | 0,91 | 340 |
| 5А200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 0,90 | 255 |
| 5А200М2 | 37 | 2940 | 93 | 0,90 | 235 |
| 5А160М2 | 18,5 | 2925 | 91 | 0,90 | 138 |
| 5А160S2 | 15 | 2925 | 90,5 | 0,89 | 126 |
| 5АВОМВ2 | 2,2 | 2850 | 82,5 | 0,86 | 15,5 |
| 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 81,5 | 0,94 | 14 |
| 5АМ315М4 | 200 | 1480 | 96 | 0,89 | 1150 |
| 5АМ315S4 | 160 | 1480 | 96 | 0,89 | 1110 |
| 5АМ280М4 | 132 | 1480 | 95,5 | 0,88 | 885 |
| 5АМ280S4 | 110 | 1480 | 95,3 | 0,87 | 780 |

Продолжение табл. П.3.3.2

| Тип | PalignlН, кВт | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5АМ250М4 | 90 | 1478 | 94 | 0,88 | 515 |
| 5АМ250S4 | 75 | 1478 | 94 | 0,87 | 480 |
| 5А225М4 | 55 | 1470 | 93,3 | 0,85 | 345 |
| 5А200L4 | 45 | 1465 | 92,5 | 0,85 | 270 |
| 5А200М4 | 37 | 1465 | 92 | 0,86 | 245 |
| 5А160М4 | 18,5 | 1455 | 90 | 0,86 | 140 |
| 5А160S4 | 15 | 1450 | 89 | 0,86 | 127 |
| 5А80МВ4 | 1,5 | 1410 | 77 | 0,82 | 14,7 |
| 5А80МА4 | 1,1 | 1410 | 75 | 0,80 | 13 |
| 5АМ315М6 | 132 | 985 | 95 | 0,88 | 1010 |
| 5АМ315S6 | 110 | 985 | 95 | 0,88 | 960 |
| 5АМ280М6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,86 | 780 |
| 5АМ280S6 | 75 | 985 | 94,5 | 0,86 | 745 |
| 5АМ250М6 | 55 | 980 | 92,5 | 0,85 | 450 |
| 5АМ250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,83 | 430 |
| 5А225М6 | 37 | 980 | 91 | 0,83 | 330 |
| 5А200L6 | 30 | 978 | 90 | 0,84 | 245 |
| 5А160М6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,84 | 150 |
| 5А160S6 | 11 | 970 | 88,5 | 0,83 | 124 |
| 5А80МВ6 | 1,1 | 930 | 73 | 0,72 | 16 |
| 5А80МА6 | 0,75 | 930 | 71 | 0,70 | 14 |
| 5АМ315М8 | 110 | 740 | 94 | 0,84 | 1025 |
| 5АМ315S8 | 90 | 740 | 94,5 | 0,84 | 965 |
| 5АМ280М8 | 75 | 740 | 93,9 | 0,84 | 790 |
| 5АМ280S8 | 55 | 740 | 93,8 | 0,85 | 725 |
| 5АМ250М8 | 45 | 735 | 92,5 | 0,76 | 460 |
| 5АМ2508 | 37 | 735 | 92 | 0,75 | 430 |
| 5А225М8 | 30 | 735 | 90,5 | 0,79 | 340 |
| 5А200L8 | 22 | 735 | 90 | 0,80 | 260 |
| 5А200М8 | 18,5 | 735 | 89,8 | 0,79 | 240 |
| 5А160М8 | 11 | 725 | 87,5 | 0,75 | 149 |
| 5А160S8 | 7,5 | 725 | 87 | 0,75 | 123 |
| 5А80МВ8 | 0,55 | 700 | 61 | 0,64 | 5,7 |
| 5А80МА8 | 0,37 | 675 | 60 | 0,62 | 3,5 |
| 5АМ315М10 | 75 | 590 | 93,5 | 0,83 | 975 |

Продолжение табл. П.3.3.2

| Тип | PalignlН, кВт | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5АМ315S10 | 55 | 590 | 93,5 | 0,83 | 925 |
| 5АМ280М10 | 45 | 590 | 92,5 | 0,81 | 760 |
| 5АМ280S10 | 37 | 590 | 92,4 | 0,81 | 710 |
| 5АМ315М12 | 55 | 490 | 93 | 0,76 | 975 |
| 5АМ315S12 | 45 | 490 | 93 | 0,76 | 925 |
| 5АН250М2 | 132 | 2940 | 94 | 0,9 | 500 |
| 5АН250S2 | 110 | 2940 | 93,5 | 0,88 | 455 |
| 5АН225М2 | 90 | 2950 | 94 | 0,92 | 322 |
| 5АН200L2 | 75 | 2940 | 93 | 0,88 | 270 |
| 5АН200М2 | 55 | 2940 | 93 | 0,88 | 240 |
| 5АН250М4 | 110 | 1470 | 94 | 0,85 | 510 |
| 5АН250S4 | 90 | 1470 | 94 | 0,85 | 455 |
| 5АН225М4 | 90 | 1475 | 93 | 0,85 | 314 |
| 5АН200L4 | 55 | 1470 | 92,5 | 0,88 | 280 |
| 5АН200М4 | 45 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 250 |
| 5АН250М6 | 75 | 985 | 93 | 0,82 | 480 |
| 5АН250S6 | 55 | 985 | 95,5 | 0,82 | 410 |
| 5АН225М6 | 45 | 980 | 91,8 | 0,84 | 303 |
| 5АН200L6 | 37 | 980 | 91 | 0,81 | 255 |
| 5АН200М6 | 30 | 980 | 90,5 | 0,81 | 230 |
| 5АН250М8 | 55 | 740 | 92 | 0,75 | 475 |
| 5АН250S8 | 45 | 740 | 91 | 0,75 | 410 |
| 5АН225М8 | 37 | 735 | 90,4 | 0,80 | 315 |
| 5АН200L8 | 30 | 735 | 90,5 | 0,82 | 270 |
| 5АН200М8 | 22 | 735 | 90,5 | 0,82 | 240 |

Таблица П.3.3.3

Технические характеристики двигателей серии 5А

с фазным ротором

| Тип | PalignlН, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | ηн, % | cosϕн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5АНК280А4 | 132 | 1500 | 92,5 | 0,89 |

Продолжение табл. П.3.3.3

| Тип | PalignlН, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | ηн, % | cosϕн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5АНК280В4 | 160 | 1500 | 92,5 | 0,89 |
| 5АНК280А6 | 90 | 1000 | 91 | 0,88 |
| 5АНК280В6 | 110 | 1000 | 91 | 0,88 |
| 5АНК280А8 | 75 | 750 | 91 | 0,84 |
| 5АНК280В8 | 90 | 750 | 91 | 0,85 |
| 5АНК280А10 | 45 | 600 | 89 | 0,80 |
| 5АНК280В10 | 55 | 600 | 89,5 | 0,80 |
| 5АНК315А4 | 200 | 1500 | 93 | 0,89 |
| 5АНК315В4 | 250 | 1500 | 93 | 0,90 |
| 5АНК315А6 | 132 | 1000 | 92 | 0,88 |
| 5АНК315В6 | 160 | 1000 | 92,5 | 0,88 |
| 5АНК315А8 | 110 | 750 | 91,5 | 0,85 |
| 5АНК315В8 | 132 | 750 | 92,5 | 0,86 |
| 5АНК315А10 | 75 | 600 | 90 | 0,81 |
| 5АНК315В10 | 90 | 600 | 90,5 | 0,81 |
| 5АНК355А4 | 315 | 1500 | 93,5 | 0,90 |
| 5АНК355В4 | 400 | 1500 | 94 | 0,90 |
| 5АНК355А6 | 200 | 1000 | 93 | 0,90 |
| 5АНК355В6 | 250 | 1000 | 93,5 | 0,89 |
| 5АНК355А8 | 160 | 750 | 93,5 | 0,86 |
| 5АНК355В8 | 200 | 750 | 93,5 | 0,87 |
| 5АНК355А10 | 110 | 600 | 90,5 | 0,79 |
| 5АНК355В10 | 132 | 600 | 91 | 0,81 |

Таблица П.3.3.4

Технические характеристики двигателей серии 6А

| Тип | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6A315S2 | 160 | 380/660 | 3000 | 93,5 | 0,91 |
| 6А315М2 | 200 | 380/660 | 3000 | 93,7 | 0,91 |
| 6A315S4 | 160 | 380/660 | 1500 | 93,7 | 0,91 |
| 6А315М4 | 200 | 380/660 | 1500 | 94,2 | 0,92 |

Продолжение табл. П.3.3.4

| Тип | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | ηн, % | cosϕн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6A315S6 | 110 | 220/380; 380/660 | 1000 | 93,2 | 0,90 |
| 6А315М6 | 132 | 380/660 | 1000 | 93,7 | 0,91 |
| 6A315S8 | 90 | 220/380; 380/660 | 750 | 93,2 | 0,83 |
| 6А315М8 | 110 | 220/380; 380/660 | 750 | 92,2 | 0,83 |

- П.3.4 Краново-металлургические двигатели

Краново-металлургические двигатели серии МТК (с коротко-замкнутым ротором) и МТ (с фазным ротором) предназначены для работы в повторно-кратковременном режиме S3 и характеризуются повышенными пусковыми и критическими моментами и механической прочностью. Они могут иметь класс изоляции Е, В, Н и F и выпускаются на номинальные мощности от 1,4 до 200 кВт (при ПВ = 25 %), напряжения 220/380 и 500 В и синхронные частоты вращения 600, 750 и 1000 об/мин. В табл. П.3.4.1 приведены параметры АД этой серии с короткозамкнутым ротором, а в табл. П.3.4.2 - с фазным ротором. Примеры расшифровки обозначения двигателей:

МТКН412-8: МТ - серия; К - короткозамкнутый ротор; Н -класс изоляции; 412 - условный габарит двигателя; 8 - число полюсов двигателя;

MTF211-6: МТ - серия; F - класс изоляции; 211 - габарит; 6 -число полюсов.

Таблица П.3.4.1

Технические характеристики краново-металлургических двигателей MTKF и МТКН

| Тип | PalignlН, при ПВ= =40 %, кВт | nн, об/мин | cosϕн | ηн, % | Mmax, Н•м | Mп, Н•м | Iн, при 380В, А | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTKF011-6 | 1,4 | 875 | 0,66 | 61,5 | 42 | 42 | 15 | 47 |

Продолжение табл. П.3.4.1

| Тип | PalignlН, при ПВ= =40 %, кВт | nн, об/мин | cosϕн | ηн, % | Mmax, Н•м | Mп, Н•м | Iн, при 380В, А | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTKF012-6 | 2,2 | 880 | 0,69 | 67 | 67 | 67 | 22 | 53 |
| MTKF111-6 | 3,5 | 885 | 0,79 | 72 | 105 | 104 | 35 | 70 |
| MTKF112-6 | 5,0 | 895 | 0,74 | 74 | 175 | 175 | 53 | 80 |
| MTKF211-6 | 7,5 | 880 | 0,77 | 75,5 | 220 | 210 | 78 | 110 |
| MTKF311-6 | 11 | 910 | 0,76 | 77,5 | 390 | 380 | 130 | 155 |
| MTKF312-6 | 15 | 930 | 0,78 | 81 | 600 | 590 | 205 | 195 |
| MTKF411-6 | 22 | 935 | 0,79 | 82,5 | 780 | 720 | 275 | 255 |
| MTKF412-6 | 30 | 935 | 0,78 | 83,5 | 1000 | 950 | 380 | 315 |
| MTKF311-8 | 7,5 | 690 | 0,71 | 73,5 | 330 | 320 | 95 | 155 |
| MTKF312-8 | 11 | 700 | 0,74 | 78 | 510 | 470 | 150 | 195 |
| MTKF411-8 | 15 | 695 | 0,71 | 80 | 670 | 650 | 185 | 255 |
| МТК412-8 | 22 | 700 | 0,69 | 80,5 | 1000 | 950 | 295 | 315 |
| МТКН111-6 | 3,0 | 910 | 0,7 | 68 | 99 | 98 | 32 | 70 |
| МТКН112-6 | 4,5 | 900 | 0,75 | 71,5 | 158 | 157 | 50 | 80 |
| МТКН211-6 | 7,0 | 895 | 0,7 | 73 | 230 | 220 | 88 | 110 |
| МТКНЗ11-6 | 11 | 910 | 0,76 | 77,5 | 390 | 380 | 130 | 155 |
| МТКН312-6 | 15 | 930 | 0,78 | 81 | 600 | 590 | 205 | 195 |
| МТКН411-6 | 22 | 935 | 0,79 | 82,5 | 780 | 720 | 275 | 255 |
| МТКН412-6 | 30 | 935 | 0,78 | 83,5 | 1000 | 950 | 380 | 315 |
| МТКНЗ11-6 | 7,5 | 690 | 0,71 | 73,5 | 330 | 320 | 95 | 155 |
| МТКН312-8 | 11 | 700 | 0,74 | 78 | 510 | 470 | 150 | 195 |
| МТКН411-8 | 15 | 695 | 0,71 | 80 | 670 | 650 | 185 | 255 |
| МТКН412-8 | 22 | 700 | 0,69 | 80,5 | 1000 | 950 | 295 | 315 |
| МТКН511-8 | 28 | 695 | 0,77 | 83 | 1150 | 1150 | 336 | 440 |
| МТКН512-8 | 37 | 695 | 0,78 | 83 | 1500 | 1420 | 460 | 540 |

Таблица П.3.4.2

Технические характеристики краново-металлургических двигателей MTF и МТН

| Тип | PalignlН, при ПВ= =40%, кВт | nн, об/мин | cosϕн | ηн, % | Mmax, Н•м | J, кг•м2 | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTF011-6 | 1,4 | 885 | 0,65 | 61,5 | 40 | 0,0213 | 51 |
| MTF012-6 | 2,2 | 890 | 0,68 | 64 | 57 | 0,0288 | 58 |
| MTF111-6 | 3,5 | 895 | 0,73 | 70 | 87 | 0,0488 | 76 |
| MTF112-6 | 5,0 | 930 | 0,7 | 75 | 140 | 0,0675 | 88 |
| MTF211-6 | 7,5 | 930 | 0,7 | 77 | 195 | 0,115 | 120 |
| MTF311-6 | 11 | 945 | 0,69 | 79 | 320 | 0,225 | 170 |
| MTF312-6 | 15 | 955 | 0,73 | 82 | 480 | 0,313 | 210 |
| MTF411-6 | 22 | 965 | 0,73 | 83,5 | 650 | 0,5 | 280 |
| MTF412-6 | 30 | 970 | 0,71 | 85,5 | 950 | 0,675 | 345 |
| MTF311-8 | 7,5 | 695 | 0,68 | 73 | 270 | 0,275 | 170 |
| MTF312-8 | 11 | 705 | 0,71 | 77 | 430 | 0,388 | 210 |
| MTF411-8 | 15 | 710 | 0,67 | 81 | 580 | 0,538 | 280 |
| MTF412-8 | 22 | 720 | 0,63 | 82 | 900 | 0,75 | 345 |
| МТН111-6 | 3,0 | 895 | 0,67 | 65 | 85 | 0,0488 | 76 |
| МТН 112-6 | 4,5 | 910 | 0,71 | 69 | 120 | 0,0675 | 88 |
| МТН211-6 | 7,0 | 920 | 0,64 | 73 | 200 | 0,115 | 120 |
| МТНЗ11-6 | 11 | 940 | 0,69 | 78 | 320 | 0,225 | 170 |
| МТН312-6 | 15 | 950 | 0,73 | 81 | 480 | 0,313 | 210 |
| МТН411-6 | 22 | 960 | 0,73 | 82,5 | 650 | 0,5 | 280 |
| МТН412-6 | 30 | 965 | 0,71 | 84,5 | 950 | 0,675 | 345 |
| МТН512-6 | 55 | 960 | 0,79 | 88 | 1660 | 1,018 | - |
| МТН611-6 | 75 | 950 | 0,85 | 87 | 2660 | 3,275 | - |
| МТН612-6 | 95 | 960 | 0,85 | 88 | 3650 | 4,125 | - |
| МТН613-6 | 118 | 965 | 0,84 | 90 | 4750 | 5,1 | - |
| МТНЗ11-8 | 7,5 | 690 | 0,68 | 71,5 | 270 | 0,275 | 170 |
| МТН312-8 | 11 | 700 | 0,69 | 78 | 430 | 0,313 | 210 |
| МТН411-8 | 15 | 705 | 0,67 | 79 | 580 | 0,538 | 280 |
| МТН412-8 | 22 | 715 | 0,63 | 80,5 | 900 | 0,75 | 345 |
| МТН511-8 | 28 | 705 | 0,72 | 83 | 1020 | 1,075 | 470 |
| МТН512-8 | 37 | 705 | 0,74 | 85 | 1400 | 1,425 | 570 |
| МТН611-10 | 45 | 570 | 0,72 | 84 | 2360 | 4,25 | 900 |

Продолжение табл. П.3.4.2

| Тип | PalignlН, при ПВ= =40%, кВт | nн, об/мин | cosϕн | ηн, % | Mmax, Н•м | J, кг•м2 | Мас-са, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТН612-10 | 60 | 565 | 0,78 | 85 | 3200 | 5,25 | 1070 |
| МТН613-10 | 75 | 575 | 0,72 | 88 | 4200 | 6,25 | 1240 |
| MTH711-10 | 100 | 584 | 0,69 | 89,5 | 4650 | 10,25 | 1550 |
| МТН712-10 | 125 | 585 | 0,7 | 90,3 | 5800 | 12,75 | 1700 |

Приложение 4

П.4 Электрические двигатели постоянного тока

Табл. 4.1 содержатся основные сведения о машинах постоянного тока.

Таблица 4.1

Технические характеристики машин постоянного тока

| Серия | PalignlН, кВт | nн, об/мин | Uн, В | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4П | 0,18...250 | 750...3000 | 110, 220, 440 | Общего назначения, для замены двигателей серии 2П |
| 2П | 0,37...200 | 600...3000 | 110, 220, 340, 440 | Общего назначения, для замены двигателей П 1-11-го габаритов |
| П (1-11-го габаритов) | 0,2...200 | 600...3000 | 110, 20, 440 | Общепромышленного и специализированного назначения |
| П (12-22-го габаритов) | 100... 6300 | 100...1500 | 220... 1000 | То же |
| Д | 2,5...185 при ПВ= =100% | 410...1460 | 220, 440 | Повышенные пусковые моменты и широкий диапазон регулирования скорости, для привода крановых, металлургичес- ких и других механизмов |
| ПБВ | 0,75...5,5 | 1000 | 60... 110 | Закрытые, с возбуждением от постоянных магнитов, для привода станков с ЧПУ |
| МИ | 0,1-0,37 | 1000, 2000, 3000 | 60, 110 | Закрытые (водозащищен-ные), для работы в системах автоматики |

Продолжение табл. П.4.1

| ПГ, ПГТ ПС, ПСТ ПБС, ПБСТ | 0,9...9 0,12...1,1 0,4...11,3 | 3000 1000...3000 1000...3000 | 60... 220; 110, 220; 110, 220, 340, 440 | Закрытые, с естественным охлаждением (ПГ.ПГТ), защищенные с прину- дительной вентиляцией (остальные), реверсивные, общего назначения я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПМ | 2,8...60 при ПВ = =25% | 675...1700 | 110, 220 | Водозащищенные, с естественным охлажде-нием и широким диапазоном регулирования скорости |

Примечание. Через косую линию обозначены пределы регулирования скорости и напряжения.

В табл. П.4.2 приведены параметры двигателей серии 2ПН, в табл. П.4.3 - серии 2ПФ, в табл. П.4.4 - 4ПО, в табл. П.4.5 - 4ПБ, а в табл. П.4.6 - 4ПФ. Двигатели серии 2П с высотами осей вращения (ВОВ) 90 ... 315 мм могут иметь степень защиты IР22 (защищенные, буква Н в обозначении), с ВОВ 132... 315 мм - IР22 (защищенные, с независимой вентиляцией от постороннего вентилятора, буква Ф в обозначении), с ВОВ 90...200 мм - IР44 (закрытые, с естественным охлаждением, буква Б в обозначении), с ВОВ 132... 200 мм - 1Р44 (закрытые, с наружным обдувом от постороннего вентилятора, буква О в обозначении).

Двигатели серий 4ПО и 4ПБ с ВОВ 80 160 мм имеют степень защиты IР44, а серии 4ПФ - IР23. Двигатели серий 2П и 4П могут снабжаться датчиком скорости (тахогенератором), на что указывает буква Г в обозначении.

Двигатели краново-металлургической серии Д предназначены для работы в условиях повышенных температуры, влажности, запыленности и вибраций в составе электроприводов, работающих в повторно-кратковременном режиме с частыми пусками, реверсами и торможениями. В связи с этим они имеют повышенную механическую прочность и пониженный момент инерции якоря, что повышает их быстродействие и снижает потери электроэнергии в двигателе в переходных процессах. Двигатели допускают тройное превышение скорости вращения по сравнению с номинальной, имеют изоляцию класса Н и выпускаются на напряжения 220 и 440 В. В табл. П.4.7 содержатся параметры двигателей этой серии на напряжение 220 В.

Таблица 9.2

Технические характеристики двигателей серии 2ПН

| ВОВ, мм | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | nmax, об/мин | ηн, % | Rя, Ом | Rд.п., Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90М | 0,17 | 110 | 750 | 3000 | 47,5 | 5,84 | 4,40 |
|  |  | 220 | 750 | 1500 | 48,5 | 27,2 | 16,2 |
|  | 0,25 | 110 | 1060 | 4000 | 56 | 3,99 | 2,55 |
|  |  | 220 | 1120 | 2000 | 57 | 15,47 | 11,2 |
|  | 0,37 | 110 | 1500 | 3000 | 61,5 | 2,52 | 1,47 |
|  |  | 220 | 1500 | 2250 | 61,5 | 10,61 | 6,66 |
|  | 0,71 | 110 | 2360 | 4000 | 69,5 | 1 | 0,54 |
|  |  | 220 | 2360 | 3540 | 70 | 3,99 | 2,55 |
|  | 1 | 110 | 3000 | 4000 | 71,5 | 0,6 | 0,35 |
|  |  | 220 | 3000 | 4000 | 72,5 | 2,52 | 1,47 |
| 100М | 0,37 | 110 | 750 | 3000 | 60 | 2,69 | 1,62 |
|  |  | 220 | 750 | 1500 | 59,5 | 11,78 | 6,7 |
|  | 0,5 | 110 | 1000 | 4000 | 65 | 1,79 | 0,93 |
|  |  | 220 | 1000 | 2000 | 66 | 7,05 | 4,62 |
|  | 0,75 | 110 | 1500 | 4000 | 71 | 0,805 | 0,57 |
|  |  | 220 | 1500 | 4300 | 71,5 | 3,4 | 2,05 |
|  | 1,2 | 110 | 2120 | 4000 | 75 | 0,436 | 0,355 |
|  |  | 220 | 2200 | 4000 | 76,5 | 1,792 | 0,93 |
|  | 2 | 110 | 3000 | 4000 | 78,5 | 0,201 | 0,135 |
|  |  | 220 | 3000 | 4000 | 79 | 0,805 | 0,57 |
| 112М | 0,6 | 110 | 800 | 3000 | 59 | 1,29 | 1,12 |
|  |  | 220 | 800 | 2500 | 60,5 | 5,07 | 4,5 |
|  | 0,85 | 110 | 1060 | 4000 | 63 | 0,788 | 0,682 |
|  |  | 220 | 950 | 3500 | 64 | 3,85 | 3,08 |
|  | 1,5 | 110 | 1500 | 4000 | 70 | 0,42 | 0,355 |

Продолжение табл. П.4.2

| ВОВ, мм | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | nmax, об/мин | ηн, % | Rя, Ом | Rд.п., Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112М |  | 220 | 1500 | 4000 | 70 | 1,77 | 1,55 |
|  | 2,5 | 110 | 2120 | 4000 | 76 | 0,196 | 1,134 |
|  |  | 220 | 2200 | 4000 | 76 | 0,788 | 0,682 |
|  | 3,6 | 110 | 3150 | 4000 | 78,5 | 0,084 | 0,089 |
|  |  | 220 | 3000 | 4000 | 79 | 0,42 | 0,356 |
| 132М | 1,6 | 110 | 750 | 3000 | 68 | 0,472 | 0,308 |
|  |  | 220 | 750 | 2500 | 68,5 | 1,88 | 1,39 |
|  | 2,5 | 110 | 1000 | 4000 | 72 | 0,271 | 0,204 |
|  |  | 220 | 1000 | 3000 | 73,5 | 1,08 | 0,763 |
|  |  | 440 | 1000 | 25000 | 73 | 4,54 | 3,26 |
|  | 4 | 110 | 1500 | 4000 | 77,5 | 0,14 | 0,094 |
|  |  | 220 | 1500 | 4000 | 79 | 0,564 | 0,336 |
|  |  | 440 | 1500 | 3750 | 79 | 2,28 | 1,44 |
|  | 7 | 110 | 2200 | 4000 | 81 | 0,067 | 0,049 |
|  |  | 220 | 2240 | 4000 | 83 | 0,226 | 0,166 |
|  |  | 440 | 2240 | 4000 | 83 | 0,906 | 0,692 |
|  | 10,5 | 220 | 3000 | 4000 | 84 | 0,14 | 0,094 |
|  |  | 440 | 3000 | 4000 | 85 | 0,564 | 0,366 |
| 160М | 3 | 110 | 750 | 3000 | 75,5 | 0,138 | 0,135 |
|  |  | 220 | 750 | 2500 | 76,5 | 0,732 | 0,485 |
|  |  | 440 | 750 | 1850 | 76 | 3,15 | 2,21 |
|  | 4,5 | 110 | 950 | 4000 | 78,5 | 0,11 | 0,078 |
|  |  | 220 | 1000 | 3000 | 79,5 | 0,411 | 0,304 |
|  |  | 440 | 950 | 2500 | 79 | 1,78 | 1,44 |
|  | 7,5 | 110 | 1600 | 4000 | 83 | 0,037 | 0,024 |
|  |  | 220 | 1500 | 4000 | 83 | 0,183 | 0,135 |
|  |  | 440 | 1500 | 3750 | 84 | 0,732 | 0,485 |
|  | 13 | 220 | 2120 | 4000 | 85,5 | 0,081 | 0,056 |
|  |  | 440 | 2360 | 4000 | 86,5 | 0,279 | 0,175 |
|  | 18 | 220 | 3150 | 4000 | 87 | 0,037 | 0,024 |
|  |  | 440 | 3150 | 4000 | 87,5 | 0,145 | 0,101 |
| 180М | 5,6 | 110 | 750 | 3000 | 78,5 | 0,084 | 0,056 |
|  |  | 220 | 750 | 3500 | 79 | 0,338 | 0,221 |
|  |  | 440 | 750 | 1850 | 79,5 | 1,5 | 0,825 |

Продолжение табл. П.4.2

| ВОВ, мм | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | nmax, об/мин | ηн, % | Rя, Ом | Rд.п., Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180М | 8 | 110 | 1000 | 3500 | 81,5 | 0,058 | 0,037 |
|  |  | 220 | 1060 | 3000 | 83 | 0,181 | 0,122 |
|  |  | 440 | 1000 | 2500 | 82 | 0,902 | 0,54 |
|  | 15 | 110 | 1500 | 3500 | 85,5 | - | - |
|  |  | 220 | 1500 | 4000 | 85,5 | 0,084 | 0,056 |
|  |  | 440 | 1500 | 3500 | 86 | 0,338 | 0,221 |
|  | 26 | 220 | 2240 | 3500 | 88 | 0,038 | 0,025 |
|  |  | 440 | 2240 | 3500 | 89 | 0,15 | 0,092 |
|  | 37 | 220 | 3000 | 3500 | 89,5 | 0,022 | 0,015 |
|  |  | 440 | 3150 | 3500 | 79,5 | 0,084 | 0,056 |
| 200М | 8,5 | 110 | 800 | 3000 | 81 | 0,047 | 0,029 |
|  |  | 220 | 800 | 2500 | 82 | 0,188 | 0,116 |
|  |  | 440 | 800 | 1850 | 82 | 0,796 | 0,506 |
|  | 13 | 110 | 1120 | 3500 | 84 | 0,026 | 0,016 |
|  |  | 220 | 1120 | 3000 | 85 | 0,106 | 0,061 |
|  |  | 440 | 1000 | 2500 | 84,5 | 0,485 | 0,303 |
|  | 22 | 220 | 1500 | 3500 | 87,5 | 0,047 | 0,029 |
|  |  | 440 | 1500 | 3500 | 87,5 | 0,246 | 0,13 |
|  | 36 | 220 | 2200 | 3500 | 88,5 | 0,026 | 0,016 |
|  |  | 440 | 2200 | 3500 | - | 0,106 | 0,061 |
|  | 60 | 440 | 3150 | 3500 | 90,5 | 0,047 | 0,029 |
| 225М | 7,5 | 220 | 1500 | 1800 | 77 | 0,350 | 0,1010 |
|  | 11 | 220 | 600 | 2100 | 79,5 | 0,202 | 0,0688 |
|  | 15 | 220 | 750 | 2500 | 80,5 | 0,146 | 0,0637 |
|  | 22 | 220 | 1000 | 2500 | 82 | 0,086 | 0,0429 |
|  | 37 | 220 | 1500 | 3000 | 86,5 | 0,0366 | 0,0159 |
|  |  | 440 | 1500 | 1850 | 86,5 | 0,168 | 0,0678 |
| 250М | 15 | 220 | 530 | 1500 | 80 | 0,142 | 0,078 |
|  | 18 | 220 | 630 | 2100 | 80,5 | 0,11 | 0,054 |
|  |  | 440 | 600 | 2800 | 80,5 | 0,57 | 0,25 |
|  | 22 | 220 | 750 | 2000 | 81 | 0,074 | 0,039 |
|  |  | 440 | 850 | 2400 | 81 | 0,235 | 0,096 |
|  | 37 | 220 | 1060 | 2500 | 85 | 0,035 | 0,019 |
|  |  | 440 | 1060 | 2500 | 85 | 0,152 | 0,078 |

Продолжение табл. П.4.2

| ВОВ, мм | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | nmax, об/мин | ηн, % | Rя, Ом | Rд.п., Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250М | 50 | 440 | 1500 | 1800 | 87 | 0,11 | 0,054 |
|  | 55 | 220 | 1500 | 2800 | 87 | 0,0185 | 0,0098 |
|  |  | 440 | 1700 | 2800 | 87 | 0,059 | 0,026 |
| 280М | 22 | 220 | 530 | 1250 | 83 | 0,062 | 0,033 |
|  | 30 | 220 | 600 | 1500 | 84,5 | 0,046 | 0,022 |
|  |  | 440 | 600 | 1500 | 84,5 | 0,185 | 0,0817 |
|  | 45 | 220 | 750 | 2000 | 86 | 0,034 | 0,015 |
|  |  | 440 | 750 | 1200 | 86,5 | 0,137 | 0,0618 |
|  | 75 | 220 | 1000 | 2250 | 88,5 | 0,016 | 0,0083 |
|  |  | 440 | 1180 | 2400 | 88,5 | 0,046 | 0,0022 |
|  | 90 | 440 | 1500 | 1500 | 89 | - | - |
|  | 110 | 220 | 1500 | 2600 | 89,5 | 0,0075 | 0,0038 |
|  |  | 440 | 1500 | 2250 | 89,5 | 0,034 | 0,0154 |
| 315М | 45 | 220 | 600 | 1500 | 85,5 | 0,03 | 0,014 |
|  |  | 440 | 600 | 1500 | 85,5 | 0,12 | 0,058 |
|  | 55 | 440 | 750 | 1800 | 87 | 0,068 | 0,028 |
|  | 100 | 440 | 1000 | 2250 | 88 | 0,04 | 0,024 |
|  | 110 | 220 | 1000 | 2250 | 89 | 0,0082 | 0,0045 |
|  | 160 | 220 | 1500 | 2400 | 90 | 0,004 | 0,0025 |
|  |  | 440 | 1900 | 2400 . | 90 | 0,0116 | 0,0071 |

Примечания: 1. Данные в таблице приведены для двигателей с длиной сердечника якоря М, климатическим исполнением УХ, категорией размещения 4.

2. Обозначения: nmax, об/мин - максимальная скорость двигателя; Rя, Rд.п. - активные сопротивления соответственно обмоток якоря и дополнительных полюсов.

Таблица П.4.3

Технические характеристики двигателей серии 2ПФ

| ВОВ, мм | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | nmax, об/мин | ηн, % | Rя, Ом | Rд.п., Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132L | 2,8 | 110 | 750 | 3750 | 66,5 | 0,269 | 0,22 |
|  |  | 220 | 750 | 2500 | 67 | 1,08 | 0,915 |
|  |  | 440 | 750 | 1850 | 69 | 4,05 | 2,92 |
|  | 4,2 | 110 | 950 | 4000 | 72 | 0,167 | 0,124 |
|  |  | 220 | 1000 | 3000 | 73 | 0,67 | 0,445 |
|  |  | 440 | 1000 | 2500 | 73 | 2,8 | 1,96 |
|  | 5,5 | 110 | 1500 | 4200 | 79 | 0,08 | 0,066 |
|  |  | 220 | 1600 | 4200 | 80,5 | 0,269 | 0,22 |
|  |  | 440 | 1600 | 3750 | 80,5 | 1,08 | 0,915 |
|  | 7,5 | 110 | 2200 | 4000 | 83 | 0,055 | 0,039 |
|  |  | 220 | 2120 | 4000 | 83,5 | 0,167 | 0,124 |
|  |  | 440 | 2200 | 4000 | 86 | 0,67 | 0,445 |
|  | 11 | 220 | 3000 | 4000 | 85,5 | 0,08 | 0,066 |
|  |  | 440 | 3150 | 4000 | 86,5 | 0,322 | 0,27 |
| 160М | 4,2 | 110 | 800 | 3750 | 74,5 | 0,11 | 0,087 |
|  |  | 220 | 750 | 2500 | 73 | 0,516 | 0,407 |
|  |  | 440 | 750 | 1850 | 73 | 2,06 | 1,785 |
|  | 6 | 110 | 1000 | 4000 | 78 | 0,081 | 0,056 |
|  |  | 220 | 1000 | 3000 | 79 | 0,326 | 0,208 |
|  |  | 440 | 1000 | 2500 | 79 | 1,304 | 1,05 |
|  | 7,5 | 220 | 1500 | 4200 | 83 | 0,145 | 0,101 |
|  |  | 440 | 1600 | 3750 | 83,5 | 0,516 | 0,407 |
|  | 13 | 220 | 2240 | 4000 | 87 | 0,081 | 0,056 |
|  |  | 440 | 2240 | 4000 | 87 | 0,278 | 0,175 |
|  | 16 | 220 | 3150 | 4000 | 87 | 0,037 | 0,024 |
|  |  | 440 | 3150 | 4000 | 88 | 0,145 | 0,101 |
| 180L | 10 | 110 | 750 | 3300 | 77,5 | 0,065 | 0,044 |
|  |  | 220 | 750 | 2500 | 79 | 0,203 | 0,145 |
|  |  | 440 | 750 | 1850 | 78 | 0,99 | 0,644 |
|  | 14 | 220 | 1000 | 3300 | 82 | 0,136 | 0,084 |
|  |  | 440 | 1000 | 2500 | 83 | 0,585 | 0,462 |
|  | 18,5 | 220 | 1500 | 3500 | 87 | 0,065 | 0,044 |

Продолжение табл. П.4.3

| ВОВ, мм | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | nmax, об/мин | ηн, % | Rя, Ом | Rд.п., Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180L |  | 440 | 1500 | 3500 | 87 | 0,26 | 0,183 |
|  | 25 | 220 | 2120 | 3500 | 89 | 0,042 | 0,03 |
|  |  | 440 | 2200 | 3500 | 89,5 | 0,136 | 0,084 |
|  | 32 | 440 | 3150 | 3500 | 90,5 | 0,065 | 0,044 |
| 200L | 15 | 110 | 750 | 3300 | 82 | 0,031 | 0,02 |
|  |  | 220 | 750 | 2500 | 82,5 | 0,125 | 0,08 |
|  |  | 440 | 800 | 1850 | 83,5 | 0,5 | 0,264 |
|  | 20 | 220 | 1000 | 3300 | 85,5 | 0,083 | 0,053 |
|  |  | 440 | 1000 | 2500 | 85,5 | 0,286 | 0,168 |
|  | 30 | 220 | 1500 | 3500 | 88,5 | 0,031 | 0,02 |
|  |  | 440 | 1500 | 3500 | 88,5 | 0,125 | 0,08 |
|  | 42 | 440 | 2360 | 3500 | 90,5 | 0,055 | 0,037 |
|  | 55 | 440 | 3150 | 3500 | 91 | 0,031 | 0,02 |
| 225L | 15 | 220 | 500 | 1800 | 77,5 | 0,196 | 0,079 |
|  |  | 220 | 600 | 2100 | 83 | 0,161 | 0,074 |
|  | 18,5 | 440 | 750 | 1500 | 83 | 0,473 | 0,208 |
|  | 22 | 220 | 750 | 2500 | 83,2 | 0,095 | 0,05 |
|  | 30 | 220 | 1060 | 2500 | 85 | 0,049 | 0,02 |
|  |  | 440 | 1060 | 2250 | 85 | 0,196 | 0,08 |
| 250L | 22 | 220 | 500 | 1500 | 78 | 0,122 | 0,064 |
|  | 26,5 | 440 | 600 | 1800 | 81,5 | 0,38 | 0,195 |
|  | 20,8 | 220 | 600 | 2100 | 82,2 | 0,082 | 0,047 |
|  | 30 | 220 | 750 | 1500 | 84,3 | 0,05 | 0,031 |
|  |  | 440 | 750 | 2000 | 84,3 | 0,261 | 0,115 |
|  | 37 | 220 | 750 | 2000 | 83,2 | 0,051 | 0,031 |
|  |  | 340 | 750 | 2000 | 83,2 | 0,122 | 0,064 |
|  | 45 | 220 | 1000 | 2500 | 86 | 0,03 | 0,016 |
|  |  | 340 | 1180 | 2500 | 86 | 0,065 | 0,031 |
|  |  | 440 | 1000 | 1500 | 86 | 0,122 | 0,064 |
|  | 71 | 440 | 1500 | 2800 | 88,5 | 0,65 | 0,031 |
|  | 75 | 220 | 1500 | 2800 | 89 | 0,0128 | 0,0077 |
| 280L | 37 | 220 | 500 | 1250 | 83,2 | 0,05 | 0,025 |
|  |  | 440 | 500 | 1250 | 83,2 | 0,2 | 0,092 |
|  | 45 | 220 | 600 | 1500 | 85,5 | 0,037 | 0,017 |

Продолжение табл. П.4.3

| ВОВ, мм | PalignlН, кВт | Uн, В | nн, об/мин | nmax, об/мин | ηн, % | Rя, Ом | Rд.п., Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280L |  | 440 | 600 | 1200 | 85,5 | 0,15 | 0,06 |
|  | 55 | 220 | 750 | 1900 | 87,5 | 0,025 | 0,012 |
|  |  | 440 | 750 | 1000 | 87,5 | 0,0992 | 0,052 |
|  | 85 | 440 | 1000 | 2250 • | 88,7 | 0,05 | 0,025 |
|  | 132 | 220 | 1500 | 2600 | 91 | 0,006 | 0,034 |
|  |  | 440 | 1500 | 1900 | 91 | 0,025 | 0,012 |
| 315М | 45 | 440 | 500 | 1250 | 86 | 0,162 | 0,073 |
|  | 55 | 220 | 600 | 1500 | 87 | 0,029 | 0,004 |
|  |  | 440 | 600 | 1500 | 87 | 0,12 | 0,057 |
|  | 75 | 220 | 750 | 1700 | 88,5 | 0,014 | 0,0083 |
|  |  | 440 | 750 | 1800 | 88,5 | 0,068 | 0,0082 |
|  | 100 | 440 | 1000 | 2200 | 88 | 0,04 | 0,0024 |
|  | 110 | 220 | 1000 | 2250 | 89 | 0,0082 | 0,0045 |
|  | 160 | 220 | 1500 | 2400 | 90 | 0,004 | 0,0025 |
|  |  | 440 | 1900 | 2400 | 90 | 0,012 | 0,0071 |

Примечание. Данные указаны для климатического исполнения двигателей УХ и категории размещения 4. Буква L обозначает вторую длину сердечника якоря.

Таблица П.4.4

Технические характеристики двигателей серии 4ПО

| Тип | PalignlН, кВт | Uн, В | Iн, А | nн, об/мин | nmax, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4ПО80А1 | 0,18 | 110 | 3,5 | 1000 | 2000 |
|  |  | 220 | 1,6 |  |  |
|  | 0,25 | 110; 220 | 4,1; 1,7 | 1500 | 3000 |
|  | 0,55 | 110 | 7,9 | 3000 | 4000 |
|  |  | 220 | 3,8 |  |  |
| 4ПО80А2 | 0,25 | 110 | 4,0 | 1000 | 2000 |
|  |  | 220 | 1,8 |  |  |
|  | 0,37 | 110 | 5,8 | 1500 | 4000 |

Продолжение табл. П.4.4

| Тип | PalignlН, кВт | Uн, В | Iн, А | nн, об/мин | nmax, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4ПО80А2 |  | 220 | 2,1 |  |  |
|  | 0,55 | 110 | 8,0 | 2200 | 4000 |
|  |  | 220 | 3,5 |  |  |
|  | 0,75 | 110 | 10,7 | 3000 | 4000 |
|  |  | 220 | 4,9 |  |  |
| 4П080В1 | 0,37 | 110 | 4,8 |  |  |
|  |  | 220 | 2,4 | 1000 | 4000 |
|  |  | 50 | 14,5 |  | 2000 |
|  | 0,55 | 75 | 10,2 |  | - |
|  |  | 110 | 7,7 | 1500 | - |
|  |  | 220 | 3 |  |  |
|  | 0,75 | 110 | 10,2 |  | 4000 |
|  |  | 220 | 5 | 2200 | 4000 |
|  | 1,1 | 50 | 31,2 |  | 4000 |
|  |  | 75 | 21,1 | 3000 |  |
|  |  | 110 | 15,2 |  | 4000 |
|  |  | 220 | 7,1 |  |  |
| 4ПО100S1 | 0,37 | 110 | 5,7 | 750 | 3000 |
|  |  | 220 | 2,7 |  | 1500 |
|  | 0,55 | 110 | 8,4 | 1000 | 4000 |
|  |  | 220 | 3,9 |  | 2000 |
|  | 0,75 | 110 | 10,4 |  |  |
|  |  | 220 | 5,1 | 1500 | 4000 |
|  | 1,1 | 110 | 14 |  | 4000 |
|  |  | 220 | 6,7 | 2200 |  |
|  | 1,5 | 110 | 20 |  | 4000 |
|  |  | 220 | 9,7 | 3000 | 4000 |
| 4ПО100S2 | 0,55 | 110 | 8,6 |  | 3000 |
|  |  | 220 | 3,8 | 750 | 1500 |
|  | 0,75 | 110 | 10,4 |  | 4000 |
|  |  | 220 | 4,8 | 1000 | 2000 |
|  | 0,55 | 75 | 11,9 | 1000 | - |
|  |  | 110 | 13,8 |  |  |
|  | 1,1 | 220 | 6,1 | 1500 | 4000 |

Продолжение табл. П.4.4

| Тип | PalignlН, кВт | Uн, В | Iн, А | nн, об/мин | nmax, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4ПО100S2 |  | 110 | 19,3 |  |  |
|  | 1,5 | 220 | 9,5 | 2200 | 4000 |
|  |  | 110 | 26,2 |  |  |
|  | 2,2 | 220 | 13,4 | 3000 | 4000 |
| 4ПО100L | 0,75 | 110 | 11 |  | 3000 |
|  |  | 220 | 5,2 | 750 | 1500 |
|  | 1,1 | 110 | 15,4 |  | 4000 |
|  |  | 220 | 7,2 | 1000 | 2000 |
|  | 1,5 | 110 | 19 | 1500 | 4000 |
|  |  | 220 | 9,3 |  |  |
|  | 2,2 | 110 | 28 |  |  |
|  |  | 220 | 13,9 | 2200 | 4000 |
|  | 3 | 110 | 37,2 |  |  |
|  |  | 220 | 18,4 | 3000 | 4000 |
| 4ПО112М1 | 1,5 | 110 | 19 |  |  |
|  |  | 220 | 9 | 1000 | 2000 |
|  | 2,2 | 110 | 26 , |  |  |
|  |  | 220 | 12,8 | 1500 | 3000 |
|  | 3 | 110 | 34,7 |  |  |
|  |  | 220 | 17 | 2200 | 4000 |
|  | 4 | 110 | 44,8 |  |  |
|  |  | 220 | 22 | 3000 | 4000 |
| 4ПО112М2 |  | 110 | 19,1 |  |  |
|  | 1,5 | 220 | 9,6 | 750 | 1500 |
|  |  | 110 | 27,9 |  |  |
|  | 2,2 | 220 | 13,6 | 1000 | 2000 |
|  | 3 | 110 | 33,8 |  |  |
|  |  | 220 | 16,6 | 1500 | 3000 |
|  | 4 | 110 | 45 |  |  |
|  |  | 220 | 22 | 2200 | 4000 |
|  | 5,5 | 110 | 60 |  |  |
|  |  | 220 | 30 | 3000 | 4000 |

Таблица П.4.5

Технические характеристики двигателей серии 4ПБ

| Тип | PalignlН, кВт | Uн, В | Iн, А | nн, об/мин | nmax, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4ПБ80А1 | 0,14 | 110 | 2,8 | 1000 | 2500 |
|  |  | 220 | 1,2 |  |  |
|  | 0,18 | 110 | 2,9 | 1500 | 4000 |
|  |  | 220 | 1,3 |  |  |
|  | 0,37 | 110 | 5,9 | 3000 | 4000 |
|  |  | 220 | 2,8 |  |  |
| 4ПБ80А2 | 0,18 | 110 | 2,9 | 1000 | 4000 |
|  |  | 220 | 1,3 |  | 2500 |
|  | 0,25 | 110 | 3,7 |  |  |
|  |  | 220 | 1 6 | 1500 | 4000 |
|  |  | 110 | 5,0 |  |  |
|  | 0,37 | 220 | 2,4 | 2200 | 4000 |
|  |  | 110 | 8,1 |  |  |
|  | 0,55 | 220 | 3,8 | 3000 | 4000 |
| 4ПБ80В1 | 0,25 | 110 | 3,8 |  | 4000 |
|  |  | 220 | 1,8 | 1000 | 2500 |
|  | 0,37 | 110 | 5,1 |  |  |
|  |  | 220 | 2,4 | 1500 | 4000 |
|  | 0,55 | 110 | 7,3 |  |  |
|  |  | 220 | 3,5 | 2200 | 4000 |
|  | 0,75 | 110 | 9,3 |  |  |
|  |  | 220 | 4,5 | 3000 | 4000 |
| 4ПБ100S1 | 0,25 | 110 | 4,2 | 750 | 4000 |
|  |  | 220 | 1,9 |  |  |
|  | 0,4 | 110 | 6,1 | 1000 | 2500 |
|  |  | 220 | 2,8 |  |  |
|  | 0,55 | 110 | 7,7 | 1500 | 4000 |
|  |  | 220 | 3,6 |  |  |
|  | 0,75 | 110 | 9,6 | 2200 | 4000 |
|  |  | 220 | 4,6 |  |  |
|  | 1,1 | 110 | 13,9 | 3000 | 4000 |
|  |  | 220 | 6,7 |  |  |

Продолжение табл. П.4.5

| Тип | PalignlН, кВт | Uн, В | Iн, А | nн, об/мин | nmax, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4ПБ100S2 | 0,37 | 110 | 5,4 | 750 | 3000 |
|  |  | 220 | 2,6 |  | 2000 |
|  | 0,5 | 110 | 7 | 1000 |  |
|  |  | 220 | 3,3 |  | 4000 |
|  | 0,75 | 110 | 9,3 | 1500 |  |
|  |  | 220 | 4,5 |  | 4000 |
|  | 1,1 | 110 | 13,3 | 2200 |  |
|  |  | 220 | 6,5 |  | 4000 |
|  | 1,5 | 110 | 17,8 | 3000 |  |
|  |  | 220 | 8,7 |  | 4000 |
| 4ПБ100L1 | 0,4 | 110 | 6 | 750 | 3000 |
|  |  | 220 | ЗД |  | 2000 |
|  | 0,6 | 110 | 8 | 1000 | 4000 |
|  |  | 220 | 3,8 |  | 2500 |
|  | 0,9 | 110 | 10,6 | 1500 |  |
|  |  | 220 | 5,2 |  | 4000 |
|  | 1,3 | 110 | 15,3 | 1500 |  |
|  |  | 220 | 7,4 |  | 4000 |
|  | 1,8 | 110 | 20,7 | 2200 |  |
|  |  | 220 | 10 | 3000 | 4000 |
| 4ПБ112М1 | 0,5 | 110 | 8 | 750 | 2500 |
|  |  | 220 | 3,9 |  | 2000 |
|  | 0,75 | 110 | 10,5 | 1000 | 3000 |
|  |  | 220 | 5 |  | 2500 |
|  | 1,1 | 110 | 14 | 1500 | 4000 |
|  |  | 220 | 6,7 |  |  |
|  | 1,5 | 110 | 18,3 , | 2200 | 4000 |
|  |  | 220 | 9,1 |  |  |
|  | 2,2 | 110 | 25,6 | 3000 | 4000 |
|  |  | 220 | 12,5 |  |  |
| 4ПБ112М2 |  | 110 | 13 |  | 2500 |
|  | 1 | 220 | 6,4 | 1000 |  |
|  |  | 110 | 17,6 | 1500 | 4000 |
|  | 1,5 | 220 | 8,8 |  |  |

Таблица П.4.6

Технические характеристики двигателей серии 4ПФ

| Тип | PalignlН, кВт | Iн, А | ηн, % | nн, об/мин | nmax, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение 220 В |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 24 | 72,3 | 900 |  |
| 4ПФ112S | 3,15 | 19,8 | 69,3 | 750 |  |
|  | 2 | 14,5 | 57,6 | 450 | 5000 |
| 4ПФ112М | 4,25 | 26,4 | 68 | 730 |  |
|  | 3 | 20,1 | 60,3 | 475 |  |
| 4ПФ112L | 3,55 | 24,5 | 60,1 | 425 |  |
|  | 15 | 85,4 | 77,9 | 1400 |  |
| 4ПФ132S | 7,5 | 43,6 | 76 | 1000 |  |
|  | 6 | 32,7 | 74 | 875 |  |
|  | 4,25 | 26,9 | 65 | 580 |  |
|  | 11 | 61,5 | 78,5 | 1060 | 4500 |
| 4ПФ132М | 8,5 | 48,6 | 76 | 875 |  |
|  | 8 | 47,3 | 68 | 600 |  |
| 4ПФ132L | 11 | 62,8 | 76 | 800 |  |
|  | 8,5 | 54,4 | 68 | 515 |  |
| 4ПФ160S | 15 | 79,6 | 80,7 | 850 | 4000 |
|  | 11 | 66,2 | 70,5 | 530 |  |
| 4ПФ160М | 15 | 85,6 | 75,3 | 580 |  |
| 4ПФ180 | 17 | 99,4 | 73 | 500 | 3800 |
| 4ПФ180М | 20 | 114,5 | 75 | 475 |  |

Таблица П.4.7

Технические характеристики двигателей серии Д

| Тип | Закрытые в часовом режиме и продуваемые в длительном режиме (ПВ = 100 %) |  |  |  | Закрытые в повторно-кратковременном режиме (ПВ = 40 %) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PalignlН, кВт | Частота вращения nн, об/мин, при возбуждении |  |  | Мощность PalignlН, кВт и частота вращения nн, об/мин, при возбуждении |  |  |  |  |  |
|  |  | С | СШ | Ш | С |  | СШ |  | Ш |  |
|  |  |  |  |  | PalignlН | nн | PalignlН | nн | PalignlН | nн |
| Тихоходные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-12 | 2,5 | 1100 | 1175 | 1180 | 2,4 | 1150 | 2,4 | 1230 | 2,4 | 1230 |
| Д-21 | 4,5 | 900 | 1050 | 1030 | 3,6 | 1040 | 3,6 | 1140 | 3,6 | 1080 |
| Д-22 | 6,0 | 850 | 1050 | 1100 | 4,8 | 970 | 4,8 | 1120 | 4,8 | 1150 |
| Д-31 | 8,0 | 800 | 870 | 840 | 6,8 | 900 | 6,8 | 910 | 6,8 | 880 |
| Д-32 | 12,0 | 675 | 780 | 770 | 9,5 | 760 | 9,5 | 840 | 9,5 | 800 |
| Д-41 | 16,0 | 650 | 700 | 690 | 13,0 | 730 | 13,0 | 740 | 13,0 | 720 |
| Д-806 | 22,0 | 575 | 650 | 650 | 19,0 | 640 | 17,0 | 730 | 16,0 | 710 |
| Д-808 | 37,0 | 525 | 575 | 575 | 24,0 | 615 | 24,0 | 650 | 22,0 | 630 |
| Д-810 | 55,0 | 500 | - | 550 | 35,0 | 610 | - | - | 29,0 | 600 |
| Д-812 | 75,0 | 475 | - | 515 | 47,0 | 560 | - | - | 38,0 | 565 |
| Д-814 | 110,0 | 460 | - | 500 | 66,0 | 565 | - | - | 55,0 | 560 |
| Д-816 | 150 | 450 | - | 480 | 85 | 540 | - | - | 70 | 535 |
| Д-818 | 185 | 410 | - | 450 | 100 | 515 | - | - | 83 | 470 |
| Быстроходные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-21 | 5,5 | 1200 | 1450 | 1440 | 4,4 | 1340 | 4,4 | 1550 | 4,4 | 1500 |
| Д-22 | 8,0 | 1200 | 1390 | 1510 | 6,5 | 1300 | 6,5 | 1475 | 6,5 | 1570 |
| Д-31 | 12,0 | 1100 | 1280 | 1360 | 9,5 | 1190 | 9,5 | 1360 | 9,5 | 1420 |
| Д-32 | 18,0 | 960 | 1100 | 1190 | 13,5 | 1100 | 13,0 | 1200 | 13,0 | 1240 |
| Д-41 | 24,0 | 970 | 1120 | 1100 | 18,0 | 1060 | 18,0 | 1160 | 17,5 | 1160 |
| Д-806 | 32,0 | 900 | 980 | 1000 | 23,0 | 1010 | 23,0 | 1060 | 21,0 | 1060 |
| Д-808 | 47,0 | 720 | 800 | 800 | 30,0 | 850 | 30,0 | 860 | 26,0 | 825 |

Примечание. С - сериесное, Ш - шунтовое, СШ –смешанное.

Приложение 5

П.5.1. Предохранители

Предохранители - это электротехнические аппараты, предназначенные для защиты электрических цепей и установок от токов короткого замыкания и перегрузки. Преимущественно они используются для выполнения первой из названных функций, а защиту электрических цепей и установок от токов перегрузки осуществляют с помощью автоматических выключателей и тепловых реле. Действие предохранителей состоит в сгорании их плавкой вставки при протекании по ним токов срабатывания, вследствие чего и происходит разрыв электрической цепи.

По своей конструкции предохранители делятся на открытые, у которых плавкая вставка не защищена патроном или размещена в открытой с торцов трубке, закрытые и засыпные с расположением вставки в патроне, заполненном мелкозернистым наполнителем, например кварцевым песком. Для лучшего использования наполнителя как теплоотводящей и дугогасящей среды некоторые предохранители имеют несколько параллельно соединенных вставок, суммарное сечение которых эквивалентно сечению одной вставки на тот же ток. Вставки предохранителей изготавливаются из меди, цинка, алюминия, свинца или серебра.

Особую группу образуют жидкометаллические и инерционные предохранители. В жидкометаллических предохранителях в качестве плавкого элемента используется жидкий металл (чаще галлий и его сплавы), находящийся в герметизированном или вакуумированном патроне. Этот тип предохранителя обычно используется в сочетании с каким-либо защитным аппаратом, например автоматическим выключателем.

Инерционные предохранители имеют две вставки разного сечения и исполнения и обеспечивают защиту как от токов короткого замыкания, так и от сравнительно небольших токов перегрузки.

Основной характеристикой предохранителя является его времятоковая характеристика, представляющая собой зависимость времени сгорания плавкой вставки от величины протекающего тока. Она в количественном выражении показывает, что чем больше протекающий по предохранителю ток, тем быстрее сгорает плавкая вставка; при номинальном токе сгорания плавкой вставки не происходит вообще. Иногда защитная способность предохранителей оценивается произведением квадрата тока на время, что эквивалентно количеству выделяемой в предохранителе теплоты.

В электрических сетях и установках применяются несколько типов предохранителей. В табл. П.5.1.1 приведены параметры предохранителей серий ПН2, имеющих фарфоровый корпус прямоугольного сечения, и НПН, выполняемых со стеклянным корпусом круглого сечения, а в табл. П.5.1.2 - параметры предохранителей разборного типа ПР-2.

Таблица П.5.1.1

Технические характеристики предохранителей серий НПН и ПН2

| Тип | Номинальный ток, А |  | Предельный ток отключения, А, при напряжении до 500 В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предохран-ителя | плавких вставок |  |
| НПН15 | 15 | 6, 10, 15 | 10000 |
| НПН60М | 60 | 20, 25, 35, 45, 60 |  |
| ПН2-100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 50000 |
| ПН2-250 | 250 | 80, 100, 120, 150, 200, 250 | 40000 |
| ПН2-400 | 400 | 200, 250, 300, 350, 400 | 25000 |
| ПН2-600 | 600 | 300, 400, 500, 600 | 25000 |
| ПН2-1000 | 1000 | 500, 600, 750, 800, 1000 | 10000 |

Таблица П.5.1.2

Технические характеристики предохранителей типа ПР-2

| Тип | Номи-нальный ток, А | Номинальные токи плавких вставок, А | Предельный ток отключения, А, при напряжении |  | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 380 В | 500 В |  |
| ПР-2-15 | 15 | 6, 10, 15 | 8000 | 7000 | 171x24,5x33 |

Продолжение табл. П.5.1.2

| Тип | Номи-нальный ток, А | Номинальные токи плавких вставок, А | Предельный ток отключения, А, при напряжении |  | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 380 В | 500 В |  |
| ПР-2-60 | 60 | 15, 20, 25, 35, 45,60 | 4500 | 3500 | 173x30,5x43 |
| ПР-2-100 | 100 | 60, 80, 100 | - | - | 247x43x56 |
| ПР-2-200 | 200 | 100, 125, 160, 200 | 11000 | 10000 | 296x56x76,5 |
| ПР-2-350 | 350 | 200, 225, 260, 300, 350 | 13000 | 11000 | 346x72x10 |
| ПР-2-600 | 600 | 350, 430, 500, 600 | 23000 | - | 442x140x154 |
| ПР-2-1000 | 1000 | 600, 700, 850, 1000 | 20000 | 20000 | 580x155x154 |

Таблица П.5.1.3

Технические характеристики предохранителей серии ПП

| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Предельный ток отключения, кА |
| --- | --- | --- | --- |
| ППД12-43133 | 1600 | 150 | 100 |
| ППД 12-40433 | 6300 | 450 | 200 |
| ПП51-3340354 | 160 | 380 | - |
| ПП41 | 31...630 | 760, 440 | 100 |
| ПП57-31 | 100 | До 660 | - |
| ПП57-34 | 250 | До 660 | - |
| ПП57-37 | 400 | До 660 | - |
| ПП57-39 | 630 | До 1150 | - |
| ПП57-40 | 800 | До 1250 | - |
| ПП71 | 550...750 | 1300 | 40 |
| ПП61 | 40...160 | 380 | 100 |

Для защиты полупроводниковых установок применяются быстродействующие предохранители серий ПП и ПНБ. В табл. П.5.1.3 приведены параметры предохранителей серии ПП.

Для малогабаритных распределительных устройств выпускаются резьбовые предохранители серии ГТРС на токи до 100 А и напряжение до 500 В.

- П.5.2. Резисторы

Резисторами называются электротехнические устройства, предназначенные для увеличения активного сопротивления электрических цепей низкого и высокого напряжения. По своему назначению резисторы делятся на следующие основные группы:

а) пусковые, регулирующие и тормозные, которые используются для ограничения тока при пуске, торможении и реверсе электродвигателей, а также для регулирования их скорости вращения;

б) регулировочные, используемые для регулирования тока возбуждения электрических машин;

в) нагрузочные, применяемые в электроустановках для поглощения электрической энергии и в испытательных стендах;

г) специальные, применяемые в различных электроустановках в качестве балластных, добавочных, экономических, разрядных, заземляющих и демпферных резисторов.

Резисторы с регулируемым сопротивлением получили название реостатов.

По своему конструктивному исполнению силовые резисторы могут быть литыми, штампованными ленточными, витыми ленточными и проволочными. В качестве материалов для изготовления резисторов используются литейный чугун, сталь, манганин, константан и сплавы железохромоалюминиевые (фехрали), хромоникелевые и хромоалюминиевые. Резисторы могут использоваться как в виде отдельных резистивных элементов, так и в составе блоков, ящиков или панелей резисторов.

Параметры литых плоских резисторов серии СЖ приведены в табл. П.5.2.1.

В табл. П.5.2.2 и П.5.2.3 содержатся технические данные соответственно штампованных элементов серии ШЭ и штампованных ленточных элементов серии ЛФ.

Таблица П.5.2.1

Технические характеристики резисторов серии СЖ

| Тип | Сопротив-ление при 20 °С, Ом | Длительно допустимый ток, А | Кратковременная нагрузка (5 мин), А | Постоянная времени, мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЖ60 | 0,0044 | 220 | 465 | 14... 16 | 1,77 |
| СЖ61 | 0,0057 | 190 | 420 | 14. ..16 | 1,45 |
| СЖ62 | 0,0075 | 160 | 360 | 14... 16 | 1,5 |
| СЖ63 | 0,0095 | 140 | 310 | 14... 16 | 1,3 |
| СЖ64 | 0,0145 | 120 | 255 | 14. ..16 | 1,3 |
| СЖ65 | 0,0215 | 95 | 200 | 14... 16 | 1,2 |
| СЖ66 | 0,0325 | 72 | 150 | 14. ..16 | 1,3 |
| СЖ67 | 0,0495 | 60 | 115 | 14... 16 | 1,2 |
| СЖ68 | 0,06 | 55 | 100 | 14... 16 | 1,3 |
| СЖ69 | 0,091 | 46 | 80 | 14. ..16 | 1,3 |

Таблица П.5.2.2

Технические характеристики резистивных элементов серии ШЭ

| Тип | Сопротивле-ние при 20 °С, Ом | Длительно допустимый ток, А | Кратковременная нагрузка, А |  |  |  | Превышение температуры, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60с | 30с | 10с | 2с |  |
| ШЭ1 | 0,042 | 35 | 55 | 75 | 125 | 290 | 150 |
| ШЭ2 | 0,021 | 50 | 105 | 138 | 250 | 580 | 150 |
| ШЭЗ | 0,014 | 60 | 155 | 210 | 350 | 860 | 150 |

Таблица П.5.2.3

Технические характеристики резистивных элементов серии ЛФ

| Тип | Сопротивление при 20 °С, Ом | Длительно допустимый ток, А | Рабочая температура, °С | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛФ1 | 0,32 | 140 | 450 | 4,5 |
| ЛФ2 | 0,45 | 140...155 | 450 | 4,4 |

Продолжение табл. П.5.2.3

| Тип | Сопротивление при 20 °С, Ом | Длительно допустимый ток, А | Рабочая температура, °С | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛФ10 | 0,1...0,3 | 140... 270 | 600 | 5,6 |
| ЛФ11 | 0,05...1,0 | 310. ..540 | 600 | 21 |
| ЛФ11Б | 0,1...2,0 | 180... 280 | 600 | 17 |
| ЛФ8 | 0,4 | 100 | 450 | - |

Резисторы серий ЭСЗ и ЭС10 предназначены для комплектации блоков резисторов серии ЯС. Параметры резисторов серии ЭСЗ приведены в табл. П.5.2.4. Резисторы типа Э10 имеют сопротивление от 0,0777 до 1,37 Ом и выпускаются на номинальные токи от 23,5 до 109 А.

Таблица П.5.2.4

Технические характеристики элементов серии ЭСЗ

| Сопротивление резистора, Ом | Номинальный ток, А | Допустимое сопротивление на ступень, Ом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,642 | 23,6 | 0,043 | 0,55 |
| 0,481 | 27,4 | 0,032 | 0,59 |
| 0,402 | 30,1 | 0,027 | 0,63 |
| 0,320 | 33,8 | 0,021 | 0,66 |
| 0,261 | 37,9 | 0,017 | 0,74 |

Проволочные трубчатые резисторы серии ПТ предназначены для работы в цепях переменного и постоянного тока в закрытых помещениях и имеют параметры, приведенные в табл. П.5.2.5.

Блоки резисторов представляют собой электрические устройства, состоящие из нескольких резисторов, включенных по определенной схеме. К ним относятся блоки СЖ с двухрядным расположением резистивных элементов в количестве от 56 до 112 штук. Общее сопротивление блоков может составлять от 0,1 до 10 Ом, а масса - от 80 до 225 кг. Они выпускаются на напряжение 220...4000 В, продолжительные токи 46...600 А с естественной вентиляцией в незащищенном исполнении.

Таблица П.5.2.5

Технические характеристики резисторов серии ПТ

| Тип | Номи-нальная мощ-ность, Вт | Диапазон сопротив-лений, Ом | Размеры, мм |  |  | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наружный диаметр | внутрен-ний диаметр | длина |  |
| ПТ-8Т2 | 8 | 3,9...2200 | 15 | 6 | 35 | 20 |
| ПТ-16Т2 | 16 | 3,9...5600 | 15 | 6 | 80 | 31 |
| ПТ-25Т2 | 25 | 3,9...5600 | 26 | 16 | 80 | 56 |
| ПТ-50Т2 | 50 | 8,2...15000 | 30 | 20 | 125 | 96 |
| ПТ-75Т2 | 75 | 8,2...33000 | 30 | 20 | 175 | 135 |

Блоки резисторов серии ЯС предназначены для работы в электрических цепях переменного тока с напряжением до 660 В, частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока с напряжением 440 В в качестве пускорегулирующих, тормозных, балластных, добавочных и др. Параметры этих блоков приведены в табл. П.5.2.6. Эта же таблица содержит технические характеристики блоков серий СВ и СН, в которых используются элементы серии ШЭ, и блоков БТС-1, ББС-2, БКФ, БЛФ-1, БЛФ-2 и БТС-7, широко используемых в самых различных электротехнических устройствах.

Пусковые и пускорегулирующие реостаты выпускаются с естественным и масляным охлаждением и различаются по номинальным напряжению и току, количеству ступеней, наличию или отсутствию защит, используемым резистивным элементам и конструктивному исполнению.

Реостаты серий РП, РЗП и РЗР предназначены для управления двигателями постоянного тока мощностью до 19 кВт при напряжении сети 110 В, мощностью до 42 кВт при напряжении 220 или 440 В (РП и РПЗ) и мощностью до 36 кВт при напряжении 220 В (РЗР). Реостаты серии РП имеют минимальную электрическую защиту, а серий РЗП и РЗР - минимально-максимальную. Реостаты серии РП состоят из проволочных резистивных элементов типа СН, СНл и ЦФ. Другие параметры резисторов этих серий приведены в табл. П.5.2.7.

Таблица П.5.2.6

Технические характеристики блоков резисторов

| Тип | Количест-во и тип элементов | Сопротивле-ние ступени, Ом | Мощность, кВт | Длитель-ный ток, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТС-1 | 12 ЛФ11 | 1,52 | 2340 | До 540 | 1020 |
| ББС-2 | 6 ЛФ11Б | 0,52 | 745 | До 270 | 505 |
| БКФ | 280 КФ | 0,2...21 | 2800 | - | 3150 |
| БЛФ-1 | 9ЛФ1 | 2,88 | 140 | До 140 | 250 |
| БЛФ-2 | 9ЛФ2 | 4,05 | 220 | До 155 | 240 |
| БТС-7 | 5 ЛФИ | 3,32 | 1200 | - | 750 |
| ЛФ-238 | 4ЛФ10 | 1...0.22 | - | 190 | 46,5 |
|  |  | 2...0,037 | - | 265 |  |
|  |  | 3...0,019 | - | 400 |  |
| ЛФ-269 | 3 ЛФ116 | 1...0,351 | - | 100 | 45,5 |
|  |  | 2...0,132 | - | 150 |  |
|  |  | 3...0,089 | - | 200 |  |
| СН-12 | 6ШЭ | - | 12,0 | До 60 | 140 |
| СН-16 | 8 ШЭ | - | 16,0 | До 60 | 160 |
| СП-20 | 10 ШЭ | - | 20,0 | - | 185 |
| СН-24 | 12 ШЭ | - | 24,0 | - | 210 |
| СН-28 | 14 ШЭ | - | 28,0 | - | 240 |
| ЯС-1 | 40 ЭС | 3,0...8,0 | До 5,8 | 39...24 | 27...23 |
| ЯС-2 | 20 ЭС | 0,1...1,6 | До 5,8 | 215...54 | 39...23 |
| ЯС-3 | 11 ЭС | 0,2x11...260x11 | - | 1,2...42 | 15...20 |
| ЯС-4 | 5 | 0,098...6,85 | - | 24...215 | 17...22 |
| ЯСТ-1 | 12x3 | 0,9x3...2,4x3 | - | 39...24 | 25...22 |
| ЯСТ-2 | 6x3 | 0,03x3...0,48x3 | - | 215...54 | 36...23 |

В табл. П.5.2.8 приведены технические данные маслонаполнен-ных пусковых реостатов серии РМ, применяемых для пуска асинхронных двигателей с фазным ротором. Они допускают два-три пуска из холодного состояния, после чего должны быть паузы до следующих включений не менее двойной продолжительности включения.

Таблица П.5.2.7

Технические характеристики реостатов серий РП, РПЗ и РЗР

| Тип | Номинальный ток, А | Число ступеней |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пусковых | регулировочных |  |
| РП-2511 | 31,5 | 4 | - | 5,5 |
| РЗП-2 | 40 | 7 | - | 12 |
| РЗП-2А | 40 | 7 | - | 14 |
| РЗП-3 | 125 | 8 | - | 21 |
| РЗП-ЗА | 125 | 8 | - | 27 |
| РЗП-4 | 200 | 12 | - | 52 |
| РЗП-4А | 200 | 12 | - | 55 |
| РЗП-4Б | 200 | 12 | - | 60 |
| РЗП-4В | 200 | 12 | - | 65 |
| РЗП-21 | 40 | 6 | 10 | 12 |
| РЗП-21А | 40 | 6 | 10 | 14 |
| РЗП-3 1 | 125 | 7 | 15 | 22 |
| РЗП-231А | 125 | 7 | 15 | 25 |
| РЗП-231Б | 125 | 7 | 15 | 29 |
| РЗП-42 | 200 | 10 | 20 | 50 |
| РЗП-42А | 200 | 10 | 20 | 55 |
| РЗП-42Б | 200 | 10 | 20 | 60 |

Таблица П.5.2.8

Технические характеристики пусковых реостатов серии РМ

| Тип | Номи-нальный ток, А | Мощность двигателя, кВт | Максималь-ное напряжение, В | Число ступе-ней | Масса без масла, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РМ-1531УЗ | 210 | 24,5; 29,5; 40 | 400 | 8 | 23,5 |
|  | 250 | 50; 55 |  |  |  |
| РМ-1631УЗ | 500 | 150; 175 | 600 | 9 | 70 |
| РМ-16541УЗ | 400 | 75; 100 | 600 | 9 | 70 |
| РМ-16641УЗ | 400 | 100 | 600 | 9 | 80 |
| РМ- 1671 УЗ | 750 | 300; 410; 500 | 1200 | 11 | 180 |
| РМ-16761УЗ | 600 | 200; 300 | 1200 | 10 | 145 |

Реостаты возбуждения серий РВ, РВМ, РТМ, МР, РЗВ, РПВ, РШН, РШНД и РШМ предназначены для регулирования тока возбуждения электрических машин при напряжениях до 440 В и могут выполняться с ручным, дистанционным ручным и электродвигательным приводами. Параметры некоторых типов реостатов возбуждения содержатся в табл. П.5.2.9.

Таблица П.5.2.9

Технические характеристики реостатов возбуждения

| Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Число ступеней |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-21 | - | 0,15 | 42 |
| Р-22 | - | 0,3 | 42, 84 |
| РПВ-01 | 10 | 0,6 | 2x17 |
| РПВ-11 | 10 | 0,9 | 2x17 |
| РВМ-1 | 30 | 2,0 | 100 |
| РВМ-2 | 60, 120 | 12,0 | 130, 92 |
| РВМ-3 | 60, 120 | 36,0 | 130, 92 |
| РЭВ-01А | 15 | 0,3; 0,45 | 32 |
| РЭВ-11Б | 15 | 0,65 | 40 |
| РЭВ-21А | 15 | 0,9 | 60 |
| РЭВ-31А | 15 | 1,2 | 64 |
| РЭВ-41А | 25 | 2,5 | 120 |
| МР-120 | 350, 125 | 18 | 34, 44 |
| МР-160 | 350, 125 | 24 | 34, 44 |
| МР-240 | 350, 125 | 36 | 34, 44 |
| МР-360 | 350, 125 | 54 | 34, 44 |
| МР-440 | 350, 125 | 66 | 34, 44 |
| МР-520 | 350, 125 | 78 | 34, 44 |

В табл. П.5.2.10 приведены технические характеристики реостатов серии Р, используемых для регулирования скорости двигателей и других целей.

Резистор выбирается по двум основным параметрам - величине сопротивления и току, при этом его сопротивление должно равняться расчетному, а номинальный ток - соответствовать эквивалентному по нагреву току нагрузки, что обеспечит нормативный нагрев резистора. Подбор величины сопротивления осуществляется за счет последовательного, параллельного и смешанного соединения отдельных элементов в секции.

Таблица П.5.2.10

Технические характеристики реостатов серии Р

| Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-0,5 | 1,1...27,5 | 0,6 | 500...0,8 |
| Р-1 | 1,1...27,5 | 1,2 | 1000...1,6 |
| Р-2 | 1,9...38 | 1,8 | 500...1,25 |
| Р-3 | 2,7...38 | 2,4 | 335...1,65 |
| Р-4 | 3,6...40 | 3,2 | 250...2,0 |

Для продолжительного режима работы S1 проверка резистора по нагреву состоит в сопоставлении рабочего тока нагрузки с номинальным током резистора.

Для кратковременного (S3) и повторно-кратковременного (S2) режимов работы нагрузки необходимо вначале рассчитать эквивалентные токи с помощью расчетных коэффициентов, зависящих от времени протекания тока tр по резистору и его постоянной времени нагрева.

Приложение 6

Таблица П.6.1

Варианты заданий на самостоятельную работу

| № варианта | Аппараты и установки | Подводимая мощность к валу установки |
| --- | --- | --- |
| Бродильное производство |  |  |
| 0 | Мешалка заторного котла | 3 |
| 1 | Линия розлива пива | 90 |
| 2 | Ковшовый ворошитель солода | 9 |
| 3 | Росткоотбойная машина | 7 |
| 4 | Ковшовый ворошитель солода | 13 |
| 5 | Полировочная машина | 15 |
| 6 | Росткоотбойная машина | 3 |
| 7 | Мешалка варочного агрегата | 1 |
| 8 | Мешалка установки для дробления хмеля | 4 |
| 9 | Автомат для перемешивания пива в бутылках | 0,3 |
| 10 | Инспекционный автомат | 0,5 |
| 11 | Мешалка варочного агрегата | 3 |
| 12 | Насос установки для дробления хмеля | 15 |
| 13 | Этикеровочный автомат | 1 |
| 14 | Полировочная машина | 10 |
| 15 | Мешалка установки для дробления хмеля | 2 |
| Мясная промышленность |  |  |
| 16 | Нория для подъема кормовой муки | 1,5 |
| 17 | Мездрильная машина | 29 |
| 18 | Вертикальная скребмашина | 3 |
| 19 | Центрифуга для обработки субпродуктов | 1,2 |
| 20 | Шлямовочная вентиляторная машина | 2,5 |
| 21 | Двухвальцовая дробилка для кости | 10 |
| 22 | Молотковая дробилка для кости | 5 |
| 23 | Машина для разрубки голов | 4,3 |
| 24 | Мельница | 3 |

Продолжение табл. П.6.1

| № варианта | Аппараты и установки | Подводимая мощность к валу установки |
| --- | --- | --- |
| Мясная промышленность |  |  |
| 25 | Машина для резки мороженного мяса | 15 |
| 26 | Салорезка | 2,8 |
| 27 | Волчок | 20 |
| 28 | Кутер | 13 |
| 29 | Горизонтальная шпигорезка | 1,7 |
| 30 | Фаршемешалка | 2,8 |
| 31 | Шнековый пресс непрерывного действия | 12 |
| 32 | Центрифуга непрерывного действия | 2,1 |
| 33 | Центрифуга периодического действия | 5 |
| 34 | Дымогенератор | 4,3 |
| 35 | Аппарат для приготовления чешуйчатого льда | 2,8 |
| 36 | Аппарат для охлаждения жира | 4 |
| 37 | Двухвальцовая сушилка | 2 |
| 38 | Сито-бурат | 1,7 |
| 39 | Сепаратор | 8 |
| 40 | Насос гидравлического пресса | 2,4 |
| Хлебопекарная промышленность |  |  |
| 41 | Ковшовый элеватор (нория) | 7,2 |
| 42 | Тестомесильная машина | 10 |
| 43 | Тестозакаточная машина | 0,65 |
| 44 | Конвейер для хлебопекарной печи | 2,9 |
| 45 | Тестомесильная машина | 6,5 |
| 46 | Тестозакаточная машина | 1,1 |
| Установки общепромышленного назначения |  |  |
| 47 | # Кондиционер | 5 |
| 48 | Воздуходувка | 3 |
| 49 | Вентилятор воздушный | 2 |
| 50 | Транспортер ленточный | 10 |

Продолжение табл. П.6.1

| № варианта | Аппараты и установки | Подводимая мощность к валу установки |
| --- | --- | --- |
| Мясная промышленность |  |  |
| 51 | Конвейер пластинчатый | 110 |
| 52 | Кондиционер | 50 |
| 53 | Компрессор | 20 |
| 54 | Насос для подачи воды | 4,5 |
| 55 | Вентилятор воздушный | 6 |
| 56 | Насос для подачи воды | 11 |
| 57 | Конвейер пластинчатый | 50 |
| 58 | Транспортер ленточный | 35 |
| 59 | Компрессор | 7 |
| 60 | Насос для подачи воды | 25 |

Приложение 7

Пример выполнения самостоятельной работы

Задание

Необходимо подобрать электродвигатель к заторному котлу, предназначенного для приготовления затора и отварки части затора в пивоваренном производстве.

Подводимая мощность к входному валу мешалки составляет 3 кВт, а скорость вращения вала состовляет 50 об/мин.

В задачу выбора электродвигателя входит:

- выбор рода тока и номинального напряжения;

- выбор номинальной частоты вращения;

- выбор конструктивного исполнения

- определение номинальной мощности и выбора соответствующего двигателя по каталогу;

- тепловой расчет двигателя;

- выбор коммутационной аппаратуры;

- изображение схемы питания и управления двигателем.

### Введение

При проектировании новых электроприводов или модернизации существующих выбирают такие серийно выпускаемые двигатели, которые обеспечивали бы наилучшее выполнение на них функций и соответствовали бы условиям работы электропривода и рабочей машины. Их паспортные данные (мощность, напряжение, ток, частота и т.д.) должны быть близки к расчетным при работе данного электропривода, а их конструктивное исполнение соответствовать способу размещения в электроприводе и условиям окружающей среды.

Обоснованный выбор электродвигателя является весьма важной задачей, во многом определяющим технико-экономические показатели работы комплекса "электропривод - рабочая машина".

П.7.1. Описание конструкции и принцип работы

Заторный котел (рис. П.7.1) представляет собой цилиндрический сосуд с двойным сферическим днищем, образующим паровою рубашку. Паровая рубашка имеет соответствующие фланцы и устройства для подвода пара, отвода воздуха и конденсата.

В нижней части днища котла находиться разгрузочное устройство для спуска части затора (густой фазы) на отварку или выпуска всего затора при передаче в фильтрационный чан.

На крышке котла имеется вытяжная труба. Для уменьшения потерь дробленого солода на распыление перед затиранием солод смешивают с водой в предзаторнике, представляющий собой цилиндр, укрепленный на крышке заторного котла; предзаторник соединен трубой с бункером для дробленого солода. Рядом с предзаторником установлен смеситель для холодной и горячей воды, позволяющий получить определенную температуру, требуемую для приготовления затора. Для контроля температуры воды на смесителе установлен термометр. Также от смесителя имеется патрубок с вентилем и штуцером для присоединения шланга с целью использования теплой воды на другие нужды цеха.

Котел снабжен пропеллерной мешалкой с нижним приводом, который осуществляется от червячного редуктора, установленного на фундаменте совместно с электроприводом, а также имеется стяжная трубка (декантатором) для отбора жидкой части (верхнего слоя) затора. Для удобства промывки труба выполнена легкосъёмной.

В одном из заторных котлов производят затирание и осахаривание, во втором – нагревание и кипячение отвара.

На крышке котла находиться патрубок для возврата части затора, отваренного в другом котле, при этом, если соединить патрубок с распределительным устройством, то затор можно передавать в следующих направлениях:

- Возвращать отбираемую из котла часть затора непосредственно в тот же котёл;

- Передавать часть затора на отварку в другой заторный котёл, входящий в варочный агрегат;

- Передавать в фильтрационный чан приготовленный затор из любого заторного котла, входящего в четырёхпосудный варочный агрегат;

- Передавать приготовленный затор из заторного котла в любой из двух фильтрационных чанов, входящих в шестипосудный варочный агрегат (в двухпосудных варочных устройствах распределительное устройство не применяется).

Дробленый солод (зерноприпасы) поступают в предзаторник, где смачивается теплой водой из смесителя, затем в виде кашицы сливается в котел. После отварок заторная масса нагнетается насосом обратно в котел для кипячения, а откуда подается в фильтрационный чан.

Рис. П.7.1. Заторный котел: 1 – корпус; 2 – пропеллерная мешалка;

3 – стяжная труба; 4 – труба для спуска затора или отварок; 5 – труба для поступления солода; 6 – смеситель горячей и холодной воды; 7 – распределительный кран (для направления затора в соседний заторный котел или на фильтрование); 8 – труба для возврата отварок в заторный котел; 9 – смотровой люк; 10 – предзаторник.

П.7.2. Выбор электродвигателя

##### П.7.2.1. Выбор рода тока и напряжения двигателя

Выбранный двигатель, а это двигатель серии 4A работает от трёхфазной сети с напряжением 380В и частотой 50Гц. Обмотки двигателя будут соединяться по схеме звезда, и иметь число выводов концов равное 6.

Рис. П.7.2. Схема включения.

###### П.7.2.2. Выбор номинальной частоты вращения

Частота вращения мешалки заторного котла равна 50 оборотов в минуту. Для того чтобы скорости двигателя и механизма как-то согласовывались между собой, был конструктивно установлен червячный редуктор РГНВ–125–31–1 с передаточным числом 30, который позволяет выбрать двигатель с частотой вращения 1500 оборотов в минуту.

Достоинства червячной передачи:

1.	Плавность и бесшумность;

2.	Способность передачи к самоторможению;

3.	Большое передаточное число по сравнению с зубчатыми передачами

###### П.7.2.3 Выбор конструктивного исполнения

Электродвигатель должен быть защищен от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел размером более 1 мм, а также должна быть защита от брызг – это вода, разбрызгиваемая на оболочку электродвигателя, которая не должна оказывать вредного воздействия на работу двигателя. К выше приведенному описанию подходит только степень защиты IP44 и IP23. Выбираем IP44.

Так как электродвигатель работает в течение длительного периода времени, то существует возможность нагрева разных спаев, контактов и проводов, поэтому выбираем изоляцию класса А (пропитанные волокнистые материалы) которая допускает температуру нагрева до 120 градусов по Цельсию.

В качестве способа охлаждения применяем 1СA0180.

###### П.7.2.4 Построение нагрузочных диаграмм

Момент на валу заторного котла равен:

M=9550⋅Pрабмn=9550⋅350=573Н⋅м

Приведенный момент инерции мешалки определяем по теореме Штейнера, момент инерции мешалки равен сумме моментов инерции лопастей и основания мешалки.

Jм=0,25mR2+m(R+R1)+0,5m1R12=0,25∗3∗0,12+3∗(0,1+0,05)+0,5∗5∗0,052=0,46375кг∗м2где, mи m1 – масса лопастей и основания мешалки;

R,R1- радиусы лопастей и основания мешалки.

Приведенный момент инерции на валу двигателя:

J=Jдв+Jред+Jмi2=0,0113+0,4∗0,0113+0,4637302=0,0163кг∗м2

где   Jдв-момент инерции двигателя,

Jред-момент инерции редуктора (принят равным Jред=0,4Jдв),

i – передаточное отношение редуктора.

Угловая скорость двигателя:

ϖ=2∗π∗n=2∗3.14∗150060=157радс

Среднее угловое ускорение привода (среднее время пуска берем 5с.):

εср=ΔϖΔt=157−05−0=31,4радс

Момент динамический:

Мдин=J∗εср=0,0163∗31,4=0,512H∗м

Следовательно при пуске двигатель должен развивать момент:

Мп≥Мдв.пуск.,

где Мдв.пуск- момент требуемый приводу при пуске.

Мдв.пуск=Мдин+Мс(i∗ηgh)=0,512+573(30∗0,8)=23,9Н∗м

На рис.П.7.3. приведена нагрузочная диаграмма где обозначены:

Мс 	– суммарный момент статического сопротивления.

Mдин 	– динамический момент ускорения и замедления.

Mдв 	– алгебраическая сумма статического и динамического моментов, который должен развивать двигатель.

Рис.П.7.3. Нагрузочная диаграмма

Из нагрузочной диаграммы видно, что все зависимости имеют экстраполятор нулевого уровня, которые не зависят от времени работы двигателя и имеет постоянные значения, т.е. работает в течение длительного промежутка времени

###### П.7.2.5 Выбор двигателя по мощности

Заторный котел имеет постоянное значение, подаваемое на него мощности в течение длительного промежутка времени – это видно из нагрузочной диаграммы (рис.П.7.3). За это время электродвигатель успевает нагреться до отметки постоянно температуры, что позволяет выбрать двигатель, работающий в длительном режиме (рис. П.7.4).

Рис. П.7.4. График нагрева электродвигателя

Мощность, подводимая к валу заторного котла равна 3 кВт. Двигатель выбирается по каталогу к ближайшему большему значению по мощности учитывая соотношения:

Pном>Pдв.

Номинальная мощность двигателя для работы в длительном режиме сводиться к подсчету мощности исполнительного механизма, приведенного к валу двигателя с учетом КПД передачи червячного редуктора.

Pдв=Pрабмη=30.8=3.75кВт

По каталогу электродвигателей, выбираем асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, частота вращения которого равна 1500 оборотов в минуту – серия 4А и АИР.

Характеристика электродвигателей приведена в таблице П.7.2.1.

Таблица П.7.2.1

| Серия двигателя | Pном, кВт | S, % | η,% | cos(ϕ) | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР100L4 | 4 | 5.3 | 85 | 0.84 | 2070 |
| 4А100L4Y3 | 4 | 5.3 | 84 | 0.84 | 940 |

Т.к. целью данной работы является выбор электродвигателя, то с экономической точки зрения электродвигатель 4AM100L4Y3 из выше приведенной таблице будет наилучшем выбором, где сочетается в себе цена и надежность.

Осталось проверить двигатель по пусковому моменту:

Мп=1,8∗9550∗41500=45,8Н∗м.

Следовательно, двигатель подходит по пусковому моменту, т.к. выполнено условие  Мп≥Мдв.пуск.

П.7. Защита и управлением двигателем

П.7.1. Выбор аппаратуры управления и защиты электродвигателем

Для дистанционного управления трехфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором типа 4АМ100L4Y3 используем магнитный пускатель серии ПМЕ–114 с тепловым реле ТРН–8.

Определим номинальный ток теплового реле ТРН–8, соблюдая условие Iтнэ≥Iрасч.

Учитывая то, что Pнд=4кВтполучим:

Iрасч=Iнд=Pнд3⋅Uн⋅ηн⋅cos(ϕ)⋅103=43⋅380⋅0.84⋅0.84⋅103=8.6А

Таким образом, выбираем Iтнэ=10Aиз выше приведенного условия.

Характеристика магнитного пускателя ПМЕ–114 показана в таблице П.7.3.1.

## Таблица П.7.3.1

| Номиналь-ный ток. А, при напряже-нии 380В | Количество контактов |  | Наличие теплового реле | Предель-ный включае-мый и отключа-емый ток. А, при 380В и сos(ϕ)=0.4 | Номиналь-ная мощность катушки, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замыкаю-щих | Размыка-ющих |  |  |  |
| 10 | 4 | 4 | Есть | 100 | 6 |

Для защиты двигателя от токов короткого замыкания используем плавкий предохранитель без наполнителя, разборный, токоограничивающий типа ПР–2 т.к. именно он нашел в отраслях наибольшее применение.

Определим номинальный ток плавкой вставки (Iвс) учтя соотношения IпускIнд=6.

Iпуск=6⋅Iнд=6⋅8.6=51.6A,Iвс≥Iпуск2.5=51.62.5=20.64A

следовательно Iвс≥20.64A.

Из таблиц П.5 выбираем ближайший номинальный ток плавкой вставкиIвс=25A.

Таким образом, выбираю предохранитель ПР–2–60. Характеристика указана в таблице П.7.3.2.

Таблица П.7.2

| Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- |
| -500 | 60 |

Защита схемы управления.

Определим номинальный ток катушки:

Iнк=PнкUн=6380=0.015A, где Pнк– номинальная мощность катушки (см. таблица 2)

Определяем номинальный ток плавкой ставки:

Iнпв=(2.5÷3)⋅Iнк=2.5⋅0.018=0.039A

Выбираем из таблицы ближайший больший номинальный ток плавкой вставки: Iнпв=0.15A. Таким образом, выбираю предохранитель для схемы управления ПК–45. Характеристика указана в таблице П.7.3.3.

Таблица П.7.3.3

| Напряжение, В | Номинальный ток, А | Номинальный ток плавкой вставки |
| --- | --- | --- |
| 600 | 5 | 0,15 |

Для пуска электродвигателя, использую кнопочную станцию управления КУ120. Характеристика представлена в таблице П.7.3.4.

Таблица П.7.3.4

| Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- |
| ~380 | 4 |

П.7.4. Схема автоматизированного управления двигателя

На рисунке П.7.5 представлена схема запуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Описания обозначений на схеме представлено в таблице П.7.4.1.

Рис. П.7.5. Схема автоматизированного управления двигателя.

При нажатии кнопки SB2 (пуск) катушка контактора KM получает питание, контактор срабатывает, замыкая свои силовые контакты и двигатель разгоняется, выходя на номинальный режим работы. При увеличении тока в цепи до номинального значения срабатывает предохранитель. При нажатии кнопки SB1 (стоп) разрывается цепь катушки контактора KM, и двигатель останавливается т.к. цепь управления разрывается, а схема управления приходит в первоначальное состояние. Для тепловой защиты двигателя установлено реле.

Таблица П.7.4.1

| Обозначение на схеме | Наименование |
| --- | --- |
| КК | Тепловое реле |
| КМ | Пускатель магнитный серии ПМЕ-114 |
| М | Двигатель 4А100L4YЗ |
| SВ1, SВ2 | Пост управления кнопочный КУ120 |

Лебедев Геннадий Михайлович

Мешков Денис Михайлович

Электромеханические

системы

Учебное пособие

Редактор Л.М. Борискина

Художественный редактор Л.П. Токарева

Подписано к печати 29.05.03.

Формат 60х84/16. Объем 8,0уч.-изд.л.

Тираж 200экз. Заказ №114. Цена 32р.

Отпечатано на ризографе.

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 650056, г. Кемерово, 56, б-р Строителей, 47

Отпечатано в лаборатории множительной техники КемТИППа, 650010, г. Кемерово, 10, ул. Красноармейская, 52.