ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Изучение однофазного трансформатора

Цель работы

Изучить принцип действия однофазного трансформатора. Исследовать работу трансформатора при различных режимах. Научиться измерять потери в стали при проведении опыта холостого хода и потери в меди при проведении опыта короткого замыкания.

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат,

служащий для преобразования переменного тока одного напряжения в

переменный ток другого напряжения без изменения частоты.

Трансформатор был изобретен в 1876 году знаменитым русским

электротехником П.Н. Яблочковым. Современные трансформаторы весьма

разнообразны в своем исполнении и могут быть однофазными, трехфазными и специальными.

Трансформаторы получили распространение как устройства,позволяющие передавать электрическую энергию на большие расстояния без существенных энергетических потерь в линиях электропередач. С их помощью также осуществляется объединение источников электрической энергии переменного тока различных уровней напряжений в единую энергетическую систему. Более полные сведения о трансформаторе получают при снятии его основных характеристик в режимах: холостого хода, короткого замыкания и нагрузочном.

Из опыта холостого хода определяются:

Коэффициент трансформации "к", равный отношению э.д.с. первичной и вторичной обмоток , т.к. при холостом ходе   U1≈E1а  U20=E2 то

U10U20≈E1E2=W1W2=K

2. Потери холостого хода Р0 (Вт, кВт), т.е. потери мощности на перемагничивание сердечника

3. Ток холостого хода I0составляющий 3+10% от номинального тока I1Н при номинальном напряжении.

По данным опыта можно определить полное сопротивление трансформатора

Ом и его активную  Ом и реактивную составляющие, необходимые для составления схемы замещения.

При выполнении опыта холостого хода вторичная обмотка трансформатора разомкнута, а первичная включена на синусоидальное напряжение с действующим значением U1Н.

Из опыта короткого замыкания определяются:

1) Напряжение короткого замыкания

2) Потери короткого замыкания РК, т.е. электрические потери мощности при нагревании обмоток трансформатора

3) Полное сопротивление трансформатора

При опытном испытании трансформатора в нагрузочном режиме ток нагрузки I2 должен регулироваться изменением сопротивления нагрузки так, чтобы коэффициент нагрузки β=I2/I2Н

По данным этого опыта определяются изменения напряжения ,

коэффициент полезного действия  , Р1 и Р2 - активные мощности на выходе трансформатора.

SН - номинальная мощность трансформатора, ВА;

- коэффициент мощности нагрузки

Опыт холостого хода трансформатора.

Собрать схему

С помощью регулятора напряжения установить напряжение на первичной обмотке трансформатора 220 В. Снять показания приборов и занести в таблицу 1.

Таблица 1.

| Режим работы | U1н | U20 | I1o | Pхх | Cosφхх | Rm | Zm | Xm | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холостой ход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По полученным данным рассчитать коэффициент трансформации и параметры цепочки намагничивания.

Расчетные формулы:

Опыт короткого замыкания.

Собрать схему по рисунку 2.

Рисунок 2.

Убедитесь, что движок реостата находится в крайнем левом положении.

Включить питание на пульт кнопкой пуск. Включить тумблер “Латр”.

Плавно вращая движок реостата установить номинальный ток по амперметру А1. Занести показания приборов в таблицу 2.

| Режим работы | U1к | I1н | Pк | U2к | cosφк | I2к | Uк% | Zк | Rк | Xк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Короткое замыкание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По полученным данным расcчитать Uк% и параметры обмотки.

Расчетные формулы:

RK=PKI1H2        ZK=U1KI1H       XK=ZK2−RK2

Работа трансформатора под нагрузкой.

Собрать схему согласно рисунка 1.

1. Установить на первичной обмотке трансформатора напряжение U1 = U1н = 220 В.

2. Записать показания приборов в табл.3.

3. Замкнуть кнопочный выключатель J1.

4. Изменяя сопротивление реостата записать значения приборов при различных коэффициентах загрузки. Последнее значение снять при коэффициенте загрузки 2.

Таблица 3.

| Измерено |  |  |  |  |  |  | Результаты вычислений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | I1 | P1 | Cosφ1 | U2 | I2 | P2 | β | η | ΔPм | ΔP | ΔU2 |
| B | А | Вт |  | В | А | Вт |  |  | Вт | Вт | % |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |

По показаниям приборов табл.3 рассчитать значения β, η, ΔPм, ΔP и

ΔU2 трансформатора при нагрузке с cosφ2 = 1. Полученные результаты записать в таблицу 3. По данным таблицы 3 построить рабочие характеристики трансформатора U2,I1,cosφ1, η=f(P2).

Расчетные формулы

β=I2/I2н

η=P2/P1=P2/(P2+ΔP)

ΔP=ΔPст+ΔPм