|  | Q | Расход | Длина | Диаметр | Уд. сопр. | Скорость | Сумма КМС | Потери на тр. | Потери на м.с. | Сумм.пот. | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № участка | Вт | G, кг/ч | L, м | d, м | R, Па/м | V, м/с | Σξ | Rl,Па | Z, Па | Rl+Z, Па |  |
| 0 | 93526 | 2413,79983 | 16,4 | 0,05 | 16,020703 | 0,341656 | 1,5 | 262,7395289 | 87,54663057 | 350,2862 | 0,013725 |
| 9 | 73539 | 1897,958062 | 6,8 | 0,04 | 31,6484423 | 0,4197536 | 3,5 | 215,2094075 | 308,3379582 | 523,5474 | 0,01437 |
| 10 | 72080 | 1860,302929 | 1,2 | 0,04 | 30,4051013 | 0,4114258 | 1 | 36,4861216 | 84,63559738 | 121,1217 | 0,01437 |
| 11 | 69442 | 1792,219146 | 9 | 0,04 | 28,2202814 | 0,3963684 | 1 | 253,9825327 | 78,55393571 | 332,5365 | 0,01437 |
| 12 | 68263 | 1761,790495 | 3,2 | 0,04 | 27,2701571 | 0,3896387 | 1 | 87,26450283 | 75,90917111 | 163,1737 | 0,01437 |
| 13 | 65475 | 1689,835382 | 11,8 | 0,04 | 25,0881082 | 0,3737251 | 1,5 | 296,0396763 | 104,752834 | 400,7925 | 0,01437 |
| 14 | 62687 | 1617,880268 | 6,6 | 0,04 | 22,9970364 | 0,3578115 | 1 | 151,78044 | 64,01451814 | 215,795 | 0,01437 |
| 15 | 59547 | 1536,840435 | 8,8 | 0,04 | 20,7508873 | 0,3398886 | 1,5 | 182,6078084 | 86,64321121 | 269,251 | 0,01437 |
| 16 | 56407 | 1455,800601 | 1,2 | 0,04 | 18,6201384 | 0,3219658 | 1 | 22,34416605 | 51,83099104 | 74,17516 | 0,01437 |
| 17 | 54022 | 1394,24646 | 7,4 | 0,04 | 17,078834 | 0,3083525 | 1,5 | 126,3833713 | 71,31092735 | 197,6943 | 0,01437 |
| 18 | 51637 | 1332,692319 | 18,2 | 0,032 | 49,912344 | 0,4605298 | 3 | 908,4046617 | 318,1316077 | 1226,536 | 0,015062 |
| 19 | 46247 | 1193,582541 | 11,2 | 0,032 | 40,0362223 | 0,4124586 | 1 | 448,4056899 | 85,06104061 | 533,4667 | 0,015062 |
| 20 | 39844 | 1028,328384 | 1 | 0,032 | 29,7174694 | 0,3553528 | 1 | 29,71746936 | 63,13779677 | 92,85527 | 0,015062 |
| 21 | 33441 | 863,0742268 | 11,8 | 0,032 | 20,9336266 | 0,298247 | 2 | 247,0167934 | 88,95125244 | 335,968 | 0,015062 |
| 22 | 28051 | 723,9644489 | 1 | 0,032 | 14,7293186 | 0,2501757 | 1 | 14,72931863 | 31,29394078 | 46,02326 | 0,015062 |
| 23 | 23325 | 601,9917568 | 11,2 | 0,032 | 10,184255 | 0,2080264 | 1 | 114,0636562 | 21,63748924 | 135,7011 | 0,015062 |
| 24 | 18599 | 480,0190647 | 1 | 0,032 | 6,47537836 | 0,1658771 | 1 | 6,475378361 | 13,75760224 | 20,23298 | 0,015062 |
| 25 | 13873 | 358,0463727 | 5 | 0,025 | 13,056883 | 0,2027156 | 1 | 65,28441514 | 20,54680083 | 85,83122 | 0,015887 |
| 26 | 9147 | 236,0736806 | 1 | 0,025 | 5,67617921 | 0,1336581 | 1 | 5,676179215 | 8,932248498 | 14,60843 | 0,015887 |
| 27 | 6893 | 177,9005007 | 15 | 0,025 | 3,22340814 | 0,1007222 | 3,5 | 48,35112205 | 17,75366578 | 66,10479 | 0,015887 |
| 28 | 6098 | 157,3824537 | 1,4 | 0,025 | 2,52274632 | 0,0891054 | 1 | 3,531844845 | 3,969888221 | 7,501733 | 0,015887 |
| 29 | 5303 | 136,8644067 | 5,4 | 0,025 | 1,9078402 | 0,0774887 | 1 | 10,30233707 | 3,002248889 | 13,30459 | 0,015887 |
| 30 | 3049 | 78,69122686 | 1 | 0,025 | 0,63068658 | 0,0445527 | 0,5 | 0,630686579 | 0,496236028 | 1,126923 | 0,015887 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ | 5227,635 |  |
| Стояк №30 | 3049 | 78,69122686 | 18,6 | 0,015 | 9,10005846 | 0,1237575 | 7,78 | 169,2610874 | 59,57895517 | 228,84 | 0,017825 |
| Обратная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5227,635 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 10684,11 |  |

Таблица 3.4 - Результаты гидравлического расчета основного кольца

Таблица 3.5 - Результаты гидравлического расчета вспомогательного кольца

| № участка | Вт | G, кг/ч | L, м | d, м | R, Па/м | V, м/с | Σξ | Rl,Па | Z, Па | Rl+Z, Па | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 93526 | 2413,79983 | 16,4 | 0,05 | 16,020703 | 0,341656 | 1,5 | 262,7395289 | 87,54663057 | 350,2862 | 0,013725 |
| 9 | 73539 | 1897,958062 | 6,8 | 0,04 | 31,6484423 | 0,4197536 | 3,5 | 215,2094075 | 308,3379582 | 523,5474 | 0,01437 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,8335 |  |
| стояк № 9 | 1459 | 37,65513283 | 8,8 | 0,015 | 2,08372267 | 0,0592202 | 2,75 | 18,33675953 | 4,822161093 | 23,15892 | 0,017825 |
| Обратная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,8335 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770,826 |  |

Таблица 3.6 – Результаты расчета дроссельных шайб

| № ст | ξст | Qст | Gст | Vст | ΔPст | Δрпосле ст | Невязка | ΔPш | dшр, мм | dш, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10,22 | 1459 | 37,655133 | 0,033311 | 5,67028607 | 8764,0687 | 99,9353008 | 8758,398371 | 4,55354751 | 5 |
| 10 | 13,55 | 2638 | 68,083784 | 0,06023 | 24,577198 | 8521,8252 | 99,711597 | 8497,248021 | 5,320364011 | 5 |
| 11 | 9,96 | 1179 | 30,428651 | 0,026918 | 3,60853099 | 7856,7523 | 99,954071 | 7853,143751 | 4,436697178 | 5 |
| 12 | 13,68 | 2788 | 71,955113 | 0,063655 | 27,7150156 | 7530,4049 | 99,6319585 | 7502,689919 | 5,564948709 | 6 |
| 13 | 13,68 | 2788 | 71,955113 | 0,063655 | 27,7150156 | 6728,8199 | 99,5881148 | 6701,104898 | 5,724384687 | 6 |
| 14 | 13,93 | 3140 | 81,039833 | 0,071691 | 35,7975994 | 6297,23 | 99,4315342 | 6261,432398 | 5,997996541 | 6 |
| 15 | 13,84 | 3140 | 81,039833 | 0,071691 | 35,5663155 | 5758,728 | 99,3823929 | 5723,161643 | 6,134308764 | 6 |
| 16 | 22,02 | 2385 | 61,554141 | 0,054453 | 32,646571 | 5610,3776 | 99,4181039 | 5577,731073 | 5,763680867 | 6 |
| 17 | 23,04 | 2385 | 61,554141 | 0,054453 | 34,15881 | 5214,989 | 99,3449879 | 5180,830237 | 5,871032418 | 6 |
| 18 | 25,41 | 5390 | 139,10978 | 0,123062 | 192,409135 | 2761,9165 | 93,033492 | 2569,507374 | 8,577820368 | 9 |
| 19 | 26,31 | 6403 | 165,25416 | 0,146191 | 281,145633 | 1694,983 | 83,4130711 | 1413,837414 | 10,3977227 | 10 |
| 20 | 26,31 | 6403 | 165,25416 | 0,146191 | 281,145633 | 1509,2725 | 81,3721094 | 1228,126881 | 10,77028732 | 11 |
| 21 | 25,77 | 5390 | 139,10978 | 0,123062 | 195,13512 | 837,33642 | 76,6957325 | 642,2013031 | 12,13169878 | 12 |
| 22 | 23,13 | 4726 | 121,97269 | 0,107902 | 134,650062 | 745,2899 | 81,9331966 | 610,639842 | 11,88828938 | 12 |
| 23 | 23,13 | 4726 | 121,97269 | 0,107902 | 134,650062 | 473,88761 | 71,5860769 | 339,2375512 | 13,77018175 | 14 |
| 24 | 23,13 | 4726 | 121,97269 | 0,107902 | 134,650062 | 433,42165 | 68,9332405 | 298,77159 | 14,21447512 | 14 |
| 25 | 23,13 | 4726 | 121,97269 | 0,107902 | 134,650062 | 261,75922 | 48,5595724 | 127,1091581 | 17,60035557 | 18 |
| 26 | 20,64 | 2254 | 58,17318 | 0,051462 | 27,3313452 | 232,54236 | 88,2467243 | 205,2110196 | 12,97569209 | 13 |
| 27 | 2,95 | 795 | 20,518047 | 0,018151 | 0,48595915 | 100,33279 | 99,5156527 | 99,84682991 | 11,97292977 | 12 |
| 28 | 2,95 | 795 | 20,518047 | 0,018151 | 0,48595915 | 85,329323 | 99,4304899 | 84,84336378 | 12,47037563 | 12 |
| 29 | 20,64 | 2254 | 58,17318 | 0,051462 | 27,3313452 | 58,720151 | 53,4549133 | 31,38880584 | 20,74851421 |  |