Данный проект каскадной холодильной установки холодильника рыбоперерабатывающего  предприятия города Уссурийск содержит разработанную схему холодильной установки. Схема каскадная, с применением диоксида углерода (R744) в качестве холодильного агента нижней ступени и аммиака в верхней ступени.

В пояснительной записке обоснован выбор системы охлаждения, температурный режим работы, выбрана планировка холодильника, компрессорного цеха и вспомогательных помещений. Рассчитаны теплоизоляционные слои и теплопритоки для подбора основного и вспомогательного холодильного оборудования.

В специальном разделе рассмотрена технологическая линия для холодильной обработки рыбы. Произведен комплексный анализ потенциальных опасностей и вредностей в компрессорном цехе. Намечены общетехнические специальные и организационные мероприятия по созданию безопасных и безвредных условий труда, чрезвычайные ситуации.

Также в проекте произведен расчет основных технико–экономических показателей, разработана схема автоматизации холодильной установки и схема электроснабжения компрессорного цеха.

СОДЕРЖАНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

АКЗ 00.00.000. ПЗ

Разраб.

Толоконниковв

Провер.

Буянов

Реценз.

Н. Контр.

Иваненко

Утверд.

Усов

Пояснительная

записка

Лит.

Листов

94

КемТИПП гр. ХМз-0141

ъ

Введение…………………………………………………………………………5

1  Технико – экономическое обоснование  проекта…….. . .. .. .…………......7

2  Конструкторско–технологический раздел..……………………………….10

2.1 Определение строительных конструкций холодильника………….…....10

2.2 Определение толщины теплоизоляционного слоя…………………...... .13

2.3 Определение теплопритоков в охлаждаемые помещения ………….....  15

2.3.1 Теплоприток через ограждающие конструкции …………..………….	15

2.3.2 Теплоприток от грузов при холодильной обработке ………………... 18

2.3.3 Эксплуатационный теплоприток …………………………...…………. 20

2.4 Расчет нагрузки на компрессоры…………………………………………22

3 Расчет и подбор оборудования холодильной установки………………….23

3.1 Определение режимов работы холодильной установки………………...23

3.2 Расчет и подбор камерных приборов охлаждения………………………23

- 3.3 Расчет и подбор оборудования нижней ступени…………………………24

3.3.1 Расчет и подбор компрессора..………………………………………….24

3.3.2 Расчет и подбор конденсатора-испарителя…………………………….26

3.3.3 Расчет и подбор циркуляционного ресивера ………………..………...27

3.3.4 Расчет и подбор дренажного ресивера………………………………....28

3.3.5 Расчет и подбор циркуляционного насоса …………………………….28

3.3.6 Расчет и подбор маслоотделителя……………………………………...29

3.3.7  Расчет и подбор трубопроводов…………………….……………….…29

3.4.8 Расчет и подбор компенсационного сосуда…………………………....30

- 3.4 Расчет и подбор оборудования верхней ступени………………………..30

- 3.4.1 Расчет и подбор компрессора…………………………………………...30

3.4.2 Расчет и подбор конденсатора………………………………………….32

3.4.3 Расчет и подбор линейного ресивера………………………………...…33

3.4.4 Расчет и подбор отделителя жидкости………………………………….33

3.4.5 Расчет и подбор трубопроводов…………………………………………34

3.5 Описание схемы холодильной установки………………………………...34

3.5.1 Особенности эксплуатации холодильной установки…………………..36

4 Разработка технологической линии для холодильной обработки рыбы.....38

5 Описание схемы автоматизации холодильной установки………….…......54

6 Расчет технико-экономических показателей………………………………61

6.1  Расчёт годовой выработки холода	……………………………………….61

6.2  Расчёт капитальных вложений…………………………………………...61

6.3  Расчёт текущих годовых затрат эксплуатации холодильной установки…64

6.4  Расчет затрат на сырьё и материалы……………………………………..65

6.5  Расчет затрат на электроэнергию	……………………………………….66

6.6  Расчет годового фонда заработной  платы

производственных рабочих компрессорного цеха………………………......69

6.7 Расчет цеховых расходов………………………………………………….70

6.8 Расчет цеховой себестоимости холода…………………………………...71

7  Безопасность в производственных условиях……………………………..72

7.1  Условия труда. Идентификация вредностей и опасностей	…………....72

7.2  Идентификация опасностей и вредностей. Методы и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

АКЗ 00.00.000. ПЗ

средства защиты……………………………………………………………......77

7.2.1  Безопасность технологического оборудования

и технологического процесса……………………………………………….….79

## 7.3.Чрезвычайные ситуации………………………………………..………..84

8  Энергоснабжение холодильника рыбоперерабатывающего предприятия……………………………………………………………………...86

Заключение…………………………………………………………....………..92

Список литературы...…………………………………………………………..93

ВВЕДЕНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

В эпоху научно-технического прогресса, когда для процесса производства необходимо соблюдение определенных условий: температурный режим, влажность, скорость циркуляции воздуха и давление; не последнее место занимают холодильные установки. Со времени изобретения первой машины для получения низких температур, прошло много времени. За этот период времени произошло расширение область их использования: от бытовых холодильников и кондиционеров до больших промышленных холодильных машин низкого холода и охлаждающих систем космических аппаратов. При этом большой и диапазон охватываемых температур: от температуры окружающей среды до температуры близкой к абсолютному нулю минус 273,15 °С. В пищевой, перерабатывающей холодильной промышленности области температур охватывают диапазоны от положительных значений температур до значений температур близких к  минус 160 °С.

В последние годы в мире на основе теоретических и прикладных работ в области холодильных машин сформировалось новое научное направление - низкопотенциальная энергетика. Оно предусматривает разработку, создание и эксплуатацию высокоэффективных энергосберегающих систем, позволяющих вырабатывать холод, теплоту, электроэнергию и получать пресную воду за счет альтернативных источников теплоты (геотермальных, грунта, Солнца).

В нашей стране, в связи с её географическом положении и климатических условий, ограничено применение альтернативных источников энергии. В холодильной промышленности преимущественно используют холодильные машины компрессорного типа. Часто это оборудование давно отработало свой ресурс, поэтому правительству необходимо особое внимание уделить проблеме проектирования и создания новых эффективных холодильных машин у нас в стране. Тем более есть мощные конструкторские бюро, научно-исследовательские и учебные институты, а также промышленная база.

Холодильные установки используют в пищевой, мясной, молочной промышленности, а также в сельском хозяйстве для холодильной обработки и хранения пищевых продуктов, в химической и нефтеперерабатывающей области; в металлургии для охлаждения при обработке сталей, в горной промышленности при перемещении через неустойчивые грунты, при перевозки пищевых продуктов и в радиоэлектронной технике, а также для научных исследований.

В основе использования холода для реализации производственных задач рассматривается тот факт, что большое количество физических, химических, биологических и других процессов протекает при низких температурах, при этом существенно отличаются от того, как они бы осуществлялись при естественных условиях. Большое количество этих процессов при низких температурах замедляются, а часть из них (жизнедеятельность некоторых видов бактерий) вообще прекращается.

Основной целью холодильного комплекса в пищевой промышленности будет является обеспечение условий, обеспечивающих сохранение скоропортящихся пищевых продуктов животного и растительного происхождения. Эта цель может быть успешно достигнута применением непрерывной холодильной цепи в пищевой промышленности, т. е. комплекта технических средств, создающих непрерывное действие низких температур на скоропортящиеся пищевые продукты начиная с момента их изготовления (или заготовки) до  потребления.

Разработка непрерывной холодильной цепи связана с использованием в ней разных холодильных предприятий и организацией связей между ними.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

Холодильное предприятие — это промышленное предприятие, предназначающееся для  холодильной обработки и хранения скоропортящихся пищевых продуктов. Тепло и влага наружного воздуха стремится попасть в холодильник, что требует применения специальных ограждающих конструкций для снижения подачи теплоты и влаги внутрь камер и разработки способов удаления вредных последствий этих явлений.

Большой объем перемещаемых пищевых продуктов и быстрота их разгрузки требуют широкого использования транспортных средств.

К холодильным предприятиям так же  предъявляются достаточно высокие санитарные требования.

Холодильные предприятия можно разделить по назначению. Каждый тип холодильного предприятия имеет определенные особенности, которые нужно учитывать при проектировании и эксплуатации этих предприятий. Это деление наиболее полно показывает особенности работы холодильных предприятий и применяемого на них оборудования.

За счет строительства новых предприятий предполагается ввести новые холодильные емкости, улучшить проектирование, повысить эффективность за счет новых достижений науки и техники, уделяя внимание прогрессивности технических решений, лежащих в основе проекта.

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

Уссурийск это город в Российской Федерации, административный центр Уссурийского городского округа.  Распологается на Приханкайской равнине, в 112 км от города Владивостока. Площадь городской территории 3 690 км². Население составляет 165 072 человек.

Климат Уссурийска муссонный. Относительная влажность в городе высокая, дожди в основном обильные, часто ливневые. Максимальное количество осадков приходится на июль—август. Весна в основном прохладная, часто ветреная. Устойчивые морозы заканчиваются в марте месяце. Заморозки заканчиваются во второй половине апреля, начале мая. Лето тёплое и влажное. Самым тёплым месяцем является — июль, август. Пик температуры составляет во второй половине июля и первой половине августа, после чего температура начинает снижаться. Влияние океана тормозит приход сезонов на месяц, что сильно заметно в летний и осенний период года. Снижение температуры в городе в осенний период происходит медленно, отчасти это вызвано влиянием океана, отчасти влиянием южного расположения самого города (широты Краснодарского края). Муссоны в начале осени прекращаются и происходит установление тёплой ясной погоды. Такая осень имеет своё название «Золотая дальневосточная». Средняя температура воздуха в  сентября 17 оC и он, в некоторые годы, бывает теплее июня. Первые заморозки приходят в первых числах октября, а морозная погода устанавливается обычно во второй декаде ноября. Зимы в городе холодные, восновном ясные. Снежный покров обычно небольшой. Минимальные температуры чаще всего бывают  во второй половине декабря и первой половине января. Февраль чаще всего тёплый с частыми оттепелями.

Город Уссурийск является крупным железнодорожным узлом на Транссибирской железнодорожной магистрали. В городе находятся: Локомотиворемонтный завод  являющийся крупным предприятием, ремонтирующим локомотивы для нужд РЖД и различных промышленных предприятий, заводы пищевой промышленности (сахарный, молочный, ликёро-водочный), предприятия машиностроительной отросли, расположены заводы по пошиву одежды и кожаной обуви, строительной индустрии, кислородный завод, мебельная фабрика, картонный комбинат. Предприятие по изготовлению холодильников (в советские годы производили холодильники марки «Океан») перепрофилирован на производство бытовой и радиоэлектронной техники, восновном из южнокорейских комплектующих.

Объём произведенных товаров собственного изготовления и произведено работ и услуг собственными силами предприятий города по обрабатывающим производствам за последний год составило 7,27 млрд рублей.

Рядом с городом находится недостроенная с советских времён ТЭЦ, ее строительство было остановлено во время перестройки. Сейчас интерес к проекту ТЭЦ вернулся и за ее постройку решили взяться. Но перспектива применения угля с Павловского разрез для ее работы вызывает опасения как у экологов, так и у местного населения и может угрожать разрушением местной экосистемы, так как получаемый уголь содержит очень много токсичных компонентов. По представленным отчетам администрации Уссурийская ТЭЦ будет позволять компенсировать дефицит электроэнергии в регионе. Расчётная мощность данной ТЭЦ составит порядка 360 МВт. С городом имеется железнодорожное и автомобильное сообщение.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

В процессе холодильной обработки необходимо поддерживать определенные температурные режимы: — при замораживании:  t кам= –35 оC;

— при хранении замороженных продуктов:  tкам = –25оC;

Предполагается, что необходимые температурные режимы в камерах холодильника будут поддерживаться с помощью каскадной холодильной установки, с применением СО2 (R744) в качестве холодильного агента нижней ступени и аммиака в верхней ступени.

Вопросы охраны окружающей среды и безопасности работы холодильных установок являются одними из наиболее актуальных при проектировании холодильного оборудования и выборе хладагента. Применение традиционных хладагентов ограничивается различными нормативами, причем во всем мире наблюдается тенденция к их ужесточению. В свете этого в последнее время все чаще рекомендуется использовать альтернативные хладагенты. СО2 относится к группе так называемых «естественных» холодильных агентов, таких как пропан, аммиак, бутан и вода. Все они обладают своими недостатками: аммиак очень токсичен, пропан хорошо горит, вода ограниченна областью применения. В отличие от перечисленных выше диоксид углерода не токсичен, не горюч, при этом его влияние на окружающую среду не так однозначно. С одного направления, диоксид углерода находится в воздухе и нужен для осуществления жизненных процессов. С другого направления, считается, что его высокая концентрация  в воздухе есть одно из оснований глобального потепления.

При температурах кипения ниже  -40 оC  каскадная холодильная машина всегда выгодней двух- и трёхступенчатой, т.е. её размеры и масса меньше,  ресурс, надежность, холодильный коэффициент  и общий  КПД

выше, чем у двух- и трёхступенчатой. Преимущества каскадной машины перед

двух- и трёхступенчатой значительно растут при снижении температуры. Это обусловлено следующими свойствами хладагентов высокого давления, которые используются в нижних каскадах холодильных машин:

- Высокие значения абсолютного давления всасывания;

- Высокая плотность и малый удельный объем всасываемого пара, следовательно, требуется меньше объёмная производительность компрессора и как следствие меньше его габариты и вес;

- Значительно меньше отношение давлений нагнетание/всасывание;

- Из-за больших абсолютных значений давления всасывания и малого отношения давлений объемные и энергетические коэффициенты (КПД) повышаются; это приводит к снижению энергетических затрат и повышению

экономичности машины;

Благодаря большим абсолютным значениям давления всасывания и малому отношению давлений, снижается термическая нагрузка на масло и механическая нагрузка на узлы трения компрессора, что увеличивает надежность и ресурс работы компрессора, а также позволяет получать значительно более низкие температуры, чем на двух- и трёхступенчатых холодильных машинах.

Так как диоксид углерода обладает благоприятными для окружающей среды свойствами (производят разделением из окружающей среды), низкой токсичностью и хорошими физико-химическим параметрами в время "докритического"

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

функционирования установки, диоксид углерода более предпочтителен  как холодильный агент для низкотемпературных каскадных холодильных установок.

При использовании в закрытых холодильных установках диоксида углерода имеет место очень большая удельная холодопроизводительность по  сравнению с другими холодильными агентами. Использование диоксида углерода позволяет  существенно понизить стоимость холодильного оборудования, за счёт большой экономии на компрессорном агрегате, трубопроводе и арматуре. При учёте того, что каскадная система имеет высокую производительность, использование диоксида углерода позволяет применять в них компрессорные агрегаты, рассчитываемые на коммерческое или на небольшое промышленное производство.

Применение насоса и циркуляционного ресивера усиливает циркуляцию жидкого холодильного агента, что повышает эффект саморегулирования подачи, увеличивает значение коэффициента теплопередачи, равномерное  распределение хладагента по приборам охлаждения.

Предполагаемая система охлаждения данного проекта позволит снизить эксплуатационные и энергетические затраты.

В проекте предполагается получить дополнительный эффект за счет установки винтового маслозаполненного компрессора. Он имеет следующие преимущества по сравнению с поршневыми: отсутствие  клапанов, поршневых колец, отсутствие сопрягаемых быстроизнашивающихся деталей, исключается гидроудар. Благодаря этому увеличивается срок службы компрессора.

В проектируемой установке применим воздухоохладители. Воздухоохладители установлены в камерах хранения замороженных продуктов,

так же на данном предприятии предусмотрены камеры замораживания

продуктов. Воздухоохладители характерны интенсивной циркуляцией воздуха. Снижение давления в испарительных системах практически не влияет на колебание температуры кипения в системе, т.к кривая фазового перехода у диоксида углерода является более крутой при сравнении с другими хладагентами. Этот факт  позволяет повысить массовый расход холодильного агента проходящего через испарительную систему и за счет этого повысить эффективность теплоотдачи.

В проектируемой установке предполагается применить воздушный конденсатор, который будет располагаться вне компрессорного цеха данного предприятия. Воздушный конденсатор позволит исключить применение воды из коммунальных систем для охлаждения хладагента.

В систему воздухоотделения предполагается включить аппарат с пери- одическим процессом удаления воздуха. Особенностью автоматизации выпуска воздуха в этом воздухоотделителе является отсутствие электрических приборов.

Учитывая, что принятые во внимание тенденции, наметившиеся в холо-дильной технике и основные требования к системе охлаждения, предполагается, что принятые типы оборудования будут наиболее эффективны, целесообразны и экономически выгодны для проектируемого холодильника в городе Уссурийск.

2 КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Определение строительных конструкций холодильника

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Выбираем состав холодильника. Согласно таблице изученному материалу в состав холодильника должны быть включены следующие основные камеры. Камеры хранения мороженных грузов в количестве 50–75% общей емкости, камеры  замораживания грузов. На основании вышеизложенного производим расчеты емкости и строительной площади камер холодильника.

Общая емкость камер Е хол, т, рассчитывается по формуле

Е хол = 30∙ Gс,                                            (1.1)

Е хол = 30∙35=1050

Емкость камер хранения мороженых грузов Ек.хр.мор.гр, т, рассчитывается по формуле

Ек.хр.мор.гр = (50-75%)∙ Ехол,                          (1.2)

Ек.хр.мор.гр = 75%∙1050=788

Производительность камер замораживания G’к.зам, т/сут, рассчитывается по формуле

G’к.зам = 2,5%∙ Gсут,                                     (1.3)

G’к.зам = 2,5%∙788=19,7

Строительная площадь камер хранения мороженых грузов Fк.хр.мор.гр, м², рассчитывается по формуле

Fк.хр.мор.гр = Ек.хр/(qυ∙hгр∙β) ,	                            (1.4)

где   Ек.хр – вместимость камер хранения, соответственно охлажденных или мороженых продуктов, т;

qυ – норма нагрузки на 1 м³ грузового объема камеры, т/м³;

hгр – грузовая высота штабеля, м;

β – коэффициент использования строительной площади камеры.

Fк.хр.мор.гр = 788/(0,6∙5∙0,7) = 375,2

При этом количество строительных прямоугольников находим по формуле

n=Fстр.fстр.,                                                      (1.5)

где Fстр.- строительная площадь камер различного назначения, м2;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

fстр.- строительная площадь одного прямоугольника при принятой сетке колонн, м2.

n= 375,2 /72=5,2

Принимаем 6 прямоугольников.

Строительную площадь Fк.з.,м2, камер заморозки определяют по формуле

Fк.з= G’к.зам∙ τ/ qF∙24 ,                                   (1.6)

где  G’к.зам - суточная производительность камер термообработки, т/сут;

τ - время цикла термообработки (оборачиваемость камер), ч, (для камер замораживания рыбы принимают τ=5 ч);

qF - норма загрузки на 1 м2 строительной площади камеры, т/м(значение qF принимают в зависимости от способа размещения рыбы при холодильной обработке), на стеллажах qF = 0.3 т/м2.

Fк.з =19,7∙5 / 0,3∙24=27,3

Количество строительных прямоугольников находим по формуле 1.5

n=27,3/72=0,4

Принимаем 1 прямоугольник.

Строительную площадь Fвсп., м2, вспомогательных помещений определяют по формуле

Fвсп =0,35∙ Fк.хр. ,                                     (1.7)

Fвсп =0,35∙375,2=131,3

Количество строительных прямоугольников находим по формуле 1.5

n=131,3/72=1,82

Принимаем 2 прямоугольника.

Количество грузов поступающих на предприятие Gпос, т/сут, рассчитывается по формуле

Gпос = (Eхол∙B/365)∙mпос,                             (1.8)

где В – оборачиваемость холодильника;

mпос – коэффициент неравномерности поступления грузов, учитывающий возможные отклонения количества грузов, поступающих  в отдельные дни, от среднемесячной величины суточного поступления.

Gпос = (1050∙20/365)∙2 = 115

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Количество грузов выпускаемых с  предприятие Gвып, т/сут, рассчитывается по формуле

Gвып = (Eхол∙B/253)∙mвып,                                    (1.9)

Gвып = (1050∙20/253)∙1,5 = 124,5

Длина автомобильной платформы Lавт, м, рассчитывается по формуле

Lавт = nавт∙bавт∙ψавт∙τавт∙mавт/8,                                 (1.10)

где nавт – число подаваемых автомашин в сутки;

bавт – ширина кузова автомобиля, включая расстояние между автомобилями при установки их у платформы, м;

ψавт – доля от общего количества автомобилей, характеризующая число автомобилей, приезжающих в течение первой смены работы предприятия;

τавт – период загрузки или разгрузки 1-ой машины, ч;

mавт – коэффициент неравномерности пребывания автомашин по соотношению к среднечасовому их количеству.

Число автомашин прибывающих за сутки nавт, рассчитывается по формуле

nавт = Gавт/gавт∙ηавт,                                        (1.11)

где Gавт – суточное поступление продукции автомобильным транспортом,   т/сут;

gавт – грузоподъемность автомашины, т;

ηавт – коэффициент использования грузоподъемности автомашины.

Суточное поступление продукции авто транспортом, т/сут рассчитывается по формуле

Gавт =n∙Gпос+m∙Gвып                                     (1.12)

Gавт =1∙115+0,5∙124,5=177,25

Nавт = 177,25/3∙0,75 = 79

Lавт = 79∙4∙0,8∙0,5∙1/8 = 16

Количество механизмов для производства грузовых работ nгр.мех, рассчитывается по формуле

nгр.мех = (Gпос + Gвып)∙τц∙ψпер∙1,2/(gмех∙ηмех∙480),	            (1.13)

где Gпос – количество поступающих грузов, т/сут;

Gвып – количество выпускаемых грузов, т/сут;

Τц – продолжительность цикла работы механизма, мин;

Ψпер – доля всего объема грузовых работ выполняемых в течении

первой смены;

1,2 – коэффициент увеличения числа механизмов;

Gмех – грузоподъемность механизма, т;

hмех – коэффициент использования грузоподъемности механизма.

nгр.мех =(115+124,5)∙6∙0,5∙1,2/1,5∙0,8∙480=2

Принимаем 2 механизма

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

.

Составляем планировку рыбоперерабатывающего предприятия в виде прямоугольника длиной кратной 6 м, и шириной, кратной 12 м, сетка колон соответственно 6×12.

2.2 Определение толщины теплоизоляционного слоя

Выбираем строительные конструкции здания. Примем в работе здание холодильника – каркасного типа из унифицированных сборных железобетонных конструкций; колоны сечением 400×400 мм, прямоугольные железобетонные балки длиной 12 м и высотой 890 мм. Высота камер до низа балки 6 м. покрытие бесчердачного  типа.

В данной работе примем, что наружные и внутренние стены, перегородки здания выполнены из вертикальных «сэндвич - панелей» с теплоизоляцией из напыляемого пенополиуритана. Расчетные температуры воздуха в камерах принимаем в зависимости от назначения камеры. Среднегодовую температуру наружного воздуха принимаем для города Уссурийска равной  4 °С.

Толщину теплоизоляционного слоя ограждения рассчитываем только для камеры замораживания рыбы. Температура воздуха в камере tв = –35С. Расчет толщины теплоизоляционного слоя для остальных камер сводим в таблицу 1.2.

Толщина теплоизоляционного слоя внутренней стены камеры замораживания рыбы  δиз., м, рассчитывается по формуле

δиз.тр = λиз∙[1/kтр – (1/αн + ∑δi/λi + αв] ),	(1.14)

где αн – коэффициент теплоотдачи с наружной стороны ограждения,  Вт/(м²∙К);

αв – коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения,       Вт/(м²∙К);

λi – коэффициент теплопроводности строительных слоев конструкции,   Вт/(м∙К);

δi – толщина теплоизоляционного слоя, м;

λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя, Вт/(м∙К);

kтр – коэффициент теплопередачи наружной стены, Вт/(м²∙К).

δиз.тр = 0,025∙[5,1 – (1/8 + 1/11] ) = 0,123

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя 150 мм.

Действительный коэффициент теплопередачи kд, Вт/(м²∙К), рассчитывается

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

kд = 1/ ((1/αн + ∑δi/λi + αв) + δиз.д/λиз),	(1.15)

kд =1/(0,216 + (0,150/0,025)) = 0,16

Таблица 1.1-  Состав пола охлаждаемых помещений

| Полы охлаждаемых помещений | 1 2 3 4 5 6 7 | Монолитное бетонное покрытие из тяжелого бетона Армобетонная стяжка Пароизоляция (1слой пергамина) Плитная теплоизоляция (жесткие пенополиуретановые плиты) ”Регент” Цементно-песчаный раствор Уплотненный песок Бетонная подготовка с электронагревателями | 0,04 0,080 0,001 Требуется определить 0,025 1,35 — | 1,86 1,86 0,15 0,026 0,98 0,56 — | 0,022 0,043 Не учитываем Требуется определить 0,026 2,338 — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.2- Расчет толщины теплоизоляционного слоя

| Ограждение | Вид изоляции | λиз, Вт/м∙К | R0, м²∙К/Вт | αн, Вт/м²К | αв, Вт/м²К | δиз.рас. м | δиз., м | kд Вт/м²К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутр.стена Перегородка Покрытие Пол | Рипор Рипор Рипор Регент | 0,025 0,025 0,025 0,041 | 5,1 2 3,6 5 | 8 9 23 - | 11 11 11 11 | 0,123 0,045 0,086 0,1 | 0,15 0,06 0,1 0,1 | 0,16 0,39 0,24 0,2 |
| Камера №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутр.стена Покрытие Пол | Рипор Рипор Регент | 0,025 0,025 0,041 | 4,65 3,6 5 | 8 23 - | 9 9 9 | 0,11 0,086 0,1 | 0,12 0,1 0,1 | 0,2 0,24 0,2 |
| Камера №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Продолжение таблицы 1.2

| С.Н.В Внутр.стена Перегородка Покрытие Пол | Рипор Рипор Рипор Рипор Регент | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,041 | 5 4,65 1,7 3,6 5 | 23 8 9 23 - | 9 9 9 9 9 | 0,121 0,11 0,038 0,086 0,1 | 0,15 0,12 0,06 0,1 0,1 | 0,16 0,2 0,38 0,24 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Н.В С.Н.Ю Внутр.стена Перегородка Покрытие Пол | Рипор Рипор Рипор Рипор Рипор Регент | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,041 | 5 5 4,65 1,7 3,6 5 | 23 23 9 9 23 - | 9 9 9 9 9 9 | 0,121 0,121 0,11 0,038 0,086 0,1 | 0,15 0,15 0,12 0,06 0,1 0,1 | 0,16 0,16 0,2 0,38 0,24 0,2 |

2.3 Определение теплопритоков в охлаждаемые помещения

2.3.1 Теплоприток через ограждающие конструкции

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

При проведении расчетов площадей поверхностей стен и перегородок длины наружных стен не угловых камер холодильника рассчитывают как величину между осями внутренних стен камер; угловых камер – как размер от наружной поверхности наружной стены до оси внутренней. Длины внутренних стен определяем как размер между внутренней поверхностью наружной стены и осью внутренней, а высоту стен камер – как размер от уровня чистого пола в камере определенного этажа холодильника до верха засыпки покрытия. Площадь потолков и полов определяем как произведение длины камеры на ее ширину, которые измеряем между осями внутренней стены или от внутренней поверхности наружной стены до оси внутренних стен.

При расчете теплопритоков через внутренние ограждения, выходящие в неохлаждаемое помещение, температурный напор  принимаем как часть расчетной разности температур для наружных стен: 0,7(tн – tв),  если помещения сообщаются с наружным воздухом, и 0,6(tн – tв), если нет.

Избыточную разность температур для наружных стен принимают, в зависимости от зоны расположения холодильника (географической широты), характера поверхности и ориентации ее по сторонам горизонта.

Теплоприток через ограждающие конструкции рассчитываем только для камеры хранения замороженной рыбы с температурой воздуха tв = –25°С. Расчеты теплопритока через ограждающие конструкции для остальных камер сводим в таблицу 1.3.

Теплоприток через южную наружную стену Q1т, кВт, рассчитывается по формуле

Q1т = kд∙F∙(tн – tв) ∙10-3,	(1.16)

где kд – действительный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²∙К);

F – расчетная площадь поверхности ограждения, м;

tн – расчетная температура воздуха с наружной стороны ограждения, °С;

tв – расчетная температура воздуха с внутренней  стороны ограждения, °С.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Q1т = 0,2∙74,6 (33 –(- 25))∙10-3  = 0,716

Теплоприток через восточную наружную  стену Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 1.16

Q1т = 0,2∙74,3∙(33 – (-25))∙10-3 = 0,713

Теплоприток от солнечной радиации через южную наружную стену Q1с, кВт, рассчитывается по формуле

Q1с = kд∙F∙∆tс∙10-3,	(1.17)

где kд – действительный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²∙К);

F – площадь поверхности ограждения, облучаемой солнцем, м²;

∆tс – избыточная разность температур, характеризующая действие      солнечной радиации в летнее время, °С.

Q1с = 0,2∙74,6∙3,6∙10-3 = 0,05

Теплоприток от солнечной радиации через восточную наружную стену Q1с, кВт, рассчитывается по формуле 1.17

Q1с = 0,2∙74,3∙6∙10-3 = 0,09

Суммарный теплоприток через ограждения Q1, кВт, рассчитывается по формуле

Q1 = Q1т + Q1с,	(1.18)

Q1 = 1,429 + 0,14 = 1,569

Теплоприток через внутреннюю стену, перегородку с камерой №3 Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 1.16

Q1т = 0

т.к перегородка находится между камерами с одинаковой  температурой.

Теплоприток через внутреннюю стену, выходящую в коридор Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 1.16

Q1т = 0,2∙73,7∙0,7∙(33 – (-25))∙10-3 = 0,495

Теплоприток через покрытие Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 1.16

Q1т = 0,2∙144∙(33 –(- 25))∙10-3 = 1,66

Теплоприток от солнечной радиации через покрытие Q1с, кВт, рассчитывается по формуле 1.17

Q1с = 0,24∙144∙15∙10-3 = 0,52

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Суммарный теплоприток через ограждения Q1, кВт, рассчитывается по формуле 1.18

Q1 = 1,66 + 0,52 = 2,18

Теплоприток через пол, расположенный на грунте Q1т, кВт, рассчитывается по формуле

Q1т = kд∙F∙(tг – tв)∙10-3,	(1.19)

где  kд – коэффициент теплопередачи конструкции пола, Вт/(м²∙К);

tг – средняя температура воздуха в каналах tг = 3°С).

Q1т = 0,2∙144∙(3 –(- 25))∙10-3 = 0,81 кВт

Таблица 1.3- Теплоприток через ограждающие конструкции

| Ограждение | k, Вт/м²∙К | F, м² | tн, °С | tпм, °С | Q1т, кВт | ∆t, °С | Q1с, кВт | Q1об, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Камера №1 замораживание рыбы (tв=-35 С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутр. стена (в пр-ый.цех) | 0,16 | 73,7 | 18 | -35 | 0,625 | — | — |  | 0,625 |
| Внутр стена (в ком-ый цех) | 0,16 | 37,5 | 18 | -35 | 0,318 | — | — |  | 0,318 |
| Стена в коридор | 0,16 | 37,5 | 35,7 | -35 | 0,245 | — | — |  | 0,245 |
| Стена в камеру №2 | 0,39 | 73,7 | -25 | -35 | 0,287 | - | - |  | 0,287 |
| Покрытие | 0,24 | 72 | 33 | -35 | 1 | 15 | 0,26 |  | 1,26 |
| Пол | 0,2 | 72 | 3 | -35 | 0,547 | — | — |  | 0,547 |

Продолжение таблицы 1.3

| Итого | 3,282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера №2 хранения мороженой рыбы (tв=-25 С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутр стена (в ком-ый цех) | 0,2 | 37,5 |  | 18 |  | -25 |  | 0,322 |  |  | — |  |  | — |  | 0,322 |  |
| Внутр. Стена (в пр-ый цех | 0,2 | 73,7 |  | 12 |  | -25 |  | 0,545 |  |  | - |  |  | - |  | 0,545 |  |
| Стена в коридор | 0,2 | 37,5 |  | 28,7 |  | -25 |  | 0,252 |  |  | — |  |  | — |  | 0,252 |  |
| Покрытие | 0,24 | 72 |  | 33 |  | -25 |  | 0,829 |  |  | 15 |  |  | 0,26 |  | 1,089 |  |
| Пол | 0,2 | 72 |  | 3 |  | -25 |  | 0,403 |  |  | — |  |  | — |  | 0,403 |  |
| Итого | 2,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера №3 хранения мороженой рыбы (tв=-25 С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружная стена (восток) | 0,2 | 73,7 |  | 33 |  | -25 |  |  | 0,707 |  |  | 6 |  |  | 0,09 |  | 0,797 |
| Внутр. стена (в пр-ый цех) | 0,2 | 73,7 |  | 18 |  | -25 |  |  | 0,634 |  |  | — |  |  | — |  | 0,634 |
| Стена в коридор | 0,2 | 73,7 |  | 28,7 |  | -25 |  |  | 0,496 |  |  | — |  |  | — |  | 0,496 |
| Покрытие | 0,24 | 144 |  | 33 |  | -25 |  |  | 1,659 |  |  | 15 |  |  | 0,52 |  | 2,179 |
| Пол | 0,2 | 144 |  | 3 |  | -25 |  |  | 0,806 |  |  | — |  |  | — |  | 0,806 |
| Итого | 4,912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера №4 хранения мороженной рыбы (tв=-25 С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружная стена (восток) | 0,2 |  | 74,3 |  | 33 |  | -25 |  | 0,713 | 6 |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,803 |
| Наружная стена (юг) | 0,2 |  | 74,6 |  | 33 |  | -25 |  | 0,716 | 3,6 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,766 |
| Стена в коридор | 0,2 |  | 73,7 |  | 28,7 |  | -25 |  | 0,604 | — |  |  | — |  |  |  | 0,604 |
| Покрытие | 0,24 |  | 144 |  | 33 |  | -25 |  | 1,659 | 15 |  |  | 0,518 |  |  |  | 2,177 |
| Пол | 0,2 |  | 144 |  | 3 |  | -25 |  | 0,806 | — |  |  | — |  |  |  | 0,806 |
| Итого | 5,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.3.2 Теплоприток от грузов при холодильной обработке

При холодильной обработке продуктов каждый килограмм продукта выделяет теплоту, кроме того теплоту выделяет тара, в которую упакован продукт. Принимаем, что продукты поступают в камеру равномерно в течении суток, а продукт за 24 ч успевает охладиться до температуры в камере. Начальные и конечные температуры продуктов принимаем по таблице удельных энтальпий продуктов. Суточное поступление продуктов в камеры хранения составляет 8% вместимости камер. Суточное поступление тары в камеры составляет  10%  от поступления продукта в сутки.

В камерах хранения мороженых грузов хранится в картонных коробках, в камере замораживания в картонных коробках.

Расчет производим для камер хранения мороженной рыбы. Расчеты для остальных камер сводим в таблицу 1.4.

Теплоприток при охлаждении продуктов в камерах хранения мороженных грузов Q2пр, кВт, рассчитывается по формуле

Q2пр = Mпр∙(i2 – i1)∙1000/24∙3600,	                                    (1.20)

где   Мпр – суточное поступление продуктов в камеру хранения, т/сут;

i1 – удельная энтальпия продукта, соответствующая начальной      температуре  продукта, кДж/кг;

i2 – удельная энтальпия продукта, соответствующая конечной   температуре  продукта, кДж∙кг;

Суточное поступление грузов в камеры хранения мороженной рыбы Мпр, т/сут, рассчитывается по формуле

Мпр = 0,08∙ Ек.хр.мор.пр,			      (1.21)

Мпр = 0,08∙788 = 63

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Суточное поступление тары в камеры хранения мороженной рыбы Мт, т/сут, рассчитывается по формуле

Мт = 0,2∙ Мпр,                                              (1.22)

Мт = 0,1∙63 = 6,3

Q2пр = 63∙(5 - 0)∙1000/24∙3600 = 3,7

Теплоприток от тары Q2т, кВт, рассчитывается по формуле

Q2т = Mт∙cт∙(t2 – t1)∙1000/24∙3600,                                        (1.23)

где   Мт – суточное поступление тары в камеру хранения, т/сут;

с – удельная теплоемкость тары, кДж/(кг∙К);

t1 – начальная температура тары, °С;

t2 – конечная температура тары, °С.

Q2т = 6,3∙1,67∙(-18 +(-25))∙1000/24∙3600 = 0,85

Таблица 1.4-Теплоприток от продуктов

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист № Ка-ме- ры | Суточное поступление грузов, т/сут продукта тары |  | Удельная энтальпия, кДж/кг iн iк |  | Темпера- тура продукта, С tн tк |  | Q2пр, кВт | Q2т, кВт | Q2об, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,7 | 1,97 | 266 | 5 | 5 | -18 | 464,2 | 1 | 467,2 |
| 2,3,4 | 63 | 6,3 | 5 | 0 | -18 | -25 | 3,7 | 0,85 | 4,55 |

2.3.3 Эксплуатационный теплоприток

Эти теплопритоки возникают вследствие освещения камер, пребывания в них людей, работы электродвигателей и открывания дверей. Расчет производим для камеры №1 замораживания рыбы. Расчеты для остальных камер сводим в таблицу 1.5.

Теплоприток от освещения q1, кВт, рассчитывается по формуле 1.

q1 = qосв∙Fпол∙ηодн,	  (1.24)

где   ηодн — коэффициент одновременности включения приборов

для камер хранения 0,5—0,7

для камер термообработки 1

Fпол  — площадь пола,  м²

qосв  — коэффициент освещения на 1 м²  (5-8)  Вт/м²

q1=5∙72∙1=0,36

Теплоприток от пребывания  людей q2, кВт, рассчитывается по формуле

q2 = 0,35∙n,	(1.25)

где 0,35 – тепловыделение одного человека при тяжелой физической  работе, кВт;

n – число людей работающих в данном помещении.

q2 = 0,35∙2 = 0,7

Теплопритока q3, кВт, от работающих электродвигателей рассчитывается по формуле

q3 = Nдв∙ηодн,                                          (1.26)

где   Nдв – мощность двигателя, кВт

ηодн — коэффициент одновременности включения приборов 0,4-1

q3= 10∙0,5=5

Теплоприток при открывании дверей q4, кВт, рассчитывается по формуле

q4 = β∙Fдп∙qдп∙(1– η),                                        (1.27)

где β – коэффициент учитывающий длительность и частоту проведения         грузовых операций, для камер термообработки  β=1, для камер хранения β=0,15;

F – площадь дверного проема 2х3, м²;

qдп  – плотность теплового потока отнесенная к площади дверного проема, кВт/ м², определяется по графику зависимости;

η  – коэффициент учитывающий средства  тепловой защиты дверей, η=0,8.

q4 = 1∙6∙9∙(1-0,8)=10,8

Суммарный эксплуатационный теплоприток Q4, кВт, рассчитывается по формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Q4 = q1 + q2 + q3 + q4,	               (1.28)

Q4 = 0,36+0,7+5+10,8 = 16,9

Таблица 1.5 - Теплоприток эксплуатационный

| № Каме- ры | Fк м2 | Nдв, кВт | n, человек | q1, кВт | q2, кВт | q3, кВт | q4, кВт | Q4об, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72 | 10 | 2 | 0,36 | 0,7 | 5 | 10,8 | 16,9 |
| 2 | 72 | 3 | 2 | 0,21 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 4,01 |
| 3 | 144 | 3 | 2 | 0,43 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 4,23 |
| 4 | 144 | 3 | 2 | 0,43 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 4,23 |

Полученные значения  Q1об, Q2об, Q4об  заносим  в сводную таблицу теплопритоков 1.6 и суммируем.

Таблица 1.6- Сводная таблица теплопритоков

| № ка-ме-ры | Назначение | Температура С |  |  | Нагрузка на камерное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tВ |  | tо | Q1об | Q2об | Q4об |  Qоб |
| 2 3 4 | Хранение мороженной рыбы | -35 -35 -35 |  | -45 -45 -45 | 2,611 4,912 5,156 | 0,91 1,82 1,82 | 4,01 4,23 4,23 | 7,531 10,962 11,206 |
| 1 | Замораживание рыбы | -25 | -45 |  | 3,282 | 467,2 | 16,9 | 487,38 |
| Итого при tо = –45°С |  |  |  |  | 15,961 | 471,75 | 29,37 | 517,6 |

2.4 Расчет нагрузки на компрессоры

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Допуская вероятные несовпадения появляемых максимальных теплопритоков при термообработке и через ограждающие конструкции холодильника охлаждаемых камер по временам года, общая нагрузка на компрессор Qкм учитывается полностью или частично в зависимости от температуры кипения холодильного агента, подаваемого в испаритель.

Теплоприток  Qкм учитываем полностью при температуре кипения холодильного агента t0 = –45°С и ниже.

Величина суммарного теплопритока на камерное оборудование Qоб принимается в объеме100% для каждой холодильной камеры.

Определяем суммарную нагрузку на компрессора и камерное оборудование по формулам

при t0= -45С:

Qкм =ΣQ1+ ΣQ2+0.75∙ ΣQ4                                       (1.29)

Qкм=15,961+471,75+0,75∙29,37=509,7 кВт

Qоб =ΣQ1+ ΣQ2+ ΣQ4                                            (1.30)

Qоб=15,961+471,75+29,37=517,6 кВт

Расчетную (требуемую) холодопроизводительность для подбора компрессора, Qт, кВт, определяем по формуле

Qт= k∙ Qкм,

где k – коэффициент, который учитывает потери в трубопроводе и аппаратах холодильной установки, (k=1,1).

Qт= 1,1∙509,7= 560,6

3 РАСЧЕТ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ

УСТАНОВКИ

3.1 Определение режимов работы холодильной установки

Схема установки – каскадная, с применением диоксида углерода (R744) в качестве холодильного агента нижней ступени и аммиака в верхней ступени.

Конденсаторы - воздушные.

Производительность установки:

при  t0 = - 45С, Q0 = 560,6 кВт,

- tК= - 15С.

3.2 Расчет и подбор камерных приборов охлаждения

Для  камер  хранения и замораживания  используем  воздухоохладители, так  как  требуется  ускоренный  отвод  тепла  от  продуктов.

Площадь  теплопередающих   поверхностей  F, м2 , определяем   по  формуле

F=QKAM.ОБk⋅Θ ,                                                  (3.1)

где  Qкам.об. – суммарная тепловая нагрузка на камерные приборы охлаждения данной камеры, Вт

k – коэффициент теплопередачи прибора охлаждения, Вт/(м2*К);

Θ−средний температурный напор между циркулирующим воздухом и кипящим хладагентом, К.

Камера  № 1 ( замораживания продукции [-35  oC])

Qоб=485360Вт,

FВ.О. = (485,36  103) / (26  10) = 1867

Принимаем 2 воздухоохладителя марки  INGE635C45 с площадью теплопередающей поверхности FВ.О. = 948,2 м2.

Действительная площадь теплопередающей поверхности  воздухоохладителя FВ.О.д.,м2 определяется по формуле

FВ.О.д.=n⋅FВ.О.	          	                                  (3.2)

где  n - количество воздухоохладителей.

FВ.О. д. = 2  948,2 = 1896,4

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Вместимость воздухоохладителей VВ.О.,м3 определяется по формуле

VВ.О.=n⋅v,		                    (3.3)

где V,м3 - объем одного воздухоохладителя, для воздухоохладителя

INGE635C45, V = 0,09 м3,

VВ.О. = 2  0,09 = 0,18

Камера  № 2 (хранение замороженной продукции [-2  oC])

Qоб=8270Вт,

FВ.О. = (8,27  103) / (26  1,16) = 13,7

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Принимаем  воздухоохладитель марки  INBE402C12 с площадью теплопередающей поверхности FВ.О. = 35,9 м2.

Вместимость воздухоохладителя VВ.О.=0,002м3

Камера  № 3  (хранение замороженной продукции [-25  oC])

Qоб=11320Вт,

FВ.О. = (11,32  103) / (26  1,16) = 18,8

Принимаем  воздухоохладитель марки  INBE402C12 с площадью теплопередающей поверхности FВ.О. = 35,9 м2.

Вместимость воздухоохладителя VВ.О.=0,002м3

Камера  № 4  (хранение замороженной продукции [-25  oC])

Qоб=11470Вт,

FВ.О. = (11,47  103) / (26  1,16) = 19,1

Принимаем  воздухоохладитель марки  INBE402C12 с площадью теплопередающей поверхности FВ.О. = 35,9 м2.

Вместимость воздухоохладителя

- 3.3 Расчет и подбор оборудования нижней ступени

- 3.3.1 Расчет и подбор компрессора

Расчет цикла (докритический) на температуру кипения t0 = - 45С изображен на рисунке 3.1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Рисунок 3.1 Цикл одноступенчатой холодильной машины

Параметры узловых точек приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Параметры узловых точек

|  | 1” | 1 | 2 | 3’ | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, oC | -45 | -42 | 21 | -15 | -45 |
| P, мПа | 0,82 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 0,82 |
| i, кДж/кг | 655 | 663 | 702 | 395 | 403 |
| v, м3 | - | 0,048 | 0,019 | - | - |

Массовый расход циркулирующего хладагента M(-45), кг/с, который необходимо отводить от циркуляционного ресивера определяется по выражению

M(-45) = Q0(-45) / q0(-45) ,					(3.4)

где q0(-50) – удельная холодопроизводительность кДж/кг,

q0(-45) = (i1 - i4),		                             (3.5)

q0(-45) = 655– 403 = 252,

M(-45) = 560,6/252 =2,2

Коэффициент подачи (-45)

при Рк / Р0 = 2,3/0,82=2,8  (-45) = 0,83 				               (3.6)

Требуемая производительность компрессора V(-45), м3/с определяется по формуле

V(-45) = (M(-45) v1 )/ (-45) ,                                      (3.7)

V(-45) =(2,2  0,048) /0,83 = 0,12

Для работы принимаем поршневой компрессор фирмы “YORK” HPC 108S с объемной  действительной  производительностью V(-45)д. = 452 м3/ч.

Действительный массовый расход хладагента Mдейств.(-45), кг /с определяется по формуле

Mдейств. (-45)  = (V( -45) д. (-45) )/ v1 , 			         (3.8)

Mдейств.(-45) = (0,125  0,83) /0,048 = 2,16

Теоретическая мощность компрессора Nт (-45), кВт определяется по формуле

Nт (-45) = Mдейств.(-45)  (i2 – i1), 	                            (3.9)

Nт(-45) = 2,16  (702 – 663) = 84

Индикаторная мощность компрессора Ni (-45), кВт определяется по выражению

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Ni(-45) = NT(-45) / i ,			                 (3.10)

где i = 0,8 – индикаторный КПД,

Ni (-45) = 84 /0,8 = 105

Электрическая мощность, потребляемая из сети NЭ (-45), кВт рассчитывается по выражению

NЭ (-45) = Ni(-45) / мех ,    	                          (3.11)

где мех. = 0,95 – механический КПД,

NЭ (-45) = 105/0,95 = 110,5

Тепловая нагрузка на конденсатор в цикле Qкд.(-45), кВт рассчитывается по выражению

Qкд(-45) = Qд+ Ni (-45)	                                           (3.12)

Qкд.(-45) = 522,5+105 = 627,5

3.3.2 Расчет и подбор конденсатора-испарителя

Действительная тепловая нагрузка на конденсатор-испаритель Qкд..,кВт определяется по формуле

Qк-и. = Qк (-45) ,		                               (3.13)

Qк.д. = 627,5

Требуемая площадь теплообмена  F, м2  определяется по формуле

F=Qк/qf                                              (3.14)

F=627,5/13=48,3

Принимаем пластинчатый теплообменник “Danfoss” серии В3-210(В)  F=52,1  м2.

3.3.3 Расчет и подбор циркуляционного ресивера

Требуемый объем циркуляционного ресивера V, м3 с нижней подачей хладагента в приборы охлаждения определяем по формуле

Vцр=кVнт+0.21Vво+0,3Vвт,                                       (3.15)

Vнт=0,04⋅Vво,                                                        (3.16)

Vвт=0,06⋅Vво,                                                         (3.17)

где - внутренний объем нагнетательного трубопровода  насоса;

- внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости,

для  t0 = - 45 0С

Объём воздухоохладителей, м3

Vвозд=0,24м3,

Vнт=0,04⋅0,24=0,0096м3,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Vвт=0,06⋅0,24=0,0144м3,

Vцр=1,70,0096+0,21⋅0,24+0,3⋅0,0144=0,11

Подбираем ближайший больший по вместимости горизонтальный ресивер  марки BC-LRH-160,0 с V=0,16м3.

3.3.4 Расчет и подбор дренажного ресивера

Объем дренажного ресивера  Vдр.р.,  м3 определяется по формуле

Vдр.р. = Vнаиб.  1,4		                                      (3.18)

где Vнаиб. - объем испарителей той температуры кипения, в которой он наибольший,

Vдр.р. =0,18 1,4=0,25

Принимаем один горизонтальный дренажный ресивер BC-LRH-250,0  общей вместимостью Vдр.р. =0,25 м3

Таблица 3.2 - Характеристики ресиверов

| Марка | Вместимость, м3 | l,мм | DxS, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| BC-LRH-160,0 | 0,16 | 1110 | 450х520 |
| BC-LRH-250,0 | 0,25 | 1560 | 450х520 |

3.3.5 Расчет и подбор циркуляционного насоса

Подбор насосов осуществляем по объемной подаче

Определяем общую подачу насоса V, м3/с, определяется по формуле

,	                                                                 (3.19)

где  о - тепловая нагрузка в камерах, кВт;

- кратность циркуляции жидкого холодильного агента;

- удельная плотность жидкого холодильного агента, кг/м3;

- удельная теплота парообразования для данной температуры,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

V=517,6⋅51140,9⋅331,4=0,0066

Принимаем насос WITT типа HRP 10080 ( Vд=26,6 м3/с)  и один в резерве.

3.3.6 Расчет и подбор маслоотделителя

Диаметр маслоотделителя dм.о.,м

dм.о.=4⋅Мдейств.⋅Vнаг.π⋅ω,	                    (3.20)

где Vнаг.- объем нагнетаемый компрессором,

ω=1,м/с - допустимая скорость паров,

d=4(2,160,019/(3,14  1)=0,23

Принимаем маслоотделитель BC-OSR-12-134 диаметром D=240 мм.

3.3.7 Расчет и подбор трубопроводов

Диаметр dн.,м нагнетательного трубопровода определяется по формуле

dн.=4⋅Мдейств.⋅Vнаг.π⋅ω,		                    (3.21)

где Vнаг. - нагнетаемый объем компрессором;

ω=6,м/с - скорость движения хладагента,

Расчет и подбор трубопровода на нагнетание

d=4(2,16  0.019)/(3,14 6)=0,093

Принимаем стальную, бесшовную трубу с условным проходом d=95 мм.

Расчет и подбор трубопровода на всасывание

Диаметр dвс..,м всасывающего трубопровода определяется по формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

dвс.=4⋅Мдейств.⋅Vвсас.π⋅ω,				       (3.22)

где Vвсас. - всасывающий объем компрессором;

ω=6,м/с - допустимая скорость всасывания хладагента,

d=4(2,16  0,048)/(3,14 6)=0,148

Принимаем стальную, бесшовную трубу с условным проходом d=150 мм

3.4.8 Расчет и подбор компенсационного сосуда

Чтобы предотвратить повышение давления в системе при стоянке необходимо предусмотреть компенсационный расширительный сосуд.

Обьем расширительного сосуда V, м3 определяется по формуле

Vр.с.= Mυ,                                          (3.23)

где М- количество х/а в нижней ступени, кг;

υ- удельный обьем пара при стояние машины при наивысшей темпе-                            ратуре окружающей среды и допустимом давлении, м3/кг,

Vр.с.= (0,241140,9) 0,0084= 1,9

Принимаем один горизонтальный ресивер РЦЗ-2,0 общей вместимостью Vр.с. =2,0 м3

- 3.4 Расчет и подбор оборудования верхней ступени

- Определяем режимы работы ступени:

t0 = - 20С,

Температуру конденсации, С определяем по формуле

- tК= tн.р.л+(911) ,                                        (3.24)

- где  tн.р.л –температура  расчетная летняя наружнего воздуха.

- tК=23+9=32

- Из условия равенства холодопроизводительности верхней ветви каскада и количества теплоты конденсации, отводимой от рабочего вещества нижней ветви каскада следует:

- QО(-20)= Qкд.(-45)=627,5 кВт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

- 3.4.1 Расчет и подбор компрессора

Расчет цикла на температуру кипения t0 = - 20С

Рисунок 3.2 Цикл одноступенчатой холодильной машины

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Параметры узловых точек приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3- Параметры узловых точек

|  | 1” | 1 | 2 | 3’ | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, oC | -20 | -15 | 115 | 32 | 27 | -20 |
| P, мПа | 0,19 | 0,19 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,19 |
| i, кДж/кг | 1652 | 1665 | 1950 | 560 | 533 | 533 |
| v, м3 | - | 0,61 | 0,15 | - | - | - |

Массовый расход циркулирующего хладагента M(-20), кг/с, который необходимо отводить от циркуляционного ресивера определяем   по  формуле (3.4)

M(-20) = kQ0(-20) / q0(-20) ,

где q0(-20) – удельная холодопроизводительность кДж/кг,

q0(-20) = (i1 - i4),

q0(-20) = 1652– 533 = 1119,

M(-20) = 1,06627,5/1119 =0,56

Коэффициент подачи (-20)

при Рк / Р0 = 1,3/0,19=6,8  	(-20) = 0,83

Требуемая производительность компрессора V(-20), м3/с рассчитывается по выражению  (3.7)

V(-20) = (M(-20) v1 )/ (-20) ,

V(-20) =(0,59  0,61) /0,83 = 0,41

Для работы принимаем винтовой компрессорный агрегат SAB 202 LM  с объемной   действительной  производительностью  V(-20)д. = 1590 м3/ч.

Действительный массовый расход хладагента Mдейств.(-20), кг/с рассчитывается по выражению (3.8)

Mдейств. (-20)  = (V( -20) д. (-20) )/ v1 ,

Mдейств.(-20) = (0,44  0,83)/0,61 = 0,6

Теоретическая мощность компрессора Nт (-20), кВт рассчитывается по выражению (3.9)

Nт (-20) = Mдейств.(-20)  (i2 – i1),

Nт(-20) = 0,6  (1950 – 1652) = 178,8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Индикаторная мощность компрессора Ni (-20), кВт рассчитывается по выражению (3.10)

Ni(-20) = NT(-20) / i ,

где i = 0,78 – индикаторный КПД,

Ni (-20) = 178,8 /0,78 = 229,2

Электрическая мощность, потребляемая из сети NЭ (-20), кВт рассчитывается по выражению (3.11)

NЭ (-20) = Ni(-20) / мех ,

где мех. = 0,95 – механический КПД,

NЭ (-20) = 229,2/0,95 = 241,3

Тепловая нагрузка на конденсатор в цикле Qкд.(-20), кВт рассчитывается по выражению (3.12)

Qкд/(-20) = Mдейств(-20)  (i2 – i3)

Qкд.(-20) = 0,6  (1950 – 560) = 834

3.4.2 Расчет и подбор конденсатора

Действительная тепловая нагрузка на конденсатор Qкд..,кВт

Qк. = Qк (-20) ,

Qк.д. = 834

Требуемая площадь теплообмена  F, м2 определяется по формуле (3.14)

F=Qк/qf

F=834/0,4=2085

Принимаем 2 воздушных конденсатора марки  ACDS 904 A с действительной площадью теплообмена  F=1206,3 м2 каждый.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.4.3 Расчет и подбор линейного ресивера

Объем линейного ресивера Vлин.р., м3 определяется по формуле

Vдр.р.,  м3                                            (3.25)

Vлин.р. = Vо.у.  0,3

где Vо.у. - вместимость охлаждающих устройств, м3,

Vлин.р. =0,3 0,05=0,015

Принимаем один горизонтальный линейный ресивер BC-LRH-25,0 общей вместимостью Vдр.р. =0,025 м3,

3.4.4 Расчет и подбор отделителя жидкости

Значение внутреннего диаметра отделителя жидкости d, м определяется по формуле

dн.=4⋅Мдейств.⋅Vвс.π⋅ω                                 (3.26)

где Vвс - всасываемый объем компрессором;

ω=0,5м/с -  допустимая скорость движения пара,

d=4(0,6  0.61)/(3,14 0,5)=0,957 м

Принимаем отделитель жидкости 200 ОЖ, dд=1000 мм.

3.4.5 Расчет и подбор трубопроводов

Диаметр dн.,м нагнетательного трубопровода определяем по формуле (3.21)

dн.=4⋅Мдейств.⋅Vнаг.π⋅ω,

где Vнаг. - нагнетаемый объем компрессором

ω=25,м/с - скорость движения хладагента

Расчет и подбор трубопровода на нагнетание

d=4(0,6  0,15)/(3,14 25)=0,068 м

Принимаем стальную, бесшовную трубу с условным проходом d=75 мм,

Расчет и подбор трубопровода на всасывание

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Диаметр dвс..,м всасывающего трубопровода определяем по формуле (3.22)

dвс.=4⋅Мдейств.⋅Vвсас.π⋅ω,

где Vвсас. - всасывающий объем компрессором;

ω=20,м/с - допустимая скорость всасывания хладагента,

d=4(0,6  0,61)/(3,14 20)=0,153 м

Принимаем стальную, бесшовную трубу с условным проходом d=160 мм.

3.5 Описание схемы холодильной установки

На проектируемой установке применена каскадная схема. Используются  одна температура кипения хладагента в нижней ветви каскада : t0 = -45oC. В нижнем каскаде применен компрессорный агрегат HPC 108 S, в верхнем-SAB 202 LM. В компрессорном цехе также установлен циркуляционный ресивер марки BC-LRH-160,0, дренажный ресивер BC-LRH-250,0, линейный ресивер BC-LRH-25,0, маслоотделитель с маслосборником BC-OSR-12-134, пластинчатый теплообменник В3-210(В). Углекислотные насосы WITT типа HRP 10080.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Парообразный  СО2 поступает в компрессор нижней верви, HPC 108 S, где сжимается от давления кипения до давления конденсации. Далее пар конденсируется в пластинчатом теплообменнике В3-210(В). Теплота от конденсатора-испарителя отводится верхней ветвью каскада, холодопроизводительность которой равна Qов. Двухфазный СО2 поступает в циркуляционный ресивер BC-LRH-160,0. Жидкий СО2 из циркуляционного ресивера насосом подается в испарители нижней ветви каскада. После испарителей смесь жидкости и пара возвращается в ресивер, откуда компрессором отсасывается пар СО2.

В конденсаторе верхней ступени пар аммиака конденсируется, отдавая тепло окружающей среде, затем жидкий аммиак поступает в линейный ресивер. Из линейного ресивера аммиак поступает на регулирующую станцию, откуда подается в конденсатор-испаритель. Парообразный аммиак из конденсатора-испарителя поступает в компрессор верхней ветви SAB 202 LM.

Заполнение системы хладагентами

Зарядку системы хладагентами производят через соответствующие коллектора регулирующей станции по трубопроводу через вентиля. Баллоны присоединяются к вентилю стальной трубкой накидной гайкой. При зарядке прекращается питание  ресиверов, и подача хладагентов производится из баллонов. Для того, чтобы из баллона выходила жидкость его кладут на деревянный лежак, вентилем вниз. Перемещение жидкости из баллонов наблюдают по обледенению трубки.

Также предусмотрена заправка системы из железнодорожных и автомобильных цистерн. Перемещение жидкого хладагента из цистерн происходит за счет разности давлений. Давление быстро выравнивается и для дальнейших перемещений разность давлений должна поддерживаться работающим компрессором.

Удаление масла из системы

Выпуск осуществляется через маслосборник, для чего в маслосборнике понижается давление до давления всасывания путем подключения к циркуляционному ресиверу. Затем закрывают этот вентиль,  открывается соответствующий вентиль и масло перемещают из аппаратов в маслосборник.

Оттаивание снеговой шубы

Оттайка воздухоохладителей при помощи электронагревателей производится в следущей последовательности. В дренажном ресивере понижают давление, соединяя его с циркуляционным ресивером. Воздухоохладители включают в режим оттайки — отсекают от испарительной системы, отключают электродвигатели их вентиляторов, присоединяют к дренажному ресиверу и включают электронагреватель. После проведения оттайки воздухоохладители включают в режим охлаждения, производя все операции в обратной последовательности. А через небольшой промежуток времени из дренажного ресивера устраняют масло и холодильный агент.

3.5.1 Особенности эксплуатации холодильной установки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Высокие давления обуславливают ограниченность  использования  углекислого газа. Поэтому в настоящее время используются холодильные системы, в которых реализуется цикл докритический и транскритический.

В холодильных машинах, реализующих транскритический цикл, необходимо применение теплообменного, и вспомогательного оборудования, а также арматуры и КИПиА, рассчитанного на  высокие давления. Для этих холодильных машин характерно применение специального газового теплообменника, вместо конденсатора для охлаждения углекислого газа после сжатия в компрессоре до температуры начала дросселирования. Данные циклы реализуются в автомобильных кондиционерах, тепловых насосах, торговом холодильном оборудовании.

Для реализации докритического цикла необходимо поддержание температуры конденсации в пределах 0 -20°С, что будет соответствовать давлению  2,5 -3,В МПа. Данная схема реализуется в каскадных холодильных машинах.

При работе каскадных машин с СО2 следует учитывать важные факторы:

1)Рост давления в системе во время простоя  холодильной установки.

Для того чтобы его избежать, есть несколько способов: для поддержания давления в холодильной установке на приемлемом уровне можно использовать дополнительную небольшую холодильную машину; установить в системе расширительный сосуд, достаточный для компенсации роста давления в системе при простое; разрабатывать систему таким образом, чтобы она могла выдерживать стояночное давление (давление насыщенных паров при комнатной температуре) около 80 бар.

Как показывает практика, оптимальным решением для промышленных холодильных установок является использование небольшой холодильной системы для охлаждения жидкого СО2.

2) Давление оттайки в системе СО2

В установках с СО2 могут применяться различные способы оттайки: естественная, водой, электрическая или горячими парами СО2. Наиболее эффективным способом оттайки является оттайка горячими парами, но при этом возрастают требования к максимально допустимому давлению в системе. Тем не менее в настоящее время при работе с СО2, используются разные виды оттайки в зависимости от установки, в которой он применяется.

Размеры компонентов (труб, трубопроводной арматуры и элементов автоматики) на газовых линиях в холодильной установке на СО2 заметно меньше, чем в установках с традиционными хладагентами, в то время как компоненты жидкостных линий по размеру такие же или немного больше. Например, для установки холодопроизводительностью 250 кВт при температуре кипения - 40°С диаметр всасывающей трубы на аммиаке составляет 125 мм, а на СО2 - только 65 мм! При этом диаметры труб жидкого хладагента после линейного ресивера будут соответственно 32 и 65 мм.

3) Вода в системах с СО2

Вода может создать довольно серьезные проблемы. При взаимодействии с СО2 вода образует угольную кислоту, которая разъедает трубы. Несмотря на то, что давление в системе с СО2 намного выше атмосферного, вода может проникать внутрь одним из следующих способов:

•    вместе с хладагентом при заправке (зависит от степени сухости СО2);

•    через сальники за счет разности парциального давления;

•   при замене вставок фильтров. Это особенно важно учитывать, ведь СО2 считается безопасным хладагентом, поэтому   при   проведении   работ   по   техническому обслуживанию не предусмотрены строгие меры предосторожности;

•   при заправке масла в компрессор.

Максимально допустимое количество воды в системе СО2 меньше, чем в системах с другими применяемыми сегодня хладагентами. Если содержание воды превысит точку росы, и температура в системе будет ниже 0°С, вода будет замерзать, что приведет к осложнениям (в частности, будут забиваться пилотные каналы регулирующих устройств).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РЫБЫ

4.1 Основные способы холодильной обработки рыбы

Рыба, обработанная низкими температурами, делится на охлажденную, температура в тканях составляет минус 1°С , и мороженная с температурой ниже минус 18 °С. Различия в качестве рыбы заключаются в том, что процессы в охлажденной рыбе немного замедлены, но не прекращаются совсем такие ак микробиологические и ферментативные, а в замороженой – протеолитические процессы и  микробиологические полностью остановлены.

Исключение, может составлять рыба с повышенной жирностью, у которой окислительные процессы не останавливаются при температуре минус 18°С. Этот вид рыбы замораживают до температуры минус 30°С . Период возможного ее хранения или транспортировки в охлажденном состоянии, даже если будем использовать новейшие методы комплексной холодильной обработки (одновременное использование  холода и антибиотиков), и подмораживания рыбы сильно ограничивают варианты снабжения населения нашей страны свежей или охлажденной рыбой. Этот период очень мал для хранения и транспортировки рыбного сырья, предполагаемого для вторичной обработки на рыбоперерабатывающих предприятиях, расположенных в нашей стране, а также для хранения рыбы и рыбных продуктов отдаленного океанического промысла. Для существенного продления времени хранения свежей рыбы, ее необходимо обработать так, чтобы натуральные свойства её сохранялись максимально время. Для этого используются способы замораживание.

Методы охлаждения и замораживания рыб и многих других морепродуктов сильно  разнообразны, но по виду охлаждающей среды их возможно поделить на два вида: к первому виду можно отнести методы охлаждения в гомогенной среде (охлаждение рыбы в потоке холодного воздуха или холодной жидкости), ко второму виду - методы охлаждения рыбы в водном льду. Охлаждение рыбы в потоке холодного воздуха с температурой минус 2 °С используется очень редко, так как при этих условиях рыба охлаждается очень медленно и, как во время охлаждения, так и последующего хранения, снижается ее товарный вид. Наиболее получившим распространение способом промышленного охлаждения рыбы будет являться охлаждение с погружением рыбы в охлажденную жидкую среду, к этому способу можно отнести охлаждение орошением рыбы холодными рассолами или охлаждение дробленым водным льдом. Из этих двух методов наибольшее распространение получил способ охлаждения дробленым водным льдом, а наименьшее - путем орошения рассолами. В зависимости от темпа теплоотбора, замораживание подразделяют на быстрое и медленное. На скорость замораживания влияет агрегатное состояние охлаждающей среды (газообразное, жидкое, твердое) и её температура, а также скорость перемещения охлаждающей среды относительно замораживаемого объекта. К газообразным охлаждающим средам относится воздух, углекислота (СO), азот, фреон (так называемый искусственный газ, фторохлорное соединение углеводородов). Получившей большое

распространение является газовая среда - воздух, так как он самый безопасный и дешевый.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Методы охлаждения и замораживания рыбы также можно классифицировать по принципу применения холодильного агента: воздушное замораживание при естественных условиях (открытый воздух в зимний период года), в искусственно охлажденном воздухе, в жидких охлаждающих средах при прямом контакте с охлаждающей жидкостью (так называемое контактное замораживание) и без наличия прямого контакта, рыба располагается в  формах или полимерных пленках (это бесконтактное замораживание). В зависимости от наличия технических средств методы замораживания делят на поточные (непрерывно работающие скороморозильные аппараты), как пример, скороморозильные туннели предприятия 'Криотек' города Москвы, и циклические аппараты (камеры, в которых процесс замораживания разделен для выгрузки уже замороженной рыбы и загрузки партии очередной рыбы). Холодильная технология в Российской промышленности (в частности, рыбоперерабатывающей) функционирует по принципу непрерывности холодильной цепи, сущность этого принципа сводится к тому, что продукты (рыба) от времени заготовки и вплоть до подачи к потребителю находятся под непрерывным действием холода. Неотъемлемое соблюдения этого принципа очень важно для такого скоропортящегося продукта, как рыба продукты на основе ее. К недостаткам воздуха как охлаждающей (замораживающей) среды можно отнести: технические сложности производства температур ниже минус 45°С. Твердая углекислота (сухой лед), жидкий азот, жидкий фреон требуют при холодильной обработки относительно небольших энергетических затрат для их получения, а при переходе в газообразное состояние все они поглощают большое количество энергии (теплоты). Таким образом, при испарении снега диоксида углерода температура снижается до минус 60°С, при испарение жидкого азота - до  минус 178°С, при испарении фреона- до  минус 81°С . Но почти все эти вещества кроме диоксида углерода опасны для организма человека и их использование требует герметичного оборудования. К жидким охлаждающим средам можно относить вещества или растворы, не замерзающие при низких температурах. В последние годы используют этиленгликоль (антифриз), раствор хлорида натрия, а также хлорида кальция. Эти вещества входят в контакт с продуктами, и потому подверженная замораживанию рыба должна иметь герметичную упаковку от возможности прямого контакта с ними. Особая безопасность должна быть принята при использовании этиленгликоля так как он  ядовитое вещество. К достоинствам жидких сред можно отнести более интенсивный теплоотбор от рыбы, чем при использовании охлаждения в газообразных средах; к недостаткам - необходимость в специальных устройствах, охлаждающих эти жидкости, что приводит к более энергетическим затратам. Лучшие условия теплоотбора обеспечиваются за счет контакта с холодной, хорошо прилегающей к рыбе металлической поверхностью формы. Но сложная конфигурация тушки рыбы приводит к затруднению равномерного контакта с поверхностью аппаратов, поэтому эти системы замораживания применимы только для замораживания разделаной рыбы. В части технологических схем предусмотрено замораживания рыбы до температуры –минус 7 °С. В таких случаях охлаждающей средой является смесь льда и поваренной соли. Температура смеси соли и льда зависит от соотношения льда и соли. Минимальная температура минус 18 °С получается при соотношении льда и соли 3:1.

Условия хранения рыбы должны сохранять неизменными ее химический состав и гистологическую структуру тканей, полученных при замораживании. Для этого  температуру в камерах хранения устанавливают постоянной и равной примерно температуре в центральных слоях рыбы. При длительном хранении замороженой рыбы идет испарение из ее тканей воды. По нормам эти потери за первые месяцы хранения равны 0,2 %, а во все последующие до 0,1% веса поступающей на хранение рыбы. По рыбной промышленности России эти потери очень значительные, и достигают тысяч тонн, поэтому используют меры для снижения или полного предотвращения потерь рыбы при хранении, для этого замороженную рыбу помещяют во влагонепроницаемую пленку или наносят на поверхность тушки слой льда. Этот процесс называется глазированием и осуществляется путем кратковременного погружения замороженной тушки рыбы в холодную воду с температурой 2-5°С. На поверхности тушки рыбы появдяется тонкий слой льда, при этом поверхностный слой тушки рыбы отепляется. Процесс погружения в воду тушки рыбы повторяют несколько раз, между погружениями тушки методично охлаждают в потоке холодного воздуха, компенсируя отепление поверхности. Общее количество льда на поверхности тушки  после  окончания глазирования должно быть не менее 4,0% массы тушки рыбы. Потери за счет испарения влаги от рыбы при хранении ее в глазированном состоянии нормами не предусматриваются. При хранении тушек в глазированном состоянии испарение воды осуществляется с поверхности корочки льда. Масса льда снижается, и через некоторые промежуток времени его содержание будет меньше нормативных на 4 %. Правилами приема замороженой рыбы допускается наличие 4% глазури.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4.2 Оборудование применяемое для холодильной обработки рыбы, работающее на криоагентах

В криогенных морозильных установках продукт замораживают в результате контакта с распыленным жидким или газообразным криоагентом.

Главное преимуществом криогенных морозильных установок  непосредственный контакт источника холода с продуктом. Это предотвращает потери криоагента при прохождении сети циркуляции, что необходимо в холодильной машинной системе, сокращает потери массы продукта за счет усушки, сохраняет качество и товарный вид продукта.

Замораживание криогенным способом уменьшает продолжительность и увеличивает скорость процесса замораживания. Но при этом, увеличение скорости может оказаться и недостатком процесса, так как из_за интенсивного переохлаждения поверхностного слоя появляются внутренние напряжения, приводящие к разрушению структуры продуктов. Для исключения этого момента криогенное замораживание продуктов производят с применение паров криоагента после его испарения в зоне замораживания (2-я зона) для предварительного охлаждения (1-я зона) и выравнивания температуры по толщине продукта (3-я зона).

Иммерсионный скороморозильный аппарат Liquefreeze (США) представляет собой камеру длиной около 7 м с изолированными стенками, которые изготовлены из нержавеющей стали (рисунок 4.1). Внутри камеры расположена ванна с жидким СО2  и конвейер для перемещения замораживаемых продуктов. На торцах камеры, над окнами подачи и выгрузки продуктов, установлены вытяжные трубопроводы, по которым отработанный газообразный азот направляется в установку для сжижения [4].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 4.1. Криогенный скороморозильный аппарат Liquefreeze для иммерсионного замораживания пищевых продуктов: 1- пульт управления; 2- ванна с жидким криоагентом; 3- скороморозильный аппарат; 4- линия упаковки замороженных продуктов; 5- выгрузка замороженных продуктов; 6,7 – вытяжной трубопровод; 8 – вытяжной навес; 9 – расфасовочный автомат; 10 – подача продуктов в скороморозильный аппарат.

Многозонные криогенные морозильные установки относятся к установкам туннельного типа с горизонтальным или спиральным конвейером.

Производительность таких установок 150…1500 кг/ч, длинна туннеля изменяется в пределах 7…15м, расход СО2 для замораживания 1кг продукта составляет 1,2…1,5 кг, температура выходящего газа –50…–70оС.

Установка туннельного типа с трехзонной проточной системой (рисунок 4.2) состоит из термоизолированного короба с циркуляционными вентиляторами и механизмами подъема, конвейера с приводом, системы форсунок и трубопроводов для подачи двуокиси углерода в рабочую камеру установки, пульта управления и контрольно – измерительных приборов.

Продукт перемещается либо на сетчатом конвейере, либо на конвейере со сплошной лентой из нержавеющей стали. Короб поднимают для обеспечения доступа к конвейеру и его санитарной обработки. Установка питается углекислотой от специальной цистерны.

Туннельные криогенные морозильные установки могут поставляться в модульном исполнении. Модульные установки благодаря мобильности криогенной системы позволяют обрабатывать рыбу в месте добычи [5].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 4.2. Схема трехзонной криогенной морозильной установки: 1 – система отсоса паров криоагента; 2 – короб; 3 – осевые вентиляторы; 4 – коллектор с форсунками; 5 – гибкая шторка; 6 – сетчатый конвейер; 7 – привод конвейера; 8 – привод подъемника короба; 9 – уплотнение; 10 – опоры с механизмом подъема короба; 11 – датчик температуры; 12 – термоизолированная плита; I – зона предварительного охлаждения; II – зона орошения двуокисью углерода; III – зона выравнивания температуры.

Устройство для криогенного замораживания пищевых продуктов               (рисунок 4.3).

Устройство для осуществления способа криогенного замораживания включает изолированную камеру, в которой расположена секция предварительного охлаждения, секция замораживания, где продукт окунают в криогенную жидкость,  секция выравнивания температуры по объему продукта, а также систему отсоса испарившихся паров криогенной жидкости.

Недостатком является интенсивное испарение криогенной жидкости, что приводит к увеличению расхода хладагента; возникновение паровой пленки на продукте в секции предварительного замораживания, что приводит к увеличению продолжительности замораживания и габаритных размеров устройства [6].

Рисунок 4.3. Устройство для криогенного замораживания пищевых продуктов: 1- камера; 2- секция; 3- секция; 4-отсек; 5- трубопровод; 6- распылительное устройство; 7- конвейер; 8- толкатель; 9- противень; 10- разгрузочное устройство; 11-упаковочный агрегат; 12- конвейер; 13- накопительный конвейер; 14- привод; 15- перфорированный экран; 17- окно; 18- загрузочное окно; 19- разгрузочное окно; 20- канал; 21- вентилятор.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Криогенное устройство для замораживания продуктов (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4. Криогенное устройство для замораживания продуктов: Ι,ΙΙ,ΙΙΙ- секции; 1- теплоизолирующий корпус; 2- распределитель; 3- вентилятор; 4- транспортирующий орган; 5- электропривод; 6- редуктор; 7- толкатель; 8- носитель продукта.

Изобретение касается холодильного технологического оборудования и позволяет интенсифицировать процесс замораживания. Замораживаемый продукт укладывают на гофрированную наклонную опорную площадку носителя 8, устанавливают на ленту транспортируюшего органа 4 и с помощью электропривода 5 и толкателей 7 подают в секцию предварительного охлаждения, где продукт охлаждается вторичными парами хладагента, образовавшимися в секции замораживания. Затем продукт поступает в секцию замораживания, где жидкий хладагент, подаваемый через распределитель 2, контактирует с продуктом. При этом капельки жидкости, вследствие наклонного положения продукта, скатываются со всех его поверхностей, обеспечивая повышение    коэффициента теплоотдачи между жидким хладагентом и продуктом. Нижняя

поверхность последнего также интенсивно охлаждается, поскольку жидкость, попадая под продукт и стекая по гофрам опорной площадки, сбивает газовую прослойку и омывает эту поверхность. Далее продукт перемещается в секцию выравнивания температуры продукта посредством вторичных паров хладагента, поступающих из секции замораживания [7].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Автоматический низкотемпературный скороморозильный аппарат спирального типа (рисунок 4.5).

Аппарат работает на сжиженной двуокиси углерода, а также и на других хладагентах, например жидком азоте и жидком фреоне.

Скороморозильный аппарат представляет собой компактную конструкцию, включающую морозильную камеру, спиральный конвейер, систему температурного контроля, циркуляционную газодувку, электродвигатели приводов, систему отсоса и щит с КИП. Во время движения спирального транспортера сжиженная двуокись углерода впрыскивается форсунками в морозильную камеру.

Рисунок 4.5. Автоматический низкотемпературный скороморозильный аппарат спирального типа фирмы “Бузе”: 1- окно для загрузки продукта; 2- шкаф управления и приборов автоматики; 3- окно для выгрузки продукта; 4 – лента спирального транспортера.

Скороморозильный аппарат шкафного типа “Ультрафрост FG  1300” (рисунок 4.6).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

В морозильном аппарате замораживание происходит при температуре -78,9°C. Два вентилятора обеспечивают интенсивное движение воздуха внутри аппарата. При впрыскивании в аппарат сжиженной двуокиси углерода образуется смесь твердой и газообразной CO2 с температурой -78,9°C. Циркуляция холодного газа достигается за счет больших скоростей направленного потока дросселированной двуокиси углерода и ускоряется вентиляторами. Рекомендуемая температура в морозильном аппарате достигается менее чем за 10 минут.

Рисунок 4.6. Скороморозильный аппарат шкафного типа “Ультрафрост FG  1300” фирмы “Агефко”: 1- коробка управления; 2- холодильный агрегат; 3- верхняя часть тележки; 4- нижняя часть тележки; 5- термостат; 6- основной переключатель; 7- трубка высокого давления; 8- часовое устройством; 9- контроль CO2; 10- электроника CO2; 11- датчик тактовых импульсов; 12- контроль оттаивания; 13- часовой механизм для ручного оттаивания; 14- камера испарения.

4.3 Технологическая линия для холодильной обработки рыбы криоагентами

На рисунке 4.7 изображена линия по обработке рыбы переохлажденным азотом снегообразным диоксидом углерода.

На рисунке 4.8 изображены основные узлы линии по обработке рыбы переохлажденным азотом снегообразным диоксидом углерода.

Аппарат для разделки рыбы состоит из операционного транспортера 1 с кассетами 2 для рыбы, транспортера 3 с лотками для голов, упорной планки 4 для установки рыб на срезание голов, дискового ножа 5 для их отрезания, гидравлического приспособления для удаления внутренностей, подпружиненных пластин 6, подпружиненных заслонок 7, планки 8 для фиксации хвостовых плавников, барабана 9 для сопровождения хвостовых плавников при их отрезании, дискового ножа 10 для отрезания хвостовых плавников, бункера 11 для неразделанной рыбы, лотка 12 для отвода разделанной и охлажденной рыбы из машины на последующие операции, лотка 13 для отвода отходов, запаивающего устройства 14, механизма 15 периодического движения и распределения, механизма для подачи диоксида углерода внутрь тушки рыбы 16, операционного транспортера для подготовки рыбы к упаковке 17, транспортера для подачи пакетов с рыбой к запаивающему устройству 18.

Гидравлическое приспособление для удаления внутренностей установлено на опоре 19 и состоит из вращающегося  зубчатого барабана 20 с отверстиями 21 и 22 для подачи воды, распределителя, выполненного в виде полой оси 23 с фланцем 32, окнами 24, и насадками 25, расположенными во втулке 26, поворачиваемой относительно оси 23. Насадки 25 выполнены профилированными и сменными. Барабан 20 снабжен шестерней 27 привода механизма 15 и кулачком 28. Около зубчатого барабана 20 установлен с возможностью вращения на кронштейне 29 прижимной зубчатый ролик 30 с роликом 31, взаимодействующим с кулачком 28.

Для того чтобы обеспечить точность центрирования рыбы разных видов в широком диапазоне (преимущественно от 15 до 40 см) и одновременно создать хорошие условия для перемещения рыбы в кассете при фиксации ее на рез хвостового плавника кассета 2 операционного транспортера 1 с торцевой части, где располагается приголовная часть рыбы, имеет V-образный профиль с радиусом закругления в нижней части, равным преимуществом 4-5 мм. Длина этого участка не должна превышать 5-10 мм, после переходя в П-образный профиль. Благодаря такой форме кассеты, рыба разных видов и размеров в процессе удаления внутренностей хорошо центрируется, что обеспечивает точность попадания струй воды при удалении внутренностей, и генератора дозатора для подачи диоксида углерода при охлаждении внутрь тушки рыбы.

Линия работает следующим образом.

Рыбу вручную из бункера 11 укладывают в кассеты 2 операционного транспортера 1 брюшком вниз, головой до упора в планку 4, голова рыбы при этом оказывается на лотках транспортера 3. Транспортеры 1 и 3 движутся циклично и синхронно, и рыба периодически, например по 2 штуки подается к дисковому ножу, 5 для отрезания головы. Голова рыбы отрезается и уносится транспортером 3 к коробу для отходов.

Далее рыба подается к приспособлению для удаления внутренностей. Барабан 20 вращается с числом оборотов, равным числу циклов движения транспортеров, таким образом, за один оборот барабана происходит одно перемещение транспорта на 1 путь, равный шагу, например двух кассет, и один выстой. Во время движения транспортера 1 отверстия насадок 25 закрыты сплошным участком барабана 20. В момент выстоя транспортера 1 отверстие 21 открывает выходные отверстия насадок 25, и через них струя воды попадает в брюшную полость рыбы. Одновременно на рыбу опускаются подпружиненные пластины 6, обеспечивающие удержание рыбы в процессе удаления внутренностей.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Предварительно, в зависимости от вида рыбы, устанавливается необходимый комплект насадок и наклон их относительно рыбы. После гидроомыва внутренностей сплошным участком барабана 20 перекрываются насадки, одновременно ролик 31 сходит с кулачка 28, и зубчатый ролик 30 прижимается к барабану 17, вследствие чего попавшие между ними внутренности окончательно удаляются. Благодаря тому, что во время гидроомыва ролик 30 отведен, вода и вымываемые внутренности беспрепятственно выходят из брюшной полости рыбы. После окончания зачистки во время контакта ролика 30 с барабаном 20 вторично в период выстоя транспортера открываются отверстия насадок 25 благодаря проходу отверстий 19. Одновременно с началом открытия насадок поднимаются прижимы 6 и под действием струй воды, истекающих из насадок, рыба перемещается вдоль кассет до упора предхвостьями в фиксирующую щель, образованную дном кассет 2 и краем регулируемой планки 8. Для того чтобы рыба скользила в кассете 2. Не задерживаясь стенками отверстий, перед началом подачи струй воды на перемещение рыбы снизу поднимаются заслонки 7 приподнимающие рыбу. Зафиксированная на рез хвостового плавника рыба подается далее транспортером к механизму подачи переохлажденного азотом диоксида углерода внутрь тушки рыбы 16.

Далее набитая диоксидом углерода рыба, транспортером подается к дисковому ножу для отрезания хвостового плавника, хвост рыбы при это сопровождается зубчатым барабаном 9. Разделанная тушка падает далее на лоток 12 и выводится из машины, а все отходы собираются и выводятся из машины лотком 13.

При выходе из машины рыба попадает на операционный транспортер для подготовки рыбы к упаковке 17. По мере движения по данному транспортеру рыба поштучно, вручную, укладывается в четырехшовные пакеты с тремя запаянными швами, после чего укладывается на транспортер для подачи пакетов с рыбой к запаивающему устройству, незапаянной стороной пакета по направлению движения транспортера 17. Пакет направляется к запаивающему устройству, и при достижении его срабатывает  сигнализирующее устройство на остановку транспортера и срабатывания механизма запайки пакета. При срабатывании механизма запайки пакетов, нагревательный элемент опускается до упора в транспортер, тем самым, зажимая пакет между поверхностью нагрева и лентой транспортера, и запаивает последний шов на пакете. Время прижатия нагревательного элемента к ленте транспортера контролируется при помощи реле времени установленного в механизме подачи нагревательного элемента. В зависимости от свойств материала пленки и его толщины время запайки может настраиваться при помощи регулировок реле времени. По окончании запайки пакета, сигнал от реле времени подается на механизм подачи нагревательного элемента и на привод транспортера, и механизм возвращает нагревательный элемент в исходное положение, а транспортер продолжает движение до подачи следующего пакета с рыбой к устройству запайки пакетов 14.

4.4. Методика экспериментальных исследований

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АКЗ.00.00.000.ПЗ

С целью введения линии в промышленность в лаборатории кафедры «Теплохладотехника» был изготовлен макет узла для охлаждения рыбы на нем были проведены исследования по холодильной обработки рыбы, методика проведения которых, следующая:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1. Помещаем рыбу (карпа) в камеру, предварительно установив термопары в камере, в центре рыбы, в определенной глубине и на поверхности карпа, а также устанавливаем на наружной поверхности рыбы датчик плотности теплового потока. Сигналы с термопар поступают на электронный контроллер  температур  и общий  сигнал с контроллера поступает  на компьютер. Сигнал с датчика теплового потока поступает на прибор ИПП-2.

2. Открываем трехходовой вентиль, подаем через него азот и диоксид углерода в генератор-дозатор из которого непосредственно в рыбу переохлажденный снегообразный СО2.

3. После достижения среднеобъемной температуры - 18°С в центре рыбы, подача диоксида углерода прекращается.

5. Открываем камеру и вынимаем рыбу.

6. Анализируются полученные данные, результаты эксперимента заносятся в таблицы, по которым строятся графики исследуемых зависимостей.

4.5 Экспериментальные данные

4.5.1 Исследование процесса замораживания карпа в аппарате

Основной задачей экспериментов являлось определение зависимости изменения   температурного поля, отличия температурного поля между верхней и нижней частью тушки карпа, а также времени замораживания и расхода СО2                при замораживании карпа.

В качестве объекта исследования взяли карпа, так как при проведении маркетинговых исследований выявлено, что пользуется наибольшим спросом у потребителей.

На рисунке 4.9 показана термограмма процесса замораживания  карпа переохлажденным азотом снегообразным диоксидом углерода, масса карпа 3800 ± 50 гр, толщина до центра позвоночника рыбы 76 мм. Расход диоксида углерода    составил 300 гр.

Измерения осуществлялись с двух противоположных сторон тушки рыбы при помощи шести термопар и одного датчика плотности теплового потока. Термопары были установлены с двух сторон симметрично относительно позвоночника рыбы: во внутреннем слое (на расстоянии 1мм от позвоночника), в толще мяса (на расстоянии 38 мм от позвоночника), на наружной поверхности (на расстоянии 75 мм от позвоночника).

Измерение плотности теплового потока производились с помощью одного датчика, установленного на  наружной поверхности карпа.

Данная схема установки термопар необходима для того чтобы определить разницу в изменении температурных полей между верхней и нижней частью тушки расположенной на линии.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок  4.9. Термограмма процесса замораживания карпа переохлажденным снегообразным диоксидом углерода

Анализируя данный график можно сделать вывод, что процесс замораживания происходит интенсивно. Разность в температурах составила 2°C. Время замораживания составило 120 минут.

На рисунке 4.10 изображена диаграмма изменения плотности теплового потока, на наружной поверхности карпа при замораживании переохлажденным азотом снегообразным СО2.

Анализируя экспериментальные данные получаем, что среднеинтегральное значение плотности теплового потока карпа составляет qср= 430 Вт/м²,

максимальное значение плотности теплового потока qmax = 1900 Вт/м².

Максимальная плотность теплового потока наблюдается в первоначальный момент времени, так как в этот момент разница температур между тушкой и диоксидом  углерода максимальна, и процесс теплоотвода наиболее интенсивен.

Далее наблюдается резкое падение плотности теплового потока, так как температура тушки начинает снижение, однако значения плотности теплового потока здесь выше, что свидетельствует о более интенсивном теплоотводе от тушки.

Рисунок 4.10. Изменение плотности теплового потока при замораживании карпа переохлажденным азотом снегообразным диоксидом углерода

На рисунке 4.11 изображена диаграмма изменения коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности карпа при замораживании переохлажденным азотом снегообразным СО2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 4.11. Изменения коэффициента теплоотдачи при замораживании карпа переохлажденным азотом снегообразным диоксидом углерода

Анализируя полученные значения коэффициента теплоотдачи можно получить, что среднеинтегральное значение коэффициента теплоотдачи                 αcр = 4,1 Вт/(м²·К), максимальное значение коэффициента теплоотдачи составляет         αmax= 28  Вт/(м²·К).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

После сравнения данных полученных после замораживания рыбы снегообразным диоксидом углерода без переохлаждения азотом, можно сделать вывод, что переохлаждение азотом диоксида углерода перед подачей в рыбу позволило уменьшить его расход в 2,5 раза и сократить время замораживания рыбы на 40 %.

5 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

В настоящее время большое внимание в разработке и эксплуатации холодильного оборудования уделяется различным видам ее автоматизации. Системы автоматического контроля и защиты способны сократить в эксплуатации до минимума число обслуживающего персонала и тем самым уменьшить расходы на содержание холодильника. Для обслуживания и ремонта этих систем необходим грамотный специалист.

Системы автоматизации, это одно из главных направлений в развитии холодильной техники. В данной области намечается широкое применение компьютерных технологий позволяющих исключить человека в управлении холодильной установки.

Система автоматической защиты не допускает работу холодильной установки в аварийном режиме. Тем самым обеспечивается безопасность людей и сохранность оборудования. Автоматическая защита должна иметь высокую степень надежности, это достигается включением дублирующих приборов с одинаковыми установками и дополнительных приборов с установками ниже аварийных. Ее действие  сводится к выключению холодильной установки или отдельных ее агрегатов при достижении опасных значений любых из контролируемых параметров, в качестве которых выбирают те, которые дают наиболее полную информацию о ненормальной работе холодильной установки. После возвращения параметра в нормальное положение, автоматическое включение холодильной установки в работу, как правело запрещено. Ввод в работу установки, осуществляется, только после выяснения причины аварийного отключения.

В проектируемой холодильной установке предусматривается следующие виды защиты.

Защита компрессора от понижения давления всасывания (поз.10,24) обеспечивает реле низкого давления (прессостат). При срабатывании этого реле происходит отключение электродвигателя компрессора и включение сигнальной лампы на щите управления, а также включение звуковой сигнализации.

Защита компрессора от повышения давления нагнетания (поз.9,23) обеспечивается реле высокого давления. При срабатывании этого реле происходит отключение электродвигателя компрессора и включение сигнальной лампы на щите управления, а также включение звуковой сигнализации.

Защита компрессора от понижения разности давлении в системе смазки (поз.7-8,25-26). Защита обеспечивается с помощью реле контроля смазки. При срабатывании защиты происходит отключение электродвигателя компрессора и включается световая и звуковая сигнализация. Во время пуска предусматривается блокировка этой защиты на 15 секунд.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Защита компрессора от повышения температуры нагнетания (поз.12,21), обеспечивается с помощью реле температур. При его срабатывании происходит отключение двигателя компрессора и включение световой и звуковой сигнализации.

При достижении недопустимого уровня жидкости в стояке циркуляционного ресивера жидкости происходит отключение компрессора по сигналу от реле уровня (поз.61).

Управление компрессорами

1. Пуск и остановка двигателей компрессоров осуществляется по сигналам от датчика температуры (поз.11), установленного на жидкостном трубопроводе от циркуляционного ресивера до насоса.

2. Регулирование производительности компрессоров осуществляется по датчикам температуры жидкого хладагента.

При работе компрессоров контролируются следующие параметры:

- давление и температура хладагента на всасывании в компрессор;

- давление и температура хладагента на нагнетании;

- давление масла в системе смазки компрессора.

На циркуляционном ресивере предусматривается контроль следующих параметров:

- от превышения предельно допустимого уровня в циркуляционном ресивере предусмотрены два дублирующих друг друга  реле уровня, которые включены в схему автоматической защиты компрессоров (аварийная сигнализация) позиция (60,61);

- от повышенного заполнения циркуляционного ресивера установлено реле уровня (предупредительная сигнализация), позиция (63);

- реле уровня рабочего заполнения циркуляционного ресивера(поз.62) управляет закрытием и открытием электромагнитного вентиля, установленного на линии подачи жидкого хладагента в циркуляционный ресивер (64);

- показывающий прибор давления в циркуляционном ресивере, позиция (65).

Кроме того, между ресивером и циркуляционном насосом устанавливают один или группу датчиков температуры, эти датчики подключаются в систему автоматического управления компрессоров.

В дренажном горизонтальном и линейном ресиверах устанавливают датчики уровня, контролирующие верхний и нижний допустимый уровень, позиции (42,43,48,49).

Герметичный циркуляционный насос типа ЦНГ, имеет систему автономного охлаждения жидким хладагентом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Для безопасной работы насоса, охлаждаемая рубашка насоса должна быть всегда заполнена жидким хладагентом это контролируется датчиком уровня, установленным на линии, соединяющую охлаждаемую рубашку насоса с паровой циркуляционного ресивера, позиции (59).

Для безопасной работы насоса необходимо, чтобы разность давлений жидкости на всасывании в насос и на нагнетании была не менее паспортной величины, что контролируется двухпозиционным реле давления, позиции(57,58).

Включение насоса обязательно блокируется с системой пуска компрессора. Компрессор не может быть запущен до пуска насоса, позиция (55).

Для поддержания требуемой температуры воздуха в камерах устанавливаются датчики температуры с электрическим входным сигналом(поз.52,74), который связан с электромагнитным вентилем, который регулирует заполнение приборов охлаждения жидким хладагентом, позиции(53,73).

Для защиты дренажного ресивера предусмотрен специальный расширительный сосуд. При повышении давления в дренажном ресивере до определенного значения срабатывает регулятор давления (поз. 81), который позволяет перепускать часть пара из ресивера в защитный сосуд, тем самым предотвращая рост давления в дренажном ресивере до критического значения. Возврат хладагента в систему происходит через другой регулятор давления (поз. 79).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

На всех аппаратах холодильной установки предусмотрены предохранительные клапана, соединенные в общую аварийную линию.

В проектируемой холодильной установке предусмотрены следующие виды сигнализации: аварийная, предупредительная и рабочая с указанием контролируемых параметров.

Аварийная сигнализация предусматривает контроль следующих параметров: низкого давления всасывания компрессора с помощью реле низкого давления, высокого давления нагнетания компрессора с помощью реле высокого давления, перепада давления смазки в масленой системе с помощью реле контроля смазки, высокой температуры нагнетания с помощью реле температур.

Предупредительная сигнализация обеспечивает информацию о достижении предельных значений контролируемых параметров: высокого и низкого уровня в линейном ресивере. Рабочая сигнализация обеспечивает информацию о работе агрегатов, наличие напряжение в цепях схем автоматизации. Такая сигнализация обеспечивается магнитными пускателями. Рабочая сигнализация предупреждает контроль следующих параметров: режимы работы винтового компрессора и рабочие режимы насоса.

Так же на главный щит автоматики выводятся сигнальные лампочки:

- работа компрессора

- минимальный уровень в линейном ресивере

- максимальный уровень в линейном ресивере

## Перечень приборов контроля:

Места установок приборов контроля, марки приборов, их характеристики и уровни установки сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1-Приборы автоматизации

| Поз. | Место установки | Наименование прибора | Характеристика | Уровень прибора или уровень установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | II | IV | V |
| 11 | Жидкостной стояк циркуляционного ресивера | Термореле RT-10 | -60÷25°С | -45С |
| 6 | Линия подачи масла в винтовой компрессор | Реле температуры КР77 | 20÷60°С | 30°С |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 7-8 | Линия подачи масла в винтовой компрессор из маслоохладителя | Реле разности давления RT 260A | 0,05-0,4 МПа | 0,22 МПа |
| 9 | Нагнетательный трубопровод | Реле высокого давления KP5 | 0,8-3,2 МПа | 1,61 МПа |
| 10 | Всасывающий трубопровод | Реле низкого давления KP1 | -0,02÷0,75 МПа | 0,17 МПа |
| 12 | Нагнетательный Трубопровод | Термореле КР81 | 80÷150°С | 115°С |
| 13 | Нагнетательный Трубопровод | Термометр сопротивления ТСП 001-04 | -50÷50°C | - |
| 14 | Всасывающий Трубопровод | Мановакуумметр АМВУ-1 | NH3 -0,1÷0,6 МПа | - |
| 15 | Всасывающий трубопровод | Термометр сопротивления ТСП 001-04 | -50÷50°C | - |

Продолжение таблицы 5.1

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 16 | Нагнетательный трубопровод | Манометр АМУ-1 | NH3 0÷2,5 МПа | - |
| 17 | Нагнетательный трубопровод | Термометр сопротивления ТСП 001-04 | -50÷50°C | - |
| 18 | Всасывающий трубопровод | Термометр сопротивления ТСП 001-04 | -50÷50°C | - |
| 19 | Нагнетательный трубопровод | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 20 | Всасывающий трубопровод | Мановакуумметр ТМ310 | -0,1÷0,6 МПа | - |
| 21 | Нагнетательный трубопровод | Термореле КР77 | 20÷60°С | 35 °С |
| 23 | Нагнетательный трубопровод | Реле высокого давления KP6 | 0,8-4,2 МПа | 2,65 МПа |
| 24 | Всасывающий трубопровод | Реле низкого давления KP1 | -0,02÷0,75 МПа | 0,6 МПа |
| 25-26 | Линия подачи масла в порш-ой компрессор из маслоохладителя | Реле разности давления RT 260A | 0,15-1,1 МПа | 0,6 МПа |
| 27 | Линия подачи масла в поршневой компрессор | Реле температуры КР77 | 20÷60°С | 20°С |
| 33 | Маслоотделитель | Манометр АМУ-1 | NH3 0÷2,5 МПа | - |
| 34 | Маслоотделитель | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 36 | Жидкостной коллектор | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 37 | Паровой коллектор | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 38 | Регулирующая станция | Манометр АМУ-1 | NH3 0÷2,5 МПа | - |

Продолжение таблицы 5.1

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Заправочная станция | Манометр АМУ-1 | NH3 0÷2,5 МПа | - |
| 40 | Регулирующая станция | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 41 | Заправочная станция | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 42 | Линейный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | 80% |
| 43 | Линейный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | 20% |
| 44 | Линейный ресивер | Манометр АМУ-1 | 0÷2,5 МПа | - |
| 46 | Конденсатор | Регулятор давления PM | - | - |
| 48 | Дренажный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | 80% |
| 49 | Дренажный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | 20% |
| 50 | Дренажный ресивер | Мановакумметр ТМ310 | -0,1÷0,6 МПа | - |
| 52 | В охлаждаемом помещении | Термометр сопротивления ТСМ-5071 | -20÷150°С | - |
| 53 | В охлаждаемом помещении | Электромагнитный вентиль 15с94бк | -30÷-60°С | - |
| 54 | В охлаждаемом помещении | Термореле КР 63 | -60÷-10°С | -35°С |
| 56 | Насос | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа |  |
| 57-58 | Насос | Реле разности давления RT 260A | 0,15-1,1 МПа | 0,6 МПа |
| 59 | Насос | Реле уровня РОС-501 | - | - |
| 60 | РЦЗ | Реле уровня РОС-501 | - | 70% |
| 61 | РЦЗ | Реле уровня РОС-501 | - | 60% |
| 62 | РЦЗ | Реле уровня РОС-501 | - | 35% |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Продолжение таблицы 5.1

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 63 | РЦЗ | Реле уровня РОС-501 | - | 25% |
| 64 | Линия подачи жидкого хладагента в РЦЗ | Электромагнитный вентиль 15с94бк | -30÷-60°С | - |
| 65 | РЦЗ | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 68 | Отделитель жидкости | Реле уровня РОС-501 | - | 70% |
| 69 | Отделитель жидкости | Реле уровня РОС-501 | - | 50% |
| 70 | Отделитель жидкости | Реле уровня РОС-501 | - | 20% |
| 72 | В охлаждаемом помещении | Термореле КР 63 | -60÷-10°С | -25°С |
| 73 | В охлаждаемом помещении | Электромагнитный вентиль 15с94бк | -30÷-60°С | - |
| 74 | В охлаждаемом помещении | Термометр сопротивления ТСМ-5071 | -20÷150°С | - |
| 75 | Защитный ресивер | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 79 | Защитный ресивер | Регулятор давления PM | - | - |
| 81 | Защитный ресивер | Регулятор давления PM | - | - |
| 82 | Жидкостной трубопровод в дренажный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | - |
| 83 | Жидкостной трубопровод в дренажный ресивер | Электромагнитный вентиль 15с94бк | -30÷-60°С | - |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1 Расчет годовой выработки холода

Исходными данными, для определения годовой выработки холода, является нагрузка на компрессоры на каждой температуре кипения, полученная при расчете теплопритоков.

Расчет суммарной рабочей холодопроизводительности компрессоров в стандартном режиме представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Расчет общей потребности холода

| Температура кипения, ºС | Удельный вес холода по температурам кипения, кВт | Расход холода по температу– рам кипения, тыс. ккал | Коэффициент перевода в стандартные условия | Расход холода, тыс. ст. ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -45 | 509,7 | 437,9284 | 3,6 | 1576,542 |
| -20 | 627,5 | 539,1408 | 1,2 | 646,969 |
| Итого: |  |  |  | 2223,511 |

Определяем годовую выработку холода Qгод,кВт, по формуле

Qгод=Q0ст⋅Т⋅β,				       (6.1)

где Q0ст- суммарная рабочая холодопроизводительность компрес-соров стандартном режиме, кВт;

Т - количество часов работы компрессора, час;

β- коэффициент использования рабочего времени.

Qгод=2223,51⋅(24⋅365)⋅0,85=16556255,5

6.2 Расчет капитальных вложений

Данные по затратам на приобретение оборудования сводим в таблицу 6.2.

Определяем капитальные вложения Ктр,руб, в основные и оборотные средства по формуле

Ктр=Коб+Ксоор+Кзд+Кинв+Кз+Км,	     (6.2)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

где   Ктр - требуемые капитальные вложения, руб.;

Коб - то же в холодильное оборудование, руб.;

Ксоор - то же в сооружения (градирня), руб.;

Кзд - то же в здания, руб.;

Кинв - то же в инвентарь, руб.;

К3 - то же в запасные части, руб.;

Км - то же в запасные материалы, руб.

Определяем стоимость приобретенного оборудования С,руб, по формуле

С=Ц⋅ni⋅1+К1+К2+К3,		                  (6.3)

где Ц - оптовая цена единицы оборудования, руб.;

ni - количество оборудования i-го типа;

К1 - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расхды, К1=0,05;

К2 - коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и наладку оборудования, К2=0,05;

К3 - коэффициент, учитывающий затраты на строительные работы и устройство фундаментов оборудования, К3=0,05.

С=5455912⋅1+0,05+0,05+0,05=6274290

Определяем капитальные вложения в холодильное оборудование Коб, руб, как сумму вложений по отдельным видам оборудования

Коб=С+Ктруб+Ккип+Кпр,	  (6.4)

где С - стоимость приобретённого оборудования, руб.;

Ктруб - капитальные вложения в трубопроводы (15÷20% от стоимости оборудования), руб.

Ктруб=6274290⋅0,15=941143

Ккип - то же в КИП (20% от стоимости оборудования), руб.

Ккип=6274290⋅0,2=1254858

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Кпр - то же в прочее неучтенное оборудование (5% от стоимости оборудования), руб.

Кпр=6274290⋅0,05=313714,

Коб=6274290+941143+1254858+313714=8784005

Определяем стоимость зданий производственного назначения Кзд,руб, исходя из себестоимости 1м3 по формуле

Кзд=F⋅Ц,			                                          (6.5)

где F - площадь компрессорного цеха, м2;

Ц - стоимость 1 м3 производственного здания, руб.

Кзд=(12⋅12)⋅30000=4320000

Капитальные вложения в инвентарь, запасные материалы и запасные части принимаем равным 2-3% от стоимости оборудования

Кинв=6274290⋅0,02=125485,

Кзм=6274290⋅0,02=125485,

Кзч=6274290⋅0,02=125485

Капитальные вложения в сооружения Ксоор, руб, равны стоимости градирен

Ксоор=0,

Ктр=8784005+4320000+125485⋅3=13480460

Определяем удельные капитальные Куд,руб/тыс.ст.ккал, вложения по формуле

Куд=КтрQгод,	(6.6)      	  				(8.6)

Куд=1348046016556255,5=0,8

6.3. Расчёт текущих годовых затрат эксплуатации холодильной установки

Определяем себестоимость выработки холода S,рубгод, по формуле

S=Sм+Sв+Sэ+Sзп+Sцехр,					(6.7)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

где Sм - затраты на сырье, руб./год;

Sв - затраты на воду, руб. /год;

Sэ - затраты на электроэнергию, руб. /год;

Sзп - заработная плата производственных рабочих, руб. /год;

Sцехр - цеховые расходы, связанные с обслуживанием компрессорного цеха, руб./год.

6.4 Расчет затрат на сырье и материалы

Определяем годовую потребность в смазочном масле М,кггод, по формуле

М=qm⋅T⋅1−Кмо⋅Кр,				(6.8)

где qm-величина уноса масла из компрессора, кг/час;  для винтового компрессора принимаем  qm=0,12 кг/ч; для поршневого-  qm=0,18 [4,245];

Т - число часов работы компрессора в год;

Кмо - коэффициент маслоотделения, показывающий, какая доля масла отделяется в маслоотделителях, подвергается регенерации и снова используется для смазки компрессоров (зависит от типа маслоотделителя Кмо=0,6);

Кр - коэффициент рабочего времени   Кр=0,85.

Для двух компрессоров находим величину М,кггод, по формуле (6.8)

М=2⋅0,12⋅24⋅365⋅1−0,6⋅0,85=714,8

Определяем годовую стоимость смазочного масла См,рубгод, по формуле

См=М⋅Ц,			                 	(6.9)

где М - годовая потребность в смазочном масле, кг/год;

Ц - стоимость 1 кг смазочного масла, руб.;   Ц=54,5 руб.

См=714,8⋅54,5=38956,6

Определяем годовую стоимость аммиака Са,рубгод, по формуле

Са=i=1nQ0ст⋅N⋅Ц,	(6.10)				(8.10)

где i=1nQ0ст-суммарная рабочая холодопроизводительность компрессоров в стандартном режиме, тыс. ст. ккал;

N - годовой расход аммиака для пополнения системы на тыс. ст. кДж/час; N=2,6 кг;

Ц - стоимость 1 кг аммиака, руб.;   Ц=12 руб.

Са=646,9⋅2,6⋅12=20185,4

Определяем годовую стоимость углекислоты Су,рубгод, по формуле (6.10)

Су=i=1nQ0ст⋅N⋅Ц

где i=1nQ0ст-суммарная рабочая холодопроизводительность компрессоров в стандартном режиме, тыс. ст. ккал/час;

N - годовой расход углекислоты для пополнения системы на тыс. ст. кДж/час; N=4,2 кг;

Ц - стоимость 1 кг жидкой углекислоты, руб.;   Ц=7 руб.

Су=1576,5⋅4,2⋅7=46350,3

Определяем затраты на сырье Sм,рубгод, по формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Sм=См+Са+Су,	(6.11)

Sм=38956,6+20185,4+46350,3=105492,3

6.5 Расчет затрат на электроэнергию

Определяем годовой расход электроэнергии Nгод,кВтгод, по формуле

Nгод=i=1nNiη⋅К1⋅К2⋅К3⋅Z,	(6.12)

где i=1nNi - суммарная установленная мощность электродвигателей холодильных машин i-го типа, кВт;

К1 - коэффициент загрузки электродвигателей по времени работы холодильной машины (принимаем К1=0,6  [17,15]);

К2 - коэффициент загрузки электродвигателей по мощности холодильной машины (принимаем К2=0,7  [17,15]);

К3 - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети (принимаем К3=1,04 [17,15]);

Z - время работы электродвигателей, час.

Nгод=458,50,9⋅0,6⋅0,7⋅1,04⋅24⋅365=968217,3

Определяем стоимость электроэнергии Sээ,рубгод, по формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Sээ=Nгод⋅Цэ,	(6.13)

где Цэ стоимость кВт/ч потреблённой электроэнергии, руб.   Цэ=2,52 руб.

Sээ=968217,3⋅2,52=2439907,6

Определяем присоединенную мощность трансформаторов и высоковольтных электродвигателей Д,кВт, по формуле

Д=NгодZ⋅cosϕ,	(6.14)

где Z - максимальное число часов работы токоприемников (принимаем Z=4000 [17,15]);

соsφ - коэффициент использования мощности (принимаем соsφ=0,93 [17,15]).

Д=968217,34000⋅0,93=260,3

Определяем стоимость присоединенной мощности Sд,руб по формуле

Sд=Д⋅Ц⋅12,	(6.15)

где Ц - стоимость 1кВт, руб. Ц=587 руб./кВт

Sд=260,3⋅587⋅12=1833553,2

Определяем годовой фонд оплаты труда рабочих энергоцеха Фгод,рубгод, по формуле

Фгод=М⋅11⋅Д1⋅Д2⋅Д3,	(6.16)

где  М - месячный фонд заработной платы, руб.;

Д1 - коэффициент, учитывающий размер дополнительной зарплаты на основные и дополнительные отпуска, Д1=1,1;

Д2 - коэффициент, учитывающий премии, Д2=1,2;

Д3 – районный коэффициент (г. Уссурийск Д3=1,2).

Фгод=42200⋅11⋅1,1⋅1,2⋅1,2=735292,8

Штат энергоцеха приведен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Месячный фонд оплаты труда по энергоцеху

| Наименование должностей и категорий работников | Количество работников | Месячный оклад одного работника, руб. | Итого по каждой категории |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник цеха | 1 | 10000 | 10000 |
| Слесарь-монтер | 1 | 8000 | 8000 |
| Дежурный слесарь | 2 | 7500 | 15000 |
| Слесарь – электрик | 2 | 4600 | 9200 |
| Всего: | 6 | 30100 | 42200 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Определяем отчисления на страховые взносы Фсоц,рубгод, в размере 34,2% от годового фонда оплаты труда

Фсоц=735292,8⋅0,342=251470,1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Определяем цеховые расходы по энергоцеху Фц,рубгод, в размере 10% от годового фонда заработной платы производственных рабочих

Фц=735292,8⋅0,1=73529,28

Калькуляционная себестоимость 1кВт/ч силовой электроэнергии приводим в таблицы 6.4.

Таблица 6.4 - Калькуляция себестоимости электроэнергии

| Наименование статей | Сумма на все количество, руб. | Сумма на 1 кВт, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 Электроэнергия | 2439907,6 | 2,52 |
| 2 Установленная мощность | 1833553,2 | 0,069 |
| 3 Основная заработная плата | 735292,8 | 0,3 |
| 4 Страховые взносы | 251470,1 | 0,079 |
| 5 Цеховые расходы | 73529,3 | 0,03 |
| Итого Цеховая себестоимость | 5333753 | 2,9 |

6.6 Расчет годового фонда заработной платы производственных рабочих компрессорного цеха

Штат компрессорного цеха приведем в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Месячный фонд оплаты труда по компрессорному цеху

| Наименование должностей и категорий работников | Количество работников | Месячный оклад одного работника, руб. | Итого по каждой категории |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинист | 4 | 10000 | 40000 |
| Слесарь-ремонтник | 2 | 7000 | 14000 |
| Всего: | 6 | _____ | 54000 |

Определяем годовой фонд оплаты труда Фгод,рубгод производственных рабочих компрессорного цеха по формуле  (8.18)

Фгод=54000⋅11⋅1,1⋅1,2⋅1,2=940896

Определяем отчисления на страховые взносы Фсоц,рубгод в размере 34,2% от годового фонда оплаты труда

Фсоц=940896⋅0,342=321786,4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Таблица 6.6 - Месячный фонд оплаты труда цехового персонала

| Наименование должностей и категорий работников | Количество работников | Месячный оклад одного работника, руб. | Итого по каждой категории |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник цеха | 1 | 13000 | 13000 |
| Сменный механик | 2 | 7000 | 14000 |
| Уборщица | 1 | 4000 | 4000 |
| Всего: | 4 | _____ | 31000 |

Определяем годовой фонд оплаты труда Фгод,рубгод цехового персонала по формуле (6.18)

Фгод=31000⋅11⋅1,1⋅1,2⋅1,2=540144

Определяем отчисления на страховые взносы Фсоц,рубгод, в размере 34,2% от годового фонда оплаты труда

Фсоц=540144⋅0,342=184729

6.7 Расчет цеховых расходов

Суммарные цеховые расходы оплаты труда

Фгод=540144,

Фсоц.=184729

Амортизация основных производственных фондов (зданий – 2,5%,сооружений – 4,0%, оборудования – 10,0%)

А=0,025⋅4320000+0,10⋅6274290=735429

Текущие ремонты (5,5 % от стоимости основных производственных фондов)

Р=0,055⋅4320000+6274290=582686

Содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря (до 1,5% от стоимости основных производственных фондов)

С=0,015⋅4320000+6274290=158914

Расходы по охране труда принимаются в размере 1000 руб. на человека

Sохр=1000⋅10=40000

Прочие расходы (до 0,5% от суммы цеховых расходов)

ПР=0,005⋅(540144+184729+735429+582686+158914+40000)=11209,5

Цеховые расходы определяют суммированием всех статей

Sцехр=540144+184729+735429+582686+158914+40000+11209,5=2209900

6.8 Расчет цеховой себестоимости холода

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Результаты расчетов по пункту 6.4 сводятся в таблицу 6.7.

Расчёт себестоимости холода производится путем деления годовых затрат по каждой статье на годовую холодопроизводительность цеха.

Таблица 6.7 - Калькуляция себестоимости холода

| Наименование статей | Сумма |  |
| --- | --- | --- |
|  | На всю выработку, руб. | На тыс. ст. ккал, руб. |
| 1 . Сырье и основные материалы | 105492,3 | 0,047 |
| 2. Электроэнергия силовая | 5333753 | 2,4 |
| 3. Заработная плата производственных рабочих | 940896 | 0,42 |
| 4. Страховые взносы | 321786,4 | 0,14 |
| 5. Цеховые расходы | 2209900 | 0,99 |
| Итого: Цеховая себестоимость | 8911827,7 | 4 |

7  БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

## 7.1 Условия труда. Идентификация вредностей и опасностей

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Улучшение условий труда, разработка и осуществление мероприятий по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости дают экономические результаты, выражающиеся  в росте производительности труда, сокращении потерь связанных с травматизмом, профессиональной заболеваемостью. Действующий Трудовой кодекс определяет необходимость соответствия условий труда нормативным требованиям. Кроме этого рабочие места  подлежат периодической аттестации.

Согласно Трудового кодекса Российской Федерации   работодатель обязан создавать безопасные и безвредные условия труда и информировать их о действительном состоянии условий труда. Для этого санитарно-бытовые условия труда должны отвечать требованиям нормативных документов. Так, согласно  СП 2.2.1.1312-03 [23], устанавливаются площадь и объем помещения, приходящиеся на 1 человека ( при категории труда 2б - 4,5 м2 и 25 м3).

В компрессорном цехе также предусмотрены санитарно-бытовые помещения, характеристика которых приведена в таблице 7.1, согласно СНиП 2.09.04-87  [24].

Компрессорный цех имеет естественное освещение и  искусственное на приборах контроля организовано местное  освещение. Величина освещенности оставляет 300 лк. Рациональное освещение и цветовая отделка производственных помещений и рабочих мест снижает общее и зрительное утомление, а также соответствует повышению и производительности труда. Недостаток освещения рабочих мест может стать причиной несчастных случаев и может привести к заболеванию. В связи с этим предусматривается естественное и искусственное освещение.

В цехе установлены светильник из  ламп накаливания  типа НСО-200 и  для люминесцентных ламп типа ПВЛ-2х40 во взрывозащищенном исполнении для влажных производственных помещений.

Характеристика  освещения для влажных помещений приведены в таблице 7.3, согласно СНиП 23-05-95  [25].

##### Таблица 7.3- Освещенность помещений

| Цех | Группа административного района | Разряд и подразряд зрительных работ | Искусственное освещение |  |  |  | Коэффициент естественного освещения |  | Окраска помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Освещение, лк |  | Коэффициенты |  | естественное освещение | совмещенное освещение |  |  |  |
|  |  |  | при системе комбинир. освещ. | при системе общего освещения | ### Р | Кп, % | при боковом | при боковом | стены | потолок | пол |
| Компрессорный | I | VIIIб | — | 75 | 40 | 20 | 0.8 | 0.48 | белые | теплые | Коричне-вый |
| Начальник КЦ | 1 | IVб |  | 200 | 40 | 20 | 1,2 | 0,72 | белые | белые | белые |

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Город  Уссурийск -  относится  к 5 группе административного района по световой характеристике.

Нормальные условия работы система отопления в компрессорном цехе обеспечивается температурой воздуха 16∘C с неработающим оборудованием.

Компрессорный цех отапливается от котельной, которая находится на территории   предприятия и работает на газе. В качестве теплоносителя выступает вода с температурой на входе в здание 120-1300С. В качестве отопительных приборов применяют гладкотрубные радиаторы с соблюдением мер противопожарной безопасности.

Поддержание оптимальных  параметры микроклимата  в компрессорном цехе должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» [28].

Значения параметров микроклимата сведены в таблицу 7.4 для категории средней  тяжести труда  IIа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Таблица 7.4- Параметры микроклимата зданий

| Цех | рабочие места: П — постоянные, Н — непостоянные | Период года | категория работ по тяжести | ### Температура, °С |  |  |  |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | опт | допустимая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Верхняя граница |  | нижняя граница |  | оптимальное | допускается на | оптимальная | допускается на |
|  |  |  |  |  | ### На рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П | Н | П | Н |  |  |  |  |
| Компрессорный | П | Теп-лый | IIа | 21-23 | 25-27 | 29 | 18 | 17 | 40-60 | 70 | 0,3 | 0,2-0,4 |
|  | Н | холодный | IIа | 18-20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 |

При производстве холода возможно возникновение аварийных  ситуации, поэтому для исключения их предусматривается:

—	вытяжка воздуха предусматривается из верхней и нижней зоны.

—	в компрессорном цехе должны быть системы постоянного действия приточно-вытяжной рабочей вентиляции;

Кратность воздухообмена предусматривает:

—	приток по расчету, не менее 2 раза в час;

—	вытяжка по расчету, не менее 3 раза в час;

- аварийная по расчету, не менее 8 раз в час осевыми вентиляторами установленными на перекрытии. Кроме того применяются газоанализаторы для предупреждения  об аварийной ситуации.

Бытовые помещения должны быть оборудованы отдельной от машинного отделения системой вентиляции и как правило естественной вентиляцией.

## 7.2 Идентификация вредности и опасностей. Методы и средства защиты

В целях идентификации опасных и вредных факторов производственной среды помещений необходимо рассмотреть принципиальную схему холодильной установки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Выявленные вредности заносим в таблицу 7.5 согласно ГОСТ 12.0.003-91 «Вредные и опасные производственные факторы. Классификация» [10].

Из таблицы 7.5 можно заключить, что значительными вредными факторами являются: Г, Ш, Вб.

# Таблица 7.5- Вредные факторы и средства защиты

| ### Цех | Оборудова-ния | Наименова-ние вред-ностей | ПДК, мг/м3 ПДУ класс опасно-сти | Действие на организм | Индивидуальные средства защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | #### ЛР | Г, М | 20мг/м3,4 | Удушение, ожог легких, нарушение кожных покровов | противогаз типа с коробкой типа КД, изолирующий дыхательный аппарат сжатого воздуха АСВ, Л-1 |
|  | #### ДР ЗР | Г | 20мг/м3,4 | Удушающая | Тоже |
|  | Винт. Компр | Ш, Вб, Г И, Т, М, Вл | ПС-75 92 дБ при f = 80 Гц Т45°С 20мг/м3 ,4 100 Вт/м2 75% | Ухудшение слуха, тепловой дискомфорт, термический ожог, влажность кожных покровов, удушение,раздражение | Противошумо- вые вкладыши, противогазы КД, аппарат АСВ, резиновые перчатки, СИЗ |
|  | #### ВОП | Ш, Вб | ПС-75 92 дБ при f = 80 Гц | Ухудшение слуха, Нарушение ЦНС |  |
|  | #### Углекислотный насос | Ш, Вб, Г | ПС-75 92 дБ при f = 80 Гц 20мг/м3 ,4 | Ухудшение слуха, Нарушение ЦНС |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Из таблицы 7.5 можно заключить, что значительными вредными факторами являются: Г, Ш, Вб. Выявление потенциальных вредных факторов проводится в соответствии с ГОСТ 12.3.003-91 ССБТ.

Результаты идентификации опасностей аварий и инициаторов взрыва приведены в таблице 7.6 согласно ГОСТ 12.0.003-91 «Вредные и опасные производственные факторы. Классификация».

### Таблица 7.6- Основные факторы и средства защиты

| Наименование оборудования | Опасности |  | Контрольно-измерительные приборы | Способы и средства защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | локальные | аварии взрыва |  |  |
| Циркул. ресивер | Хо, То,Мт | Мр,Хв, Фв | Реле уровня, газоанализатор | Фв – предохранительный клапан, противогаз КД, АСВ – аппарат сжатого воздуха; Псп — уборка помещения; Пож - АСПТ – автоматическая система пожаротушения, первичные средства пожаротушения; |
| Винт. компр. | Мт, Эт, Псп, Хо, То | Мр, Хо, Пож, Фв | Обратные клапаны, манометр, термометры, противопожарная сигнализа ция, мегоомметр |  |
| Маслоотде-литель, | Хо, То, Мт | Хв, Фв, Ив, Мр | Манометр | Мр – гидравлические испытания |
| Маслосбор-ник | Хо, Псп, Мт | Хв, Фв, Мр | манометр, газоанализатор | Хо,Хв – рабочая и аварийная вентиляция, ограждения, |

| Линейный ресивер | Псп, Мт, Хо, | Хв, Фв, Мр, Пож | манометр, указатели уровня, противопо-жар- ная сигнализациягазоанализа-тор | Эт –изолированный инструмент, резиновые перчатки, коврики, предупреждающий плакат, защитные ограждения; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажный ресивер | Мт, Хо | Хо, Фв, Мр | тоже что и линейный | Мт – защитные ограждения; |
| Конденсатор | Хо, То, Пв, Мт | Хв, Фв, Пож | манометр, газоанализатор, термометр |  |
| Водяной насос | Эт, Мт | Мр, Пож | манометр, реле разности давлений, противопожарная сигнализация | Мр- наличие слабого звена в кинематической цепи |
| Аммиачный насос | Эт, Мт,Хо | Мр, Пож Ив | Противопожарная сигнализация |  |
| Воздухоох-ладитель | Хо, Пв, Мт, Эт | Мр, Хв, Пож | Датчик температуры, манометр, противопожарная сигнализа- ция, газоализатор | Пв- ограждения Хо- аварийная вентиляция |

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Из таблицы 7.6 можно сделать вывод, что значительными опасностями локального характера является Хо, Эт,  Мт.,

Основными авариями являются Хв, Фв, Мр, Пож.

### 7.2.1. Безопасность технологического оборудования и технологического процесса

Поскольку компрессорный цех относится к взрывопожароопасным объектам,

то согласно требований ФЗ «О  промышленной безопасности» он относится к опасным производственным объектам. Безопасность эксплуатации технологического оборудования должна быть выполнена согласно требованиям ГОСТ 12.2.003-75 [6], а технологический процесс по ГОСТ 12.3.002-90 [8] и Правилам безопасной эксплуатации аммиачных установок и должно быть безопасно при монтаже, ремонте и эксплуатации, а также должно быть сертифицировано.

К обслуживанию холодильных машин и установок  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование и имеющие документы об окончании специального учебного заведения или курсов и имеющие соответствующие документы и группу допуска. В проектируемой холодильной установке в качестве одного из холодильного агента используется аммиак, все свойства которого неблагоприятно воздействуют на организм человека и образовывают повышенную опасность.

Организация обучения безопасности труда осуществляется согласно   ГОСТ 12.0.004-90 [9]  и предусматривает   своевременное проведение инструктажей.

В месте постоянного пребывания дежурной смены машинисты должны иметь суточный журнал установленного образца, инструкции по безопасному обслуживанию холодильной установки, охлаждающих устройств, КИП, годовые и месячные графики проведения планово-предупредительных ремонтных работ, а также план локализации аварийной ситуации.

Аммиак бесцветен и обладает характерным раздражающим запахом (нашатырного запаха). При атмосферном давлении и температуре выше 33,4°С аммиак находится в газообразном состоянии. Он относится к сжиженным газам и промышленностью выпускается в жидком виде. При испарении жидкого аммиака в атмосферу температура его может понижаться до –67°С.

Требования к качеству жидкого аммиака установлены ГОСТ 6221-90Е. Газообразный аммиак относится к горючим газам ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ [7].

Все сосуды, работающие под  давлением проходят испытания на прочность, при этом избыточное давление должно быть:

на стороне всасывания 1,0 мПа; -на стороне нагнетания 1,5 мПа

Поскольку в качестве источника взрыва могут быть: открытое пламя, электрооборудование, разряды атмосферного электричества, то для исключения инициаторов взрыва необходимо исключать открытое пламя, а электрооборудование применяется с допустимым уровнем взрывозащиты в соответствии с требованиями ПУЭ-2005. Курить разрешается в строго отведенных местах, огневые работы проводятся в дневное время (за исключением аварийных случаев).

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Характеристика основного положения электрооборудования компрессорного цеха приведена в таблице 7.7 согласно ПУЭ-2007.

### Таблица 7.7- Характеристика используемого оборудования

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

| Цех | класс взрывоопасности | оборудование светильники | класс взрывоопасности | уровень взрывозащиты | вид взрывозащиты | марки повка взрывозащиты | степень защиты от внешних воздействий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | светильники, |  |  |  |  | IР-54 |
|  | 2 | анализаторные приборы, приборы КИП | IIA-Т1 |  |  |  | IР-44 |
|  |  | пристенные светильники | — | 2 | d | 2Ехd IIAT1 | IР-44 |
|  |  | электродвигатель вытяжной и аварийной сигнализации |  | 1 | d | 1Ехd IIAT1 | IР-44 |
|  |  | электродвигатели компрессоров, насосов |  | 1 | i | 2Ехi IIAT6 | IР-44 |

С учетом категории помещения по взрывоопасности (НПБ 105- 03) и класса пожара выбраны средства пожаротушения согласно (НПБ 166-97), которые  сведены в таблицу 7.8.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Таблица 7.8- Характеристика средств пожаротушения

| Цех | горючие вещества | степень огнестойкости | категория помещения по пожаровзрывоопасности | класс пожара | первичные средства пожаротушения | автоматические средства пожаротушения | меры и средства пожарозащиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комп-рессорный | NH3 | II | A | С,е | ОП-10 -1 | Сприн- клерная система пожаротушения | испытание на прочность: Рнаг=1,5МПа Рвс=1,4 Па, внутренний осмотр |
| Камеры t = -350С t = -250С | NH3 | II | Д Д | С С | ОП-5М-1 ОП-5М-3 |  | Герметичность, испытание на прочность: Рнаг=1,5МПа Рвс=1,4 Па, внутренний осмотр прочность: Рнаг=1,5МПа Рвс=1,4 Па, Разовый осмотр индикатором утечки, сигнализаторы Выполнение конструкций из несгорающих материалов |

Обеспечение электробезопасности от случайного прикосновения к токоведущим частям достигается следующими техническими способами и средствами, используемыми отдельно или вместе друг с другом — защитные ограждения,

безопасное расположение токоведущих частей, изолирование рабочих мест, защитное отключение оборудования, предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Для защиты от прикосновения к токоведущим частям электроустановок используется защитное заземление, применение пониженного напряжения, изоляция токоведущих частей, контроль изоляции, средства защиты, предохранительные приспособления.  Напряжение  выше 12 В, должно применятся для ручных переносных ламп в особо опасных помещениях.

Электрооборудование в компрессорном цехе подлежит заземлению, сопротивление  заземляющего контура должно быть ≤4 Ом, согласно ПУЭ-2007 и в особо опасных помещениях должно проверяться 2 раза в год. При обследовании электрического оборудования должно использоваться СИЗ от поражения электрическим током. Над каждым видом оборудования должны быть вывешены инструкции по безопасной эксплуатации, которые пересматриваются один раз в три года начальником цеха или мастером.

В случае прорыва аммиака в результате нарушения герметичности трубопроводов, а также компрессоров, обязательно предусматривается эвакуация обслуживающего персонала из данного помещения. Пути эвакуации должны быть короткими и безприпятственными. Для этого помещение машинного отделения должны иметь два выхода, максимально удаленных друг от друга, из которых один должен выходить наружу. Общая длина пути не более 18  метров. Двери   машинного отделения  согласно СНиП 21-01-97  [22]  должны открываться в сторону выхода. Они не должны выходить непосредственно в производственные помещения или связанные с ними коридоры.

Среди мер предотвращающих распространение пожара важное значение имеет применение огнепредупредительных предохранительных мер на технологических коммуникациях, а также в системах вентиляции воздушного отопления и кондиционирование воздуха.

Для предотвращения возможности возникновения и распространения пламени в резервуарах для хранения горючих жидкостей, в установках, где такие жидкости обогащаются, в помещениях применяются огнетушители.

Возгорание в начальной стадии может быть получено с помощью первичных средств пожаротушения. К ним относятся: огнетушители, бочки с водой, багры, ломы и т. п.).

Согласно ГОСТ 12.0.004-90  [9] все работающие должны проходить инструктаж записанный в журнале прохождения инструкций и в личной карточке прохождения обучения на предприятии.

Для ликвидации возможного пожара на территории при  га (1 пожар) предусмотрено наличие пожарных гидрантов с указанием места их расположения на здании.

В помещении компрессорного цеха вывешивается схема эвакуации, а в самом цехе предусмотрено два эвакуационных выхода согласно СНиП 21-01-97 [22].

Предусмотрена противопожарная сигнализация, совмещенная с отключением холодильной установки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

В случае возникновения пожара для его локализации организована добровольная пожарная дружина из числа работающих, прошедших инструктаж. Для локализации образовавшегося при выбросе газового облака аммиака и защиты окружающей среды  предусмотрена водяная завеса. Снаружи холодильной камеры, в случае нахождения человека в камере, на них должно быть табло «Человек в камере», а внутри должна быть расположена кнопка вызова.

## 7.3. Чрезвычайные ситуации

Расчет защитного заземления.

При эксплуатации технологического оборудования возможно возникновение короткого замыкания и как следствие появление пожара на объекте. В связи с этим необходимо предусматривать выполнение защитного заземления электрооборудования и произвести расчет контурного заземления.

Как правило, для электроустановок до 1000 в допустимое значение сопротивления  R≤4 Ом. Принимаются: вид заземлителя- труба, его размеры длина – 0,5 м, диаметр-0,01м,  и глубина заложения в грунт. Расчет системы заземляющего устройства сводится к определению величин, обеспечивающих допустимое значение сопротивления.

Расчетное значение глубины заложения электрода  определяется

t=1+l/2=1+0,5/2=1.5м                                       (7.1)

где h- глубина заложения полосы;

l- длина электрода.

Удельное электрическое сопротивление грунта « p « зависит от его состава, плотности, влажности и температуры и точно может быть определено только путем измерения. На него значение сильно влияет промерзание зимой, пересыхание в летнее время. Поэтому в формулы введено значение « pрасч, которое определяется

pрасч=p*к=5000*1.2=6000Ом*см                              (7.2)

где К- повышающий коэффициент или коэффициент сезонности,  для труб К=1.2, для полосы К=1,5

При растекании тока в землю через заземлители, соединенных в контур, наблюдается их взаимное экранирование. Сопротивление заземлителя уве-

личивается. Таким образом, сопротивление одиночного  заземлителя  будет:

R3=Rтр/η3                                                                                   (7.3)

где η3- коэффициент использования заземлителя,  η3=0,5.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Rтр= 0,366* pрасч / l* ( lg(2* l/d)+1/2* lg(4*t + l )/( 4*t - l ))=                 (7.4)

0,336*6000/0,5*( lg(2* 0,5/1)+1/2* lg(4*75 +50 )/( 4*75 –50))=430

R3 =   430/ 0,5 =215Ом

Число заземлителей определяется по формуле

N= R3 / Rдоп  =   215/ 4= 53  Ом                              (7.5)

Для соединения заземлителей  применяют полосовую сталь, длину полосы определяют по периметру здания с учетом, что траншея копается с отступлением от стены на 1 м.

L=Р+8=72+8 = 80 м                                    (7.6)

где Р- периметр здания,м.

Сопротивление соединительной полосы так же будет выше  за счет экранирования ее заземлителями

Rпол=0,366*pрасч/L*(lg(2*L2/4)=35Ом                            (7.7)

Сопротивление заземляющего устройства определяется по формуле

Rзу= Rтр* Rпол /( η3* N* Rпол  + Rпол* ηпол)= 3,2 Ом          (7.8)

Rзу≤ Rдоп , что соответствует ПУЭ-2007

# Таким образом в разделе «Безопасность в производственных условиях» определены условия труда, установлены классы помещений по характеру окружающей среды и опасности поражения электрическим током, проведен анализ потенциальных опасностей и вредностей холодильной установки, приведены меры электробезопасности и взрывобезопасности, произведен расчет защитного заземления в компрессорном цехе.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ  ХОЛОДИЛЬНИКА

По степени бесперебойности электроснабжения холодильник рыбоперерабатывающего предприятия относится ко второй категории. Электроэнергия подводится по двум кабельным линиям от распределительной подстанции городских электрических сетей на напряжении 10 кВ.

По результатам предыдущих разделов было выбрано технологическое оборудование, которое поставляется заводами изготовителями в комплекте с электродвигателями. Паспортные данные приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1- Паспортные данные оборудования

| Наименование оборудования |  | Кол-во на ед. об-ия | Паспорт двигателя |  |  |  |  |  | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество |  | Тип | Мощность, кВт | КПД | cosϕ | Частота вращения, об/мин | Напр-ние, В |  |
| Компрессор SAB 202 LM | 1 | 1 | 4А | 250 | 0,91 | 0,92 | 2950 | 380 | 7,5 |
| Компрессор HPC 108 S | 1 | 1 | 4А | 150 | 0,91 | 0,89 | 1450 | 380 | 7 |
| Воздухоохладитель INGE 635 C45 | 2 | 5 | 4А | 1.9 | 0,87 | 0,88 | 1450 | 380 | 6 |
| Воздухоохладитель INBE 402 C12 | 3 | 2 | 4А | 0,25 | 0,74 | 0,76 | 1450 | 380 | 6 |
| Насос HRP 10080 | 2 | 1 | 4А | 8,8 | 0,87 | 0,89 | 2900 | 380 | 6,5 |
| Конденсатор ACDS 904A | 2 | 8 | 4А | 1 | 0,77 | 0,72 | 860 | 380 | 7 |
| Маслоохладитель OL 300 | 2 | 1 | 4А | 0,66 | 0,9 | 0,8 | 1380 | 380 | 6 |
| Аппарат для охлаждения | 1 | 1 | 4А | 22 | 0,88 | 0,82 | 750 | 380 | 6,5 |

Для выбора кабелей к электроприемникам определяем точки:

для электродвигателей

Iр=Iн=Pн⋅10003⋅Uн⋅ηн⋅cosϕн	                       (8.1)

где Pн - номинальная мощность двигателя, кВт;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ηн - КПД;

cosϕн - коэффициент мощности двигателя.

Таблица 8.2- Результаты  расчетов  и  выбор  кабелей

| Наименование оборудования | Длина кабеля, м | Мощность, кВт | Ip, А | Выбираемый кабель | Допустимый ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор SAB 202 LM | 20 | 250 | 438 | АВВГ (2х185) | 440 |
| Компрессор HPC 108 S | 12 | 150 | 269 | АВВГ (2х150) | 275 |
| Воздухоохладитель INGE 635 C45 | 12 | 9,5 | 18,8 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Воздухоохладитель INBE 402 C12 | 48 | 0,52 | 1,4 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Насос HRP 10080 | 22 | 8,8 | 17,3 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Конденсатор ACDS 904A | 19 | 8 | 2,7 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Маслоохладитель OL 300 | 21 | 0,66 | 1,4 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Аппарат для охлаждения | 21 | 22 | 46,3 | АВВГ (4х25) | 70 |
| Группа приемников |  | 192,48 | 363,5 | АВВГ (4х240) | 500 |

Проверку сечения кабеля по потере напряжения производим по формуле

ΔU=ΣP⋅lU2⋅s⋅ρ⋅105,                                         (8.2)

где P-расчетная мощность, кВт;

l - длина линии, м;

U - напряжение сети, В;

S – сечение провода, мм2;

ρ- удельное сопротивление материала (ρ=0,03 Ом·мм2/м).

ΔU1=152,1⋅203802⋅185⋅0,03⋅105=0,13

ΔU2=91⋅123802⋅150⋅0,03⋅105=0,07

ΔU3=5,8⋅123802⋅2,5⋅0,03⋅105=0,076

ΔU4=0,42⋅483802⋅2,5⋅0,03⋅105=0,02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ΔU5=5,4⋅123802⋅2,5⋅0,03⋅105=0,07

ΔU6=4,88⋅193802⋅2,5⋅0,03⋅105=0,1

ΔU7=0,4⋅213802⋅25⋅0,03⋅105=0,01

ΔU8=13,4⋅213802⋅240⋅0,03⋅105=0,05

Для выбора всех элементов системы электроснабжения определяем расчетные мощности силовых приемников электроэнергии по формулам

Pр=Kс⋅Pу,	                                           (8.3)

Qр=Pр⋅tgϕр,                                          	(8.4)

Sр=Pр2+Qр2	                                           (8.5)

где:   Pр, Qр, Sр - активная, реактивная и полная расчетная мощность;

Kс — коэффициент спроса;

Pу — установленная активная мощность приемника;

tgϕ — расчетный коэффициент мощности.

Результаты спроса расчетных мощностей определены расчетным путем и приведены в таблице 8.3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Таблица 8.3- Результаты  спроса  расчетных  мощностей

| Группы приемников электроэнергии | Количество | Устан.мощн., кВт | Расчетный коэффициент |  | Расчетные нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kс | cosϕ | Pр, кВт | Qр, кВАр | Sр, кВА |
| Компрессор SAB 202 LM | 1 | 250 | 0,56 | 0,92 | 140 | 59,6 | 152,1 |
| Компрессор HPC 108 S | 1 | 150 | 0,54 | 0,89 | 81 | 41,5 | 91 |
| Воздухоохладитель INGE 635 C45 | 2 | 9,5 | 0,54 | 0,88 | 5,1 | 2,75 | 5,8 |
| Воздухоохладитель INBE 402 C12 | 3 | 0,52 | 0,46 | 0,76 | 0,3 | 0,26 | 0,42 |
| Насос HRP 10080 | 2 | 8,8 | 0,54 | 0,89 | 4,8 | 2,46 | 5,4 |
| Конденсатор ACDS 904A | 2 | 8 | 0,44 | 0,72 | 3,5 | 3,4 | 4,88 |
| Маслоохладитель OL 300 | 2 | 0,66 | 0,49 | 0,8 | 0,32 | 0,24 | 0,4 |
| Аппарат для охлаждения | 1 | 22 | 0,5 | 0,82 | 11 | 7,68 | 13,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 246 | 118 | 273,4 |

для группы приемников

Iр=SP⋅10003⋅UH,                                                      (8.6)

Iр=273,4⋅10003⋅380=743

Для приема и распределения электроэнергии по цеху служат распределительные пункты или шкафы. Это металлический шкаф с запирающейся дверью. Внутри имеются три шины для подвода трехфазного напряжения, а внизу имеется четвертая, нулевая шина.

Номинальный ток шкафа берется по формуле

Iш.н.≥Iр,                                                  (8.7)

750≥743А

Принимаем 3 распределительных шкафа марки ЯРП11-341-32УЗ с номинальным током 250 А, номинальное напряжение 380 В.

Защитно-коммуникационная  аппаратура электроприемников выбираем по их паспортным данным.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Расчетный ток максимальной защиты (отсечки) автомата для двигателя определяем по формуле

Iуст.м=1,3Iп                                             (8.8)

где Iп — пусковой  ток  двигателя.

Расчетный ток тепловой защиты (от перегрузки) автомата для двигателей определяем по формуле

Iуст.т=1,25Iн                                          (8.9)

где Iн — номинальный ток двигателя, А.

Результаты выбора аппаратов и расчета токов расцепителей автоматов представлены в таблице 8.4

Таблица 8.4- Результаты расчета токов и выбор аппаратов

| Мощ- ность двиг. кВт | Ток двигателей |  | # Пускатель |  |  | # Автомат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн | Iп | тип | Iн | Uп | тип | Uн | токи А |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Iн | Iуст.м | Iуст.т |
| 95 | 438 | 3066 | ##### ПТУ | 450 | 380 | А3740Б | 660 | 630 | 3985,8 | 547,5 |
| 55 | 269 | 1883 | ##### ПТУ | 400 | 380 | А3730Б | 660 | 400 | 2448 | 336,2 |
| 9,5 | 18,8 | 112,8 | ##### ПМА | 22 | 500 | А3710Б | 660 | 32 | 146,6 | 24,4 |
| 0,52 | 1,4 | 8,4 | ##### ПМА | 4 | 500 | А3710Б | 660 | 16 | 10,9 | 1,8 |
| 8,8 | 17,3 | 112,5 | ##### ПМА | 22 | 500 | А3710Б | 660 | 25 | 146,2 | 22,5 |
| 8 | 2,7 | 18,9 | ##### ПМА | 4 | 500 | А3710Б | 660 | 16 | 24,6 | 3,5 |
| 0,66 | 1,4 | 8,4 | ##### ПМА | 4 | 500 | А3710Б | 660 | 16 | 10,9 | 1,8 |
| 22 | 46,3 | 301 | ##### ПМА | 55 | 500 | А3710Б | 660 | 63 | 391,3 | 60,2 |

Для преобразования электроэнергии с 10 кВ до 380 В и  для распределения ее между электроприемниками принимаем комплектную подстанцию типа КТП-400, имеющую: два трансформатора типа ТМЗ-160/10, два выключателя нагрузки типа ВН-11, вводные и секционные выключатели, на отходящих линиях установлены автоматы типа А3710Б и АП50.

Контрольный учет электроэнергии, потребляемый холодильником осуществляется на КТП.

Экономия электроэнергии достигается организацией оптимальных процессов и режимов работы электрифицированных агрегатов. Для  снижения расходов электроэнергии также выполняются следующие мероприятия: уменьшение механических потерь в механизмах и механических мероприятиях. Для экономии электроэнергии на освещение следует своевременно включать и выключать светильники, обеспечивать нормальный уход за ними.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

С целью снижения электротравматизма по технике безопасности предусматриваются следующие мероприятия:

-устройство  защитного  мероприятия;

-заземление  электродвигателей;

-защитное  отключение;

-применение  малого  напряжения  (12-36 В).

К тому же, необходимо надежное ограждение электроприемников, к которым возможно прикосновение или приближение на недопустимое расстояние.

Заключение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

В результате выполненной работы произведено оптимальное размещение    оборудования для централизованного холодоснабжения, камер  хранения различных продуктов.

В целях повышения экономической эффективности холодильных установок, в схеме использовалось современное оборудование, что позволило автоматизировать холодильную установку и создать благоприятные условия работы обслуживающего персонала.

Для отвода теплоты конденсации выбраны  воздушные  конденсаторы.

В камерах замораживания и хранения замороженной продукции, установлены воздухоохладители, что обусловлено более равномерным распределением температуры воздуха в камере, высоким значением коэффициента теплоотдачи от продуктов к воздуху при их термической обработке.

В специальной части рассмотрен вопрос разработки технологической линии для холодильной обработки рыбы.

Проект каскадной холодильной установки холодильника рыбоперерабатывающего предприятия  производительностью 35 т. в сутки в г. Уссурийск выполнен в соответствии с современными требованиями по проектированию производственных  холодильник

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богданов С.Н. и др. Холодильная техника. Свойства веществ: Справочник. Изд 3-е, перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1985.- 208с.

- Буянов О. Н., Воробьева Ню Н. Холодильное технологическое оборудование. Учебное пособие.- Кемерово.: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2004.- 140с

- Голянд М.М. и др. Сборник примеров расчетов и лабораторных работ по курсу «Холодильное технологическое оборудование».- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.- 168с

- Гоголин А.А. и др. Проектирование холодильных сооружений. Справочник. – М.: Пищевая промышленность, 1978.

- ГОСТ 12.03.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- ГОСТ 12.2.003-75. Оборудование производственное. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.3.002-90. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда.

- ГОСТ 12.0.003–91. Вредные и опасные производственные факторы. Классификация.

- Зуев Ф. Г., Лотков Н.А. Подъемно-транспортные установки.- М.: Колос С, 2007.- 471с.

- Карпов В.И. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих предприятий. – М.: Колос, 1993г.- 243с.

- Комарова Н.А. «Холодильные установки»: Учебное пособие. Часть І (Книга 1).Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово 2004. – 125с.

- Комарова Н.А. «Холодильные установки»: Учебное пособие. Часть І (Книга 2).Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово 2006. – 120с.

- Крылов Ю.С., Пирог П.И., Васютович В.В. и др. Проектирование холодильников. – М.: Пищевая промышленность, 1972.

- Курылев Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки. – Л.: Машиностроение, 1980.- 622с

- НПБ 166-97.Пожарная техника. Огнетушители.

- Методическое указание по выполнению курсовой работы для студентов специальности 101700 «Холодильные, криогенные установки и системы кондиционирования» всех форм обучения. Составил:. Кирюхина А.Н.

- Методические указания по выполнению электротехнической части дипломного проекта. Составил: Фукс Л. А.

- ПУЭ-2001 Правила устройство электроустановок.

- РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений – М.: Энергоатомиздат, 1989. 56 с.

- Рогов И.А., Бабакин Б.С., Выгодин В.А. «Электрофизические методы в холодильной технологии»: – М. Колос. 1996г. – 336с.

- СНиП 21 – 01 – 97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

- СН 245-71.Проектирование промышленных предприятий.

- СНиП 2.01.02-85.Противопожарные нормы.

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

- Ужанский В.С. Автоматизация холодильных машин и установок. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

- Холодильная техника. Журнал. №11 2002.

- Холодильная техника. Журнал. №7 2009.

- Холодильная техника. Журнал. №9 2009.

- Холодильная техника. Журнал. №11 2009.

- Холодильная техника. Журнал. №4 20010.

- Чумак И.Г., Чепуренко В.П. и др. Холодильные установки. – М.: Агропромиздат, 1991.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.tekoru.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.,англ.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.becool.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.alfalaval.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.,англ.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.frigodesign.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.holod.biz, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.

- Явнель Б.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М.: Агропромиздат, 1989.-233 с.