В настоящем проекте  разработана схема холодильной установки рыбоперерабатывающего предприятия производительностью 70 тонн в сутки в городе  Петропавловске-Камчатском.  Произведено обоснование  температурных  режимов,  технико-экономическое  обоснование проектных  решений.

Произведен расчет и  выбор  планировки холодильника с использованием сендвич панелей, чтобы сократить время  строительства.  Также  было  подобрано основное  и  вспомогательное оборудование на основании подробного расчета. Выбор, монтаж и компоновка оборудования  производилась с требованиями техники безопасности.

В специальной части рассмотрено применение диоксида углерода для холодильной обработки рыбы.

СОДЕРЖАНИЕ

Задание……………………………………………………………………............2

Введение………………………………………………………………..….…........4

1Технико-экономическое обоснование проекта ………………………………..5

2 Конструкторско-технологический раздел ……..……….…………..………..9

2.1 Составление планировки  холодильника, определение размеров основных и вспомогательных помещений. Расчет длины грузовых платформ………………..……………………..……………………..……………9

2.2 Расчет толщины теплоизоляционного слоя ограждающих конструкций………………………………………………………………..….....15

2.3 Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения (аппараты) холодильника……………………………………………….................................22

2.4 расчет и Подбор камерных приборов охлаждения, основного и вспомогательного оборудования компрессорного цеха….…………………...31

2.5 Описание схемы холодильной установки…………………..…….…..........45

3 Специальная часть………………………….………………….……….….......49

Заключение

Литература

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Разраб.

Довгань .А.О

Провер.

Неверов Е.Н.

Реценз.

Неверов Е.Н

Н. Контр.

Иваненко О.В

Утверд.

Усов А.В

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лит.

Листов

61

КемТИПП гр. ХМ-121

ВВЕДЕНИЕ

Искусственный холод применяют во многих отраслях народного хозяйства для получения температуры ниже температуры окружающей среды.

Холодильная техника в настоящее время представляет собой высокоразвитую отрасль промышленности, способную удовлетворить самые разнообразные требования, возникающие в связи с необходимостью отводить теплоту от различных объектов при температурах ниже температуры окружающей среды.

Не менее 40% производимой продукции необходимо подвергать холодильной обработке в целях предотвращения ее порчи, а так же для хранения, транспортировки и реализации продукции.

Производство искусственного холода, т.е. достижение температур ниже температуры окружающей среды и осуществление с его помощью различных технологических операций и процессов, находят все новое и широкое применение практически во всех отраслях производства и  народного хозяйства. Холодильная техника является нужной почти всем областям деятельности современного человека. Развитие большинства отраслей уже просто невозможно представить без применения искусственного холода. В пищевой промышленности холод помогает обеспечить длительное хранение скоропортящихся продуктов, позволяет сохранить их качество,  свойста и товарный вид; а ведь именно из-за недостаточного использования холода в мире теряется в среднем около 25% производственных пищевых продуктов. Широко применяется искусственный холод и на различных видах транспорта, широкое распространение холод имеет для перевозки пищевых продуктов, а также на всех судах рыболовного флота, в торговле пищевыми продуктами, а так же в других отраслях народного хозяйства.

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

4

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Так же искусственный холод используют в химической промышленности, в машиностроении, в строительстве, фармацевтической промышленности и медицине.

Задачей данного проекта является разработка холодильной установки рыбозавода в городе Петоропавловск-Камчатский  .

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Петропа́вловск-Камча́тский — город в России являющийся административным центром Камчатского края.

Население города 181 015 чел. Город располагается в юго-восточной части полуострова Камчатка, на Дальнем Востоке России, , на берегах Авачинской бухты Тихого океана.

Воздушные и морские сообщения связывают город с другими городами России. Благодаря  Аэропорту Елизово, являющимся международным  осуществляются рейсы не только по России (Москва, Владивосток, Хабаровск, Магадан, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и пр.)но и  с 2012 года выполняются также рейсы в Китай (Пекин) и США (Анкоридж). Выполняются также внутрикраевые рейсы в Озерновский, Усть-Камчатск, Никольское (Командорские острова),  и др.

Петропавловск-Камчатский располагается южнее Москвы и примерно на одной широте с Ирландским дублином и Английским Манчестером. Но в то же время стоит заметить, что климат города намного суровее, чем в европейских странах на подобной широте, и горазда прохладнее, чем в европейской части России. Средние температуры лета в Петропавловске немного выше, чем в Магадане  или  Мурманске,но в то же время зима  намного теплее, чем в гордах сибири на аналогичных широтах, и по мягкости соперничает с московской и петербургской. Климат города умеренный и сочетает в себе черты морского и муссонного. В летнее время Курило-Камчатское течение (Оясио) влияет на климат города, охлаждая его, из за этого в июне и июле частые явления – туманы и холодные дожди. Под влиянием тихого океана зимой температура  редко опускается ниже ниже −15 °C.. −19

Среднегодовая температура воздуха в городе +1,9 °C. Авуст- смый жаркий месяц, со среднесуточной температурой +13 °C, январь самый холодный с температурой  −7,6 °C. Среднесуточная температура воздуха опускается ниже ноля 9 ноября, последний зимний день приходится на 19 апреля, то есть зима длится 163 дня. Период со среднесуточными температурами выше +15 градусов (климатическое лето) обычно либо вовсе не наступает либо в годы с тёплым летом короткий и неустойчивый. Весной средняя суточная температура воздуха выше 5 °C устанавливается, в среднем, 27 мая и достигает 10 °C 29 июня. Осенью среднесуточная температура опускается ниже +10 °C в конце сентября и ниже +5 °C .

Горнорудная промышленность

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

5

АКЗ.00.00.000.ПЗ

В последние годы набирает силу и горнорудная промышленность. В городе расположены офисы горнодобывающих компаний, осуществляющих добычу золота (Асачинское, Агинское, Родниковое и другие месторождения), никеля (Шануч), платины (месторождения расположены на севере края, в Корякии), а также серебра.

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

6

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Туризм

Туризм начинает играть одну из важнейших ролей в экономике гороа, многочисленные туристические фирмы предлагают множество маршрутов на горячие источники, вулканы, вертолётные экскурсии в знаменитую Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон, конные походы, а также морские прогулки, сплавы по рекам и рыбалку. К сожалению, высокие тарифы на авиабилеты и отсутствие развитой инфраструктуры, особенно качественных и недорогих гостиниц, препятствуют развитию отрасли, ежегодно Камчатку посещает всего несколько десятков тысяч туристов, при том, что соседнюю Аляску каждый год посещает миллион человек.

Морской порт Петропавловска-Камчатского осуществляет перевалку различных грузов, в том числе рыбопродукцию, круглый лес и пиломатериалы, рудный концентрат, хлебные грузы, цемент в мешках, контейнеры, колёсную технику и оборудование, соль, металлы, уголь, различные каботажные и нефтеналивные грузы и др. Среди импорта преобладают зерно, цемент и рефрижераторные грузы. По мере развития Северного морского пути планируется, что Петропавловский порт станет его опорным пунктом.

### Добыча и переработка рыбы

### Добыча и переработка рыбы является основной отраслью экономики Петропавловска. Среди наиболее крупных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий — ЗАО «Акрос», рыболовецкий колхоз им. Ленина, ПАО «Океанрыбфлот» и ряд других. В целом же отрасль, в основном, представлена мелкими компаниями, работающими сезонно на лососёвых породах рыбы. В то время как в ряде посёлков восточного и западного побережья Камчатки в последние годы в связи с постройкой новых заводов рыбопереработка получила «второе дыхание», в самом Петропавловске отрасль потеряла былое значение.

### Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод" производит и реализует широкий спектор рыбной продукции: рыба свежемороженая всех видов разделки, консервы рыбные (в том числе - морская капуста), икра лососевая и др.

Главными рыбами, на которых происходит ловля, являются чавыча и кижуч.

Чавыча.- это самая крупная рыба из тихоокеанских лососей, которая часто называется королем лососей (King salmon).

Чавыча живет около десяти лет и достигает веса до 40 кг. Однако средними размерами короля лососей являются: масса от 5 до 17 кг, длина от 70 до 100 см.

Нерест у чавычи начинается с середины мая, поэтому именно в это время рыба входит в реки Камчатки. Для камчатцев это всегда считалось окончанием зимы и наступлением весны. При нересте чавыча выбивается в крупной гальке и булыжниках нерестовые ямы, в которые откладывает около 14 тысяч крупных икринок. Мальки находятся в реке достаточно долго, вплоть до созревания. Нерест длится до сентября, после чего чавыча погибает. Ловля чавычи на Камчатке происходит исключительно по лицензиям на реках Камчатка, Большая, Колпакова и многих других.

Кижуч-эту рыбу часто называют серебристым лососем (Silver salmon)  из-за ярко-серебристого цвета чешуи. Это достаточно крупная рыба, достигающая массу до 8 кг, а длину до 98 см.

Кижуч является очень ценной рыбой, численность которой достаточно маленькая. Это связано с тем, что в середине двадцатого века велось активное вылавливание кижуча по несколько десятков тысяч тонн в год.

В процессе холодильной обработки необходимо поддерживать определенные температурные режимы:

— при хранении замороженных продуктов:  tкам = –20оC;

— при хранении охлажденных продуктов:  tкам = –0оC.

Предполагается, что необходимые температурные режимы в камерах холодильника будут поддерживаться с помощью аммиачной компаундной насосно-циркуляционной схемы. Применение насосов и компаундного циркуляционного ресивера усиливает циркуляцию жидкого холодильного агента, что увеличивает значение коэффициента теплопередачи, равномерное  распределение хладагента по приборам охлаждения. Кроме того в схеме используется компаундный ресивер, имеющий расширенные функциональные возможности. То есть один аппарат выполняет функции нескольких сосудов, что позволяет уменьшить площадь машинного отделения и уменьшить количество оборудования

Предполагаемая система охлаждения данного проекта позволит снизить эксплутационные и энергетические затраты.

В проекте предполагается получить дополнительный эффект за счет установки винтовых компрессоров. Они имеют следующие преимущества по

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

7

АКЗ.00.00.000.ПЗ

сравнению с поршневыми: отсутствие  клапанов, поршневых колец, отсутствие сопрягаемых быстроизнашивающихся деталей, исключается гидроудар. Благодаря этому увеличивается срок службы компрессора. Кроме того применение винтовых компрессоров позволяет плавно регулировать производительность (при помощи золотника).

В проектируемой установке в качестве приборов охлаждения применим воздухоохладители. Воздухоохладители будут установлены в камерах хранения охлажденных и замороженных продуктов. Воздухоохладители характерны интенсивной циркуляцией воздуха, что позволяет сократить время термообработки.

В проектируемой установке предполагается применить водяные горизонатально кожухотрубные конденсаторы, которые будут располагаться на специальной платформе над линейным ресивером.

Водоснабжение установки будет оборотным, с охлаждением воды в градирне.

В систему воздухоотделения предполагается включить аппарат автоматического отделителя неконденсирующихся газов Purger производства фирмы Grasso .

Предполагается, что принятые типы оборудования будут наиболее эффективны, целесообразны и экономически выгодны для проектируемого холодильника в городе Петропавловск-Камчатский.

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

8

АКЗ.00.00.000.ПЗ

2. КОНСТРУКТОРСКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Расчет и выбор планировки холодильника.

Холодильник рыбопереробатывающего предприятия состоит из следующих основных частей: главного корпуса, включающего охлаждаемый склад с теплоизолированными наружными ограждениями, блок служебных помещений  и цеха товарной обработки, а также транспортной платформы, примыкающей к охлаждаемому складу с фронтальной стороны

Принимаем одноэтажную планировку холодильника. Преимущества одноэтажного холодильника - высокий уровень механизации погрузочно – разгрузочных работ, позволяющий значительно уменьшить стоимость проведения грузовых работ. Использование сэндвич панели в конструкций позволяет сократить время строительства.

Размер сетки колонн 6  12 м , ширина транспортного коридора составляет 6 м.

Основную площадь холодильника занимают камеры хранения замороженных продуктов – 50%, охлажденных – 50%, от общей ёмкости холодильника.

Вместимость  холодильника рыбозавода  Ехол ,рассчитывается по формуле:

Ехол=30 Gсут

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

АКЗ.00.00.000.ПЗ

где Gсут  - это производительность т.сут.

Ехол=30 70=2100

Общая емкость камер хранения замороженной продукции Ехр.мор.пр., т, рассчитывается по формуле: [6]

,	                                                (1)

Общая емкость камер хранения охлажденной продукции Ехр.охл.пр., т, рассчитывается по формуле: [6]

,	                                                (2)

Производительность технологических аппаратов замораживания рыбы Gзам т\сут, рассчитывается по формуле:

Грузовой объем камеры замороженной продукции Vгр, м3, рассчитывается по формуле:

,                                                    (3)

где 	qv - норма загрузки единицы объема, т/ м3.

Грузовая площадь, или площадь, занимаемая штабелем Fгр, м2, рассчитывается по формуле:

,[6]	                                                (4)

где 	Fгр - грузовая площадь, м2;

hгр - грузовая высота, под которой понимают высоту штабеля, м;

hгр = 5м.

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

10

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Строительная площадь камер хранения замороженной продукции Fстр, м2 , рассчитывается по формуле

(5)

где 	 - коэффициент использования площади; = 0,8.

Число строительных четырехугольников, образованных сеткой колонн, n, рассчитывается по формуле:

,  	                                               (6)

где	f - строительная площадь одного четырехугольника при принятой

сетке колонн; f = 612.

Принимаем число строительных четырехугольников для камер хранения замороженной продукции n = 10.

Грузовой объем камеры охлажденной продукции Vгр, м3, рассчитывается по формуле :

,

где 	 qv - норма загрузки единицы объема, т/ м3.

Грузовая площадь, или площадь, занимаемая штабелем Fгр, м2, рассчитывается по формуле[6] :

(6)

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

11

АКЗ.00.00.000.ПЗ

где 	Fгр - грузовая площадь, м2;

hгр - грузовая высота, под которой понимают высоту штабеля, м

hгр = 5м.

Строительная площадь камер хранения охлажденной продукции Fстр, м2, рассчитывается по формуле :

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

12

АКЗ.00.00.000.ПЗ

(7)

где 	 - коэффициент использования площади; = 0,8.

Число строительных четырехугольников, образованных сеткой колонн, n, рассчитывается по формуле:

,

где	f - строительная площадь одного четырехугольника при принятой        сетке колонн; f = 612.

Принимаем число строительных четырехугольников для камер хранения охлажденной продукции n = 11.

Строительная площадь камер термообработки  Fстр

(8)

где 	G – суточная производительность камер термообработки, т/сут;

ι – время термообработки, ч;

q F –норма загрузки 1 м2 площади камеры, т/ м2 ;

Число строительных четырехугольников, образованных сеткой колонн, n, рассчитывается по формуле

,

где	f - строительная площадь одного четырехугольника при принятой        сетке колонн; f = 612.

Принимаем число строительных четырехугольников для камер термообработки  n = 1

План холодильника представлен на рисунке 1.

Коэффициент использования площади всего помещения ηхол, рассчитывается по формуле:

(9)

Суточное поступление , т/сут,  определяется по формуле:

(10)

где 	mпост. - коэффициент неравномерности поступления грузов,

mпост. = 1,5;

= (2100·12/365)·1,5 =103.6

Суточный выпуск , т/сут, определяется по формуле:

Gвып =  ( E·B/253)·mвып,                                     (11)

где    mвып. - коэффициент неравномерности выпуска грузов, mвып = 1,5.

Gвып = ( 2100·12/253)·1,5 = 149.4

Суточное поступление и выпуск грузов автотранспортом Gавто, т/сут, рассчитывается по формуле:

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

13

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Gавто = m· Gпост + n· Gвып, 	                                  (12)

где  m, n – доля поступления и выпуска грузов автомобильным             транспортом, m = 0,3, n = 0,7.

Gавто =0.3 103,6=0.7 149,4=135,6

Число автомашин, которые должны прибыть за сутки nавто, определяется по формуле:

(13)

где 	qавт - грузоподъемность автомобиля, qавт =  3т;

исп - коэффициент использования грузоподъемности автомобиля,

исп = 0,6.

Длина автомобильной платформы Lавт, м, рассчитывается по формуле:

(14)

где	bавт - ширина кузова автомобиля с учетом расстояния между машинами, м,  bавт = 4м;

см - доля общего числа автомобилей, прибывающих в течение первой смены, см = 0,6;

авт  - время загрузки или выгрузки одного автомобиля,

авт = 0,75ч;

mавт - коэффициент неравномерности поступления автомобилей,

mавт = 1,0.

Количество механизмов для производства грузовых работ (тележек, штабелеукладчиков, автопогрузчиков) nм определяется по формуле [6]	:

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

14

АКЗ.00.00.000.ПЗ

(15)

где	ц - продолжительность цикла работы механизма,

ц = 8 мин;

qм - грузоподъемность механизма, qм = 2т;

1,2 - коэффициент увеличения числа механизмов;

см - доля всего объема грузовых работ, выполняемая в течении первой смены, см = 0,6;

исп - коэффициент использования грузоподъемности механизма,

исп = 0,75.

Рисунок 1 - План холодильника:

1,2,3,4,5- камеры хранения замороженной рыбы в картонных коробках,  tкам= - 20оС; 6,7,8,9- камеры хранения охлажденной рыбы, tкам=  0 оС;  11 – камера, в которой установлен скороморозильный аппарат,  tкам= +15 оС;  10 - коридоры; 12 - компрессорный цех;13-цех обработки рыбы; 14– автоплатформа.

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

15

АКЗ.00.00.000.ПЗ

2.2 Расчет толщины теплоизоляционного слоя ограждающих конструкций

Среднегодовая температура наружного воздуха для города Петропавловск- Камчатский tср.год.=+40С.

Температура воздуха в 1 – 8  камерах tв=-200С.

Коэффициент теплоотдачи с наружной стороны ограждения

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

16

АКЗ.00.00.000.ПЗ

αн = 23 Вт/(м2·0С).

Коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения

αв = 9 Вт/(м2·0С)

Коэффициент теплопроводности пенополиуретановых сэндвич-панелей λиз = 0,026 Вт/(м·0С).

Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции наружной стены Rтр= 4,3 м2·0С/ Вт. [2]

## Наружные стены

Таблица 2.1 – Конструкция стеновой сэндвич – панели

|  | № слоя | Наименование и материала слоя | Толщина δ, м | Коэф. тепло-провод-ности λ, Вт/(м∙К) | Тепловое сопротив-ление Σ(δi/λi), (м2∙К)/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Стальной профилированный лист двусторонне оцинкованный | 0,0007 | 54 | - |
|  | 2 | Теплоизоляция из понеполиуретана | Требуется опреде-лить | 0,026 | - |
|  | 3 | Стальной профилированный лист двусторонне оцинкованный | 0,0007 | 54 | - |

Толщина теплоизоляционного слоя наружной стены камеры хранения замороженной продукции δиз., м, рассчитывается по формуле:

δиз= λиз·( Rтр-(),                                               (17)

где  Rтр – требуемое термическое сопротивление теплоизоляции           наружной стены, Rтр=4,3 м2·0С/ Вт.

δиз= = 0,108.

Домножим на коэффициент 1.15 и принимаем δиз= 0,150 м.

Действительный коэффициент теплопередачи κд, Вт/(м2К), рассчитывается по формуле: [2]

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

17

АКЗ.00.00.000.ПЗ

κд=.

## Покрытие охлаждаемых камер

Таблица 2.2 – Конструкция кровельной сэндвич – панели

|  | № слоя | Наименование и материала слоя | Толщина δ, м | Коэф. тепло-провод-ности λ, Вт/(м∙К) | Тепловое сопротив-ление Σ(δi/λi), (м2∙К)/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Стальной профилированный лист двусторонне оцинкованный | 0,0007 | 54 | - |
|  | 2 | Теплоизоляция из понеполиуретана | Требуется опреде-лить | 0,026 | - |
|  | 3 | Стальной профилированный лист двусторонне оцинкованный | 0,0007 | 54 | - |

Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции покрытия

Rтр= 5,5 м2·0С/ Вт.

Толщина теплоизоляционного слоя покрытия камеры хранения замороженной продукции δиз., м, рассчитывается по формуле [2]:

δиз= = 0,050

Принимаем δиз= 0,05 м.

Действительный коэффициент теплопередачи κд, Вт/(м2К), рассчитывается по формуле:

κд=.

Полы охлаждаемых камер

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

18

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Таблица 2.3 – Конструкция пола охлаждаемых помещений

|  | № слоя | Наименование и материала слоя | Толщина δ, м | Коэф. тепло-провод-ности λ, Вт/(м∙К) | Тепловое сопротив-ление Σ(δi/λi), (м2∙К)/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Монолитное бетонное покрытие | 0,04 | 1,86 | 0,022 |
|  | 2 | Армобетонная стяжка | 0,08 | 1,86 | 0,022 |
|  | 3 | Пароизоляцион-ный слой пергами-на | 0,001 | 0,15 | - |
|  | 4 | Плитная теплоизоляция | Требуется опреде-лить | 0,041 | - |
|  | 5 | Цементно-песчаный раствор | 0,025 | 0,98 | 0,026 |
|  | 6 | Уплотненный песок | 1,35 | 0,56 | 2,338 |

Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции пола

Rтр= 5,5 м2·0С/ Вт.

В качестве теплоизоляционного материала принимаем плиты пенополистирольные ПСБ-С с коэффициентом теплопроводности λ = 0,05.

Толщина теплоизоляционного слоя пола камеры хранения замороженной продукции δиз., м, рассчитывается по формуле :

δиз= = 0,122.

Принимаем δиз= 0,150 м.

Действительный коэффициент теплопередачи κд, Вт/(м2К), рассчитывается по формуле:

κд=.

Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции внутренней стены в коридор Rтр= 4,3 м2·0С/ Вт.

Коэффициент теплоотдачи ограждения со стороны коридора

αн = 8 Вт/(м2·0С).

Коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения

αв = 9 Вт/(м2·0С) [2]

Толщина теплоизоляционного слоя теплоизоляции внутренней стены в коридор   камеры хранения замороженной продукции δиз., м, рассчитывается по формуле

δиз= = 0,105.                                 (17):

Принимаем δиз= 0,12 м.

Действительный коэффициент теплопередачи κд, Вт/(м2К), рассчитывается по формуле:

κд=

Требуемое термическое сопротивление теплоизоляции перегородки между камерами №1 и №2   Rтр= 1,7 м2·0С/ Вт.

Коэффициент теплоотдачи ограждения со стороны коридора

αн = 9 Вт/(м2·0С).

Коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения

αв = 9 Вт/(м2·0С)

Толщина теплоизоляционного слоя теплоизоляции перегородки между камерами №1 и №2 δиз., м, рассчитывается по формуле (17):

δиз= = 0,038.

Принимаем δиз= 0,05 м.

Действительный коэффициент теплопередачи κд, Вт/(м2К), рассчитывается по формуле:

κд=

Результаты расчета других камер хранения охлажденных продуктов приведены в таблице № 2.4

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

19

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Таблица 2.4 - Результаты расчетов толщины теплоизоляционного слоя

| № камеры | ограждения | Площадь ограждения | Rтр , (м2·К)/Вт | αн, Вт/(м2·К) | αв, Вт/(м2·К) | δиз, м | δиз.д., м | Кд, Вт/(м2·К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Перегор в компр цех | 84 | 1,7 | 9 | 9 | 0,038 | 0,50 | 0,245 |
|  | Перегородка с кам. №2 | 84 | 1,7 | 9 | 9 | 0,038 | 0,050 | 0,245 |
|  | Пол | 144 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 144 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | Перегор в кам термообр | 84 | 1,7 | 9 | 9 | 0,038 | 0,50 | 0,245 |
| 2 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,21 |
|  | Перегородка с кам. №3 | 84 | 1,7 | 8 | 9 | 0,038 | 0,050 | 0,245 |
|  | Пол | 144 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 144 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | НСЗ | 84 | 4,3 | 23 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |
| 3 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,21 |
|  | Перегородка с кам. №2 | 84 | 1,7 | 8 | 9 | 0,038 | 0,050 | 0,245 |
|  | Пол | 144 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 144 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | НСЗ | 84 | 4,3 | 23 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |
| 4 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,21 |
|  | Стена в цех | 84 | 4,3 | 23 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |
|  | Пол | 144 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 144 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | Стена в коридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,12 | 0,150 | 0,21 |
|  | Перегородка с кам. №5 | 84 | 1,7 | 8 | 9 | 0,038 | 0,05 | 0,46 |

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

20

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Продолжение таблицы 2.4

| 5 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стена в корридор | 84 | 4.3 | 8 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |
|  | Перегородка с кам. №4 | 84 | 3,6 | 8 | 9 | 0,038 | 0,05 | 0,46 |
|  | Пол | 144 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 144 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | Перегор в 8кам. №6 | 84 | 1,7 | 8 | 9 | 0,038 | 0,05 | 0,46 |
| 6 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Перегор в цех обр | 84 | 1,7 | 8 | 9 | 0,38 | 0,50 | 0,245 |
|  | Перегор в кам. №5 | 84 | 3,6 | 9 | 9 | 0,038 | 0,050 | 0,245 |
|  | Пол | 144 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 144 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
| 7 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | СНС | 126 | 4,3 | 23 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |
|  | Перегородка с кам. №8 | 126 | 1,7 | 9 | 9 | 0,038 | 0,050 | 0,245 |
|  | Пол | 216 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 216 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | НСЗ | 84 | 4,3 | 23 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |
| 8 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,21 |
|  | Перегокам. №7 и 8 | 126 Изм.. Лист. № докум. Подпись Дата лист. 21 АКЗ.00.00.000.ПЗ | 1,7 | 8 | 9 | 0,038 | 0,050 | 0,245 |
|  | Пол | 216 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 216 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | НСЗ | 84 | 4,3 | 23 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |
| 9 | Стена в корридор | 84 | 4,3 | 8 | 9 | 0,105 | 0,120 | 0,21 |
|  | Перегорка с 8 кам | 126 | 1,7 | 8 | 9 | 0,038 | 0,050 | 0,245 |
|  | Пол | 216 | 5.5 | 23 | 8 | 0,105 | 0,120 | 0,206 |
|  | Покрытие | 216 | 4.6 | 23 | 8 | 0,050 | 0,050 | 0,18 |
|  | Стена нар вост | 84 | 4,3 | 23 | 9 | 0,124 | 0,150 | 0,21 |

2.3 Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения (аппараты) холодильника

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

22

АКЗ.00.00.000.ПЗ

2.3.1 Расчет теплопритоков через ограждающие конструкции

Расчетная температура наружного воздуха tн.р., 0С, рассчитывается по формуле:

(18)

где tср. мес – среднемесячная температура самого жаркого месяца;

tаб. max – температура абсолютного максимума, т.е. наивысшая температура воздуха, наблюдавшаяся в данном районе;

а и б – коэффициенты.

tн.р.= 0,4·16,9+0,6·31 = 25.36

В качестве примера проведем расчет теплопритоков  в  камеру 1

Теплоприток через ограждение  Q1Т, кВт, рассчитывается по формуле:

Q1T = kд·F·( tн – tпм),                                                (19)

Теплоприток через перегородку в компрессорный цех  Q1Т,  кВт, рассчитывается по формуле:

Q1T = 0,245· 84·(18-(-20)) = 0,78.

Теплоприток через перегородку в камеру термообработки  Q1Т, кВт, рассчитывается по формуле :

Q1T = 0,245· 84·(15-(-20)) = 0,72

Теплоприток через внутреннюю стену, выходящую в коридор Q1Т, кВт, рассчитывается по формуле :

Q1T = 0,206· 84·(5-(-20)) = 0.34

Теплоприток через перегородку с камерой №2 Q1Т, кВт, рассчитывается по формуле :

Q1T = 0,245· 84·(-20-(-20)) = 0.

Теплоприток через покрытие Q1Т, кВт, рассчитывается по формуле:

Q1T = 0,21· 144·(25-(-20)) = 1,36.

Теплоприток через пол, расположенный на грунте и имеющийобогревательные устройства Q1Т, кВт, рассчитывается по формуле :

Q1T = 0,18· 144·(1-(-20)) = 0,53.

Теплоприток от солнечной радиации через покрытие Q1Т, кВт, рассчитывается по формуле: [6]

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

23

АКЗ.00.00.000.ПЗ

где 	kд – действительный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2 К);

F – площадь поверхности ограждения, облучаемого солнцем, м2;

tс – избыточная разность температур, характеризующая действие солнечной радиации в летнее время, 0С. П принимаем согласно СНИПП [2]

Q1T = 0,21· 144·10·10-3 = 0,19.

Таблица 2.5 - Результаты расчетов теплопритоков через ограждающие конструкции.

| Камера | Кд | F | tн | tпм | Δtc | Q1т | Q1c | ΣQ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера №1 |
| Стена в коридор | 0,206 | 84 | 5 | -20 | - | 0,43 | - | 3,92 |
| Перегор в кам термообр. | 0,245 | 84 | 15 | -20 | - | 0,78 |  |  |
| Перегородка во 2 кам | 0,245 | 84 | -20 | -20 | - | 0 | - |  |
| Перегор в компресорн цех | 0,21 | 84 | 25 | -20 | - | 0,79 |  |  |
| Покрытие | 0,21 | 144 | 25 | -20 | 10 | 1,36 | 0.19 |  |
| Пол | 0,18 | 144 | 1 | -20 | - | 0,53 | - |  |

Продолжение таблицы 2.5

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

24

АКЗ.00.00.000.ПЗ

| Камера №2 |
| --- |
| Перегор в кам.1 | 0,245 |  | 84 | -20 | -20 | - | 0 | - |  |
| Перегор в кам 3 | 0,245 |  | 84 | -20 | -20 | - | 0 | - | 3,21 |
| Стена в коридор | 0,206 |  | 84 | 5 | -20 | - | 0,43 | - |  |
| Покрытие | 0,21 |  | 144 | 25 | -20 | 10 | 1,36 | 0.19 |  |
| Пол | 0,18 |  | 144 | 1 | -20 | - | 0,53 | - |  |
| Стена нар запад | 0,21 |  | 84 | 25 | -20 |  | 0.79 |  |  |
| Камера №3 |
| Прегор с кам 2 | 0,245 |  | 84 | -20 | -20 | - | 0 | - | 4,1 |
| Наружн север | 0,21 |  | 84 | 25 | -20 | - | 0.79 | - |  |
| Наруж запад | 0,21 |  | 84 | 25 | -20 | - | 0,79 |  |  |
| Стена в коридор | 0,206 |  | 84 | 5 | -20 | - | 0,34 | - |  |
| Покрытие | 0.18 |  | 144 | 25 | -20 | 10 | 1.36 | 0,19 |  |
| Пол | 0,16 |  | 144 | 1 | -20 | - | 0,53 | - |  |
| Камера №4 |
| Стена в коридор | 0,206 |  | 84 | 5 | -20 | - | 0.34 | - |  |
| Стена нар север | 0,21 |  | 84 | 25 | -20 | - | 0,79 | - |  |
| Перегор в 5 кам | 0,245 |  | 84 | -20 | -20 | - | 0 | - | 3,55 |
| Стена в коридор | 0,206 |  | 84 | 5 | -20 | - | 0.34 | - |  |
| Покрытие | 0,21 |  | 144 | 25 | -20 |  | 1,36 | 0,19 |  |
| Пол | 0,18 |  | 144 | 1 | -20 | - | 0.53 | - |  |
| Камера №5 |
| Преегор в 4 кам | 0,245 | 84 |  | -20 | -20 | - | 0 | - | 3,2 |
| Перегор в 6 кам | 0,245 | 84 |  | 0 | -20 | - | 0,44 | - |  |
| В коридор | 0,206 | 84 |  | 5 | -20 | - | 0.34 | - |  |
| В коридор | 0,206 | 84 |  | 5 | -20 | - | 0,34 | - |  |
| Покрытие | 0,21 | 144 |  | 25 | -20 | 10 | 1,36 | 0,19 |  |
| Пол | 0,18 | 144 |  | 1 | -20 | - | 0,53 | - |  |

Продолжение таблицы 2.5

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

25

АКЗ.00.00.000.ПЗ

| Камера №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изм.. Лист. № докум. Подпись Дата лист. 16 КП.ПХУ.ХМ-121 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегор в кам № 5 | 0,245 | 84 | -20 | 0 | - | -0.41 |  |  |
| В цех обработки | 0,245 | 84 | 20 | 0 | - | 0,41 |  |  |
| В коридор | 0,206 | 84 | 5 | 0 | - | 0,086 | - |  |
| Покрытие | 0,21 | 144 | 25 | 0 | 10 | 0.75 | 0,19 |  |
| Пол | 0,18 | 144 | 1 | 0 | - | 0,03 |  |  |
| Камера №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В коридор | 0,206 | 84 | 5 | 0 | - | 0.086 | - |  |
| Нар северн | 0,21 | 126 | 25 | 0 | - | 0,66 |  |  |
| Перегор в 8 км | 0,245 | 126 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,61 |
| Покрытие | 0,21 | 216 | 25 | 0 | 10 | 1,13 | 0,25 |  |
| Пол | 0,18 | 216 | 1 | 0 | - | 0,04 | - |  |
| Стена нар восточн | 0,21 | 84 | 25 | 0 | - | 0,44 | - |  |
| Камера №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегор в 7 кам | 0,245 | 126 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,94 |
| Перегор в 9 кам | 0,245 | 126 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| Стена нар восточн | 0,21 | 84 | 25 | 0 | - | 0.44 |  |  |
| В коридор | 0,206 | 84 | 5 | 0 | - | 0.086 | - |  |
| Покрытие | 0,21 | 216 | 25 | 0 | 10 | 1,13 | 0,25 |  |
| Пол | 0,18 | 216 | 1 | 0 | - | 0,04 | - |  |
| Камера №9 |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |
| Стена в коридор | 0,206 | 84 | 5 | 0 | - | 0,41 | - |  |
| Перегор в 8 кам | 0,245 | 126 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| пол | 0,18 | 216 | 1 | 0 | - | 0,04 | - |  |
| Покрытие | 0,21 | 216 | 25 | 0 | 10 | 1,13 | 0,25 |  |
| Наружн южн | 0,245 | 126 | 20 | 0 | - | 0,62 | - |  |

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

26

АКЗ.00.00.000.ПЗ

2.3.2 Теплоприток от хранения продуктов.

В качестве примера рассмотрим теплоприток в 1 камеру.

Вместимость камеры  номер один  Екам, т, рассчитаем по формуле:

Екам=F∙hгр ∙BF∙qv,                                               (20)

где  qv –значение нормы загрузки для замороженной рыбы в картонных коробках;

BF-коэффициент использования площади

Eкам=12 ∙12∙5∙0.7∙0.6 = 302.4

Теплоприток при хранении мороженых продуктов Q2пр., кВт, рассчитывается по формуле:

(21)

где 	Мсут - суточное поступление продуктов в камеру хранения, т/сут.  и оно составляет  10% от вместимости камеры;

iн, iк - удельные энтальпии продукта (кДж/кг), соответствующие начальной и конечной температурам продукта при хранении.

Q2пр =

Теплоприток  от тары  Q2тара., кВт, рассчитывается по формуле:

.                   (22)

tн- -температура поступающего в камеру продукта;

tк	-конечная температура продукта;

Cm-удельная теплоемкость тары кДж/(кг К).

Q2тара =

Общий теплоприток от хранения продуктов рассчитывается по формуле

;                                                 (23)

В качестве примера рассмотрим теплоприток в 6 камеру

Вместимость камеры  Екам, т, рассчитаем по формуле:

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

27

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Екам= F∙hгр ∙BF∙qv,                                                   (24)

где  qv –значение нормы загрузки для охлажденной рыбы в картонных коробках;

BF-коэффициент использования площади

Eкам=12 ∙12∙5∙0.7∙0.6  = 302.4

Теплоприток при хранении мороженых продуктов Q2пр., кВт, рассчитывается по формуле:

(25)

где 	Мсут - суточное поступление продуктов в камеру хранения, т/сут  и оно составляет  10% от вместимости камеры;

iн, iк - удельные энтальпии продукта (кДж/кг), соответствующие начальной и конечной температурам продукта при хранении.

Q2пр =

Теплоприток  от тары    Q2тара., кВт, рассчитывается по формуле:

(26)

tн- -температура поступающего в камеру продукта;

tк	-конечная температура продукта;

Cm-удельная теплоемкость тары кДж/(кг К).

Q2тара =

Общий теплоприток от хранения продуктов рассчитывается по формуле

;                                                (23)

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

28

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Таблица 2.6 - Результаты расчетов теплопритоков от продукта.

| № камеры | Температура продукта |  | Удельная Энтальпия |  |  | Q2пр,кВт | Q2Т,кВт | Q2об,кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tн,оС | tк, оС | iн,кДж/кг |  | iк,кДж/кг |  |  |  |
| 1 | -18 | -20 | 5 | 0 |  | 1,75 | 0,11 | 1,86 |
| 2 | -18 | -20 | 5 | 0 |  | 1.75 | 0.11 | 1.86 |
| 3 | -18 | -20 | 5 | 0 |  | 1.75 | 0.11 | 1.86 |
| 4 | -18 | -20 | 5 | 0 |  | 1.75 | 0.11 | 1.86 |
| 5 | -18 | -20 | 5 | 0 |  | 1.75 | 0,11 | 1.86 |
| 6 | 12 | 0 | 308 | 212 |  | 33.6 | 0,7 | 34,3 |
| 7 | 12 | 0 | 308 | 212 |  | 50.4 | 1.05 | 51,45 |
| 8 | 12 | 0 | 308 | 212 |  | 50.4 | 1.05 | 51,45 |
| 9 | 12 | 0 | 308 | 212 |  | 50.4 | 1.05 | 51.45 |

2.3.3 Расчет эксплуатационных теплопритоков

Теплоприток от электрического освещения QI4, кВт, рассчитывается по формуле:

,	                                                    (23)

где 	Fп –площадь пола охлаждаемого помещения, м2.

q’4  - относительная мощность осветительных приборов, Вт/м2.

Теплоприток от работающих электродвигателей Q24, кВт, рассчитывается по формуле:

,                                                        (24)

где q’’4 – относительная мощность электродвигателей, Вт/м2.

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

29

АКЗ.00.00.000.ПЗ

= 10·144·10-3 = 1,44.

Теплоприток от людей, работающих в помещении QIII 4, кВт, рассчитывается по формуле:

Q3 4= 0.35·n·10-3 ,                                                 (25)

где n – число работающих людей.

Q3 4 = 0.35·2·10-3 = 0,7.

Теплоприток при открывании дверей в охлаждаемые помещения, , кВт, рассчитывается по формуле:

(26)

где 	qдп - плотность теплового потока, среднего за время грузовых операций, отнесенного к площади дверного проема , кВт/м2;

Fдп - площадь дверного проема, м2;

- коэффициент, учитывающий длительность и частоту проведения грузовых операций.

ή - коэффициент эффективности средств тепловой защиты.

= 0,3·10·6·(1-0,6)=7.2

Результаты расчетов теплопритоков для других камер приведены в таблице 3.3

Таблица 2.7. - Суммарные теплопритоки .

| № камеры | ,кВт | ,кВт | ,кВт | ,кВт | об,кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,33 | 1,44 | 0,233 | 7,2 | 9,3 |
| 2 | 0,33 | 1,44 | 0.233 | 7,2 | 9,3 |
| 3 | 0.33 | 1,44 | 0.233 | 7,2 | 9,3 |
| 4 | 0,33 | 1,44 | 0,233 | 10.8 | 12,8 |
| 5 | 0,33 | 1,44 | 0,233 | 10,8 | 12.8 |
| 6 | 0,33 | 1,44 | 0,233 | 10,8 | 10,9 |
| 7 | 0,49 | 2,16 | 1,05 | 7,2 | 10,9 |
| 8 | 0,49 | 2,16 | 1,05 | 7,2 | 10,9 |
| 9 | 0,49 | 2,16 | 1,05 | 7,2 | 10,9 |

Таблица 2.8. - Суммарные теплопритоки

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

30

АКЗ.00.00.000.ПЗ

.

| Камера | t, 0C | Q1, кВт | Q2, кВт | Q4, кВт | Qоб, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -20 | 3,92 | 1,86 | 9,3 | 15,08 |
| 2 | -20 | 3,21 | 1.86 | 9.3 | 14.37 |
| 3 | -20 | 4,1 | 1.86 | 9,3 | 15,26 |
| 4 | -20 | 3,35 | 1.86 | 12,8 | 18,21 |
| 5 | -20 | 3,2 | 1,86 | 12.8 | 17,86 |
| 6 | 0 | 1,17 | 34,3 | 12,8 | 48,27 |
| 7 | 0 | 2.61 | 51.45 | 10,9 | 64,96 |
| 8 | 0 | 1,94 | 51.45 | 10,9 | 64,96 |
| 9 | 0 | 2,12 | 51.45 | 10,9 | 64,96 |

Тепловая нагрузка на компрессор камеры хранения замороженных продуктов Qкм, кВт, рассчитывается по формуле:

;		                            (27)

Qкм  (-30) =0.8·17,78+9.3+0,75·80.78 =84,1

Тепловая нагрузка на компрессор камеры хранения охлажденных продуктов Qкм, кВт, рассчитывается по формуле:

+;

Qкм  (-10) =0.6·7.84 +188.65+0,5·45,5= 216,1

Расчетную (требуемую) холодопроизводительность для подбора компрессора Q0уст , кВт, определяется по формуле:

Q0уст= k·Qкм						               (28)

где k -  коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах холодильной установки, k-30 = 1,07, k-10 = 1,05;

Q0уст(-30)= 1,07·84,1=89,98,

Q0уст(-10)= 1,05·216,8= 227,64.

2.4 Расчет и подбор камерных приборов охлаждения, основного и вспомогательного оборудования компрессорного цеха

2.4.1расчет и подбор камерных приборов охлаждения.

Требуемая площадь теплопередающей поверхности воздухоохладителя рассчитывается по формуле:

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

31

АКЗ.00.00.000.ПЗ

(29)

где тепловой поток через воздухоохладитель, определяемый тепловым расчетом, кВт;

коэффициент теплопередачи воздухоохладителя;

тепловой напор между воздухом охлаждаемого помещения и кипящим хладагентом или хладоносителем;

Для камеры 1

Подбираем 2 воздухоохладителя фирмы Гюнтнер-Иж с площадью теплообмена F=65,2

Расчеты требуемой площади теплопередающей поверхности воздухоохладителя приведены в таблице 4

Устанавливать воздухоохладители будем по принципу один на пролет в 1,2,4, 5,6 камерах . В 7,8  и 9 камерах по два воздухоохладителя на три пролёта.

Tаблица 2.9. - камерное оборудование

|  | Марка | Длина струи, м | Кол-во возд.охл. шт | Объем труб, л | Площадь теплопер. пов., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IAGHN 066C/110 | 27 | 2 | 24 | 65,2 |
| 2 | IAGHN 066C/110 | 27 | 2 | 24 | 65,2 |
| 3 | IAGHN 066C/110 | 27 | 2 | 24 | 65,2 |
| 4 | IAGHN 066C/112 | 24 | 2 | 24 | 81,5 |
| 5 | IADHN 066C/C17 | 24 | 2 | 24 | 81,5 |
| 6 | IAGHN 081C/310 | 24 | 2 | 17 | 60,3 |
| 7 | IAGHN 066C/110 | 27 | 2 | 24 | 65,2 |
| 8 | IAGHN 081C/310 | 27 | 2 | 24 | 65,2 |
| 9 | IAGHN 066B/27 | 27 | 2 | 24 | 65,2 |

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

32

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Для замораживания рыбы выбираем горизонтальный плиточный скороморозильный аппарат 1430-B1F

Плиточный скороморозильный аппарат с горизонтальным расположением морозильных плит предназначен для быстрого замораживания рыбной и мясной продукции в стандартных алюминиевых блок-формах методом контактной заморозки с подпрессовкой.

Холодильный агрегат на базе поршневого компрессора Bitzer с выносным воздушным конденсатором, теплоизолированный шкаф, станция гидравлики с 1 гидроцилиндром, щит управления.

Разовая загрузка, кг - 1430
Производительность расчетная*, т/сутки - 11,44
Количество загружаемых блок-форм - 130
Компрессор (количество): поршневой Bitzer (2)
Хладагент R507/R404 [10]

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

33

АКЗ.00.00.000.ПЗ

2.4.2Подбор компрессорных агрегатов.

Температура воды , выходящей из градирни рассчитывается по формуле:

(30)

где температура воздуха по смоченному термометру,

подохлаждение воды в градирне,

коэффициент эффективности градирни,

Температура воды , поступающей на градирню  рассчитывается по формуле:

(31)

Температура конденсации  рассчитывается по формуле:

(32)

Температура на всасывании tвс , , рассчитывается по формуле:

tвс = tо+(5÷10),    	                                   (33)

tвс = -30+10 = -20,

tвс = -7+5=-2.

Цикл компаундной установки представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. - Цикл компаундной установки

Значения параметров в узловых точках цикла сведены в таблицу 4.

Таблица 2.10 - Значения параметров в узловых точках цикла

| № точки | t , oC | Р ,МПа | h , кДж/кг | v ,м3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -20 | 0,122 | 1445 | 1 |
| 1″ | -30 | 0,122 | 1420 | 0.98 |
| 2 | 40 | 0,29 | 1570 | 0.52 |
| 3 | 0 | 0,29 | 1470 | 0.39 |
| 4 | 120 | 1.45 | 1725 | 0,14 |
| 4′ | 35 | 1,45 | 370 | - |
| 5 | -10 | 0,29 | 370 | 0.68 |
| 5′ | -10 | 0,29 | 160 | – |
| 6 | -30 | 0,122 | 160 | 0,065 |
| 2э | -10 | 0.29 | 1430 | – |

Массовый расход циркулирующего хладагента М, кг/с, который надо отводить от циркуляционных ресиверов, рассчитывается по формулам

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

34

АКЗ.00.00.000.ПЗ

:[6]

,                                                       (34)

,

,                                (35)

Требуемая объемная производительность компрессоров Vт , м3/ч , рассчитывается по формуле:

[6]	                                              (36)

Для определения требуемой объемной производительности компрессоров находим  коэффициент подачи компрессоров

Рo1 / Ро2 = 0,29 / 0,122 = 2,42, отсюда = 0,85   (37)

Рк / Рo1 = 1,45 / 0,29 = 5,  отсюда

)

10

(





= 0,8

,         (38)

,

Подбираем необходимое количество компрессоров.

Принимаем на t0= –30 оС  2 винтовых компрессора марки

OSКA 7441-K  с        Vкм = 165 м3/ч.

Принимаем на t0  = –10 оС 2 винтовых компрессора марки OSKA7471-K  с       Vкм = 302 м3/ч. [9]

Действительный массовый расход Мкм, кг/с, рассчитывается по формуле

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

35

АКЗ.00.00.000.ПЗ

:

Мкм=·Vкм/v , [6]                                                (39)

Мкм(-30) = 0,045·0,85 / 1 = 0,038,

Мкм(-10) = 0,132 ·0,8/ 0,39 = 0,170,

Суммарная теоретическая мощность Nт, кВт, рассчитывается по формуле:

Nт = Мкм·Lт ,[6]                                             (40)

где Lт – работа цикла , кДж/кг.

Nт(-30) = 0,038· (1613-1445) = 6,38

Nт(-10) = 0,170· (1631-1480) = 25,67.

Индикаторная мощность компрессоров Ni, кВт, рассчитывается по формуле:

Ni = Nт / ,[6]                                                    (41)

где   - индикаторный  КПД.

Ni(-30) = 6,38 / 0,85 = 7.5,

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

36

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Ni(-10) = 25,67 / 0,8 = 32.08.

Эффективная мощность на валу компрессора,  Nе, кВт , рассчитывается по формуле:

(42)

Действительная тепловая нагрузка на конденсатор ΣQК, кВт, рассчитывается по формуле:

ΣQК = Мкм(-30)·( h4 – h4′ ),                              (43)

ΣQК = 0,170·(1725-370) = 230,35.

Подбор конденсаторов ведём по площади теплопередающей поверхности. Для определения этой площади зададимся коэффициентом теплопередачи K = 0,8 Вт/(м2·К) и рассчитаем среднею логарифмическую разность температур, 0С  по формуле:

(44)

где   – разность температур в начале теплообмена   ,

– разность температур в конце теплообмена

Требуемая площадь теплообмена F , м2 , рассчитывается по формуле

(45)

где ΣQК  – тепловая нагрузка на конденсатор.

По таблице  подбираем два горизонтальных конденсатора «Гюнтнер-Иж» марки

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

37

АКЗ.00.00.000.ПЗ

АК430 общей площадью F = 30,1  м2.

Таблица 2.11 - Технические характеристики конденсаторов.

| Марка | Вместимость, м2 | Fk, м2 | Диаметр, мм | Габаритные размеры (Д+Ш+В) мм, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АК430 | 0,199 | 30,1 | 426 | 3400530800 |

2.4.3Расчет и подбор компаундного и циркуляционно-защитного ресивера

Требуемый объем циркуляционного ресивера, м3, с нижней подачей хладагента в приборы охлаждения  рассчитывается  по  формуле:

,                         (46)

где - внутренний объем нагнетательного трубопровода  аммиачного насоса,  м3;

- внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости,  м3;

VБ - общий объем батарей,  м3;

VВ.О. - общий объем воздухоохладителей,  м3,

для  t0 = -10 0С

,                                             (47)

,                                                   (48)

Подбираем ближайший больший по вместимости ресивер марки РКЦ – 1,25.

Техническая характеристика циркуляционного  ресивера для

t0 = - 100С представлена в таблице 5.

Так как ресивер не комплектуется штатным отделителем жидкости, необходимо проверить его на выполнение функции отделителя жидкости.

Таблица 2.1.2 -.Технические данные циркуляционного компаундного  ресивера

| Марка | Вместимость, м3 | Расстояние между патрубками, мм | Размеры диаметр х длинна, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РКЦ-1,25 | 1,25 | 850 | 1020х2200 | 1200 |

Допустимое значение скорости движения пара в ресивере ωд.г.,  м/с, рассчитывается по формуле[6]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

АКЗ.00.00.000.ПЗ

,                                              (49)

где   ωос – скорость осаждения капель аммиака, м/с    для  t0 = - 10 0С

ωос=0,55 м/с;

lап – расстояние  между  патрубками  ресивера  (вход двухфазного  потока из охлаждающих   устройств   и   выход  пара  во   всасывающий  трубопровод),  м,;

dan  – внутренний диаметр ресивера, м2.

Скорость движения пара в ресивере ωап, м/с, рассчитывается по формуле:

,                                                   (50)

где   Van – объемный расход пара через ресивер;

Sап – площадь сечения аппарата.

Объемный расход пара Van , м3/с,  рассчитывается по формуле:

,                                               (51)

где   mкм — массовая подача компрессоров, всасывающих пар из     ресивера,кг/с;

— удельный объем сухого насыщенного пара при температуре кипения, м3/кг,

Площадь сечения аппарата Sап, м2, рассчитывается по формуле:

, [6]                                           (52)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

АКЗ.00.00.000.ПЗ

.

Так как   ωап  < ωд.г , то данный ресивер выполняет функции отделителя жидкости.

для  t0 = - 30 0С

,

.

Подбираем ближайший больший по вместимости ресивер  марки  РЦЗ – 1.25, и проверяем его на выполнение функции отделителя жидкости.

Техническая характеристика циркуляционного  ресивера для

t0 = - 300С представлена в таблице 6.

Таблица 2.13 - Технические данные циркуляционного защитного  ресивера

| Марка | Вместимость, м3 | Расстояние между патрубками, мм | Размеры диаметр х длинна, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЦЗ-1.25 | 1.25 | 830 | 1020х2090 | 940 |

Проверим ресивер на возможность   выполнять функцию отделителя жидкости:

,

,

Где wok - скорость осаждения капель хладогента

Ip - расстояние между патрубками ресивера (вход двухфазного потока из охлаждающих устройств и выход пара во всасывающий трубопровод), м;

Dp - внутренний диаметр ресивера, м

,

Так как   ωап  < ωд.г , то данный ресивер выполняет функции отделителя жидкости.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

АКЗ.00.00.000.ПЗ

2.4.5 - Подбор дренажного ресивера

Объем дренажного ресивера выбираем таким, чтобы при условии заполнения не более чем на 80% он вместил жидкий аммиак из любого аппарата или наиболее аммиакоёмких воздухоохладителей охлаждаемого помещения.

Объем  дренажного  ресивера,   м3, рассчитывается по формуле:

(54)

Подбираем дренажный  ресивер марки AS-0,75.

Техническая характеристика дренажного  ресивера сведена в таблицу 7. [6]

Таблица 2.14-. Технические данные дренажного  ресивера

| Марка | Вместимость, м3 | Размеры диаметр х длинна, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| AS-0,75 | 0,78 | 600х8 | 480 |

2.4.3 Расчет и подбор градирни

Требуемая тепловая нагрузка на градирню, кВт, рассчитывается по формуле:

где  - тепловая нагрузка на градирню, кВт;

- удельная тепловая нагрузка на 1 м2 поперечного сечения    насадки     в градирни.

(55)

где  - тепловая нагрузка на градирню, кВт;

Подбираем к установке градирню пленочную вентиляторную серии  ГРАД -90.

Технические данные градирни марки Град-60 в таблице 9. [6]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Таблица 9. Технические данные градирни марки Град-75.

| Марка | Количество охлаждаемой воды, м3/ч | Размеры высота длинна ширина, мм | Тепловой поток при =5 оС, кВт. |  | Масса, кг | Мощность эл. двигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Град-60 | 60 | 3905х3397х1970 |  | 350 | 844 | 4 |

Изм..

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

лист.

42

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Подбираем  маслособиратель марки МЗС-60 подбираем по справочникам [6] .

2.4.4 Расчет и подбор водяных и амиачных насосов

Общая подача насоса V , м3/ч, рассчитывается по формуле: [6]

,                                          =(56)

где   - тепловая нагрузка на камеры, кВт,

- кратность циркуляции жидкого хладагента,

- удельная теплота парообразования при данной температуре.

для  t0 = - 10 0С

Принимаем по таблицам три водяных насоса марки К 65-50-160 с подачей 25 м3/ч  и один насос подбираем в резерве. [6]

Объемный расход охлаждающей воды, м3/ч, рассчитывается по формуле:

(57)

где:  Сw – теплоемкость воды, кДж/(кг·К);

- плотность воды, кг/м3;

- разность температур охлажденной  воды, оС

Подбираем 3аммиачых  насоса ЦГН-12,5/20К-2,2-2-У2 подача одного насоса 6,3 м3/ч. четыре насоса рабочие, один резервный. [6]

2.4.5 Расчет и подбор трубопроводов

Диаметр трубопровода, м, рассчитывается по формуле: [6]

,                                                  (58)

Диаметр всасывающего трубопровода  компрессоров работающих на

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

АКЗ.00.00.000.ПЗ

,

Принимаем d=80  мм.

Диаметр всасывающего трубопровода  компрессоров работающих на

Принимаем d =100 мм.

Диаметр нагнетательного трубопровода компрессоров работающих на

Принимаем d =70 мм.

Диаметр нагнетательного трубопровода компрессоров работающих на

Принимаем d=80 мм.

Диаметр нагнетательного трубопровода аммиачного насоса работающего на

Принимаем d=100 мм.

Диаметр нагнетательного трубопровода аммиачного насоса

работающего на

Принимаем  d=100 мм.

Диаметр нагнетательного трубопровода водяного насоса работающего на градирню:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Принимаем d=200 мм.

Диаметр всасывающего трубопровода водяного насоса работающего на градирню:

Принимаем d=200 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

2.5 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

На проектируемой установке применена компаундная схема с нижней подачей аммиака  в приборы охлаждения. По технологическим соображениям используются  две температуры кипения : t01 = -30oC и t02 = -10oC. В схеме применены  четыре компрессорных агрегатов. Для работы на t01 = -30oC два компрессорных агрегата  OSNA746\K, а на t02=-10oC  два компрессорных агрегата OSKA744\K. В компрессорном цехе также установлен на t01 = -30oC   циркуляционно-защитный ресивер марки РЦЗ–1.25, на t01 = -10oC один компаундный циркуляционный ресивер РКЦ-1.25, дренажный ресивер АS–0,75, линейный ресивер IGBH–3, маслоотделитель 150м , четыре водяных насоса К65-59-160 , четыре аммиачных насоса К50–32-125 и отделитель воздуха Grasso pusger.

Сжатый  компрессорами низкой ступени , OSKA7441\K , пар аммиака нагнетается в компаундный циркуляционный ресивер РКЦ–1.25. Компрессоры высокой ступени , OSKA7471\K, отсасывают пар из ресивера РКЦ–1.25 и нагнетают его, через маслоотделитель 150М, в водяные конденсаторы АК-430. Такая схема позволяет исключить промежуточные сосуды и сократить количество компрессоров. В качестве промсосуда и отделителя жидкости выступает компаундный ресивер.

В конденсаторе пар аммиака конденсируется, отдавая тепло окружаю-щей среде, и поступает в линейный ресивер IGBH–3 . Из линейного ресивера аммиак поступает на регулирующую станцию, откуда через дроссельный вентиль в циркуляционный ресивер РКЦ–1.25, из него аммиак параллельно  дросселируется в циркуляционный ресивер с t02 = –30oC. Из всех циркуляционных ресиверов, аммиачными насосами, жидкий аммиак подается в приборы охлаждения, соответствующие им по температурам кипения. В  приборах охлаждения аммиак кипит, забирая тепло от продуктов, и парожидкостная смесь возвращается в циркуляционные ресиверы. Из циркуляционных ресиверов пары аммиака всасываются компрессорами и цикл повторяется.

Заполнение системы аммиаком

Зарядку системы аммиаком производят через коллектор регулирующей станции по трубопроводу через вентиля. Баллоны присоединяются к вентилю стальной трубкой накидной гайкой. При зарядке прекращается питание циркуляционных ресиверов из линейного ресивера, и подача аммиака производится из баллонов. Для того, чтобы из баллона выходила жидкость его кладут на деревянный лежак, вентилем вниз. Перемещение жидкости из баллонов наблюдают по обледенению трубки.

Также предусмотрена заправка системы из  автомобильных цистерн. Перемещение жидкого аммиака из цистерн происходит за счет разности давлений. Давление быстро выравнивается и для дальнейших перемещений разность давлений должна поддерживаться работающим компрессором. Также должен быть включен циркуляционный насос и пущена вода на конденсатор.

Оттаивание снеговой шубы

На время оттайки закрывают подачу жидкого аммиака в камеры, путем закрытия вентиля на жидкостном коллекторе.

Открывают вентиль в дренажном ресивере, вследствие чего жидкий аммиак стекает в дренажный ресивер. Оставшийся аммиак в приборах охлаждения выдавливается горячими парами, путем подачи их из маслоотделителя. При этом открывается вентиль на оттаивательных  коллекторах и закрывается на паровом.

При оттаивании охлаждающих приборов давление, показываемое манометром на оттаивательном коллекторе ОК, не должно превышать значение испытательного давления, установленного для данных охлаждающих приборов.

Процесс оттаивания заканчивается, когда теплопередающая поверхность охлаждающих приборов освобождается от инея. После оттаивания прекращают подачу горячего пара, и дренирование конденсата. Воздухоохладители камеры включают в режим охлаждения.

Собранный в дренажном ресивере хладагент выдерживается некоторое время для того, чтобы повысилась температура и произошло расслоение хладагента и масла. Масло из дренажного ресивера удаляют в маслосборник. А оставшийся жидкий хладагент передавливают в охлаждающие приборы, на линии подачи пара высокого давления,  на линии подачи жидкого хладагента из линейного ресивера. После удаления жидкости из дренажного ресивера

Оттаивание воздухоохладителей с помощью электронагревателей выполняют в такой последовательности. В дренажном ресивере снижают давление, соединив его с циркуляционным ресивером. Воздухоохладители

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

АКЗ.00.00.000.ПЗ

переключают на режим оттаивания — отключают от испарительной системы, выключают электродвигатели вентиляторов, соединяют с дренажным ресивером и включают электронагреватели. После оттаивания воздухоохладители переключают на режим охлаждения, выполняя операции в обратной последовательности. А через некоторое время из дренажного ресивера удаляют масло и хладагент.

# 3. Специальная часть. Применение диоксида углерода для холодильной обработки рыбы.

# Сразу после вылова в тканях тела рыбы происходят посмертные изменения, поэтому с момента вылова до обработки она должна находиться в условиях, тормозящих развитие автолитических и бактериальных процессов, ибо основное условие для выработки высококачественных пищевых рыбных продуктов - направление в обработку безупречно свежего сырца. Для увеличения сроков хранения рыбы используют холод.

# 3.1 Способы охлаждения рыбы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Основные методы охлаждения рыбы:

- Воздушный

- Погружной

- Охлаждение льдом

- Комбинированный

- Диоксидом  углерода (СО2)

3.1.1.Воздушное охлаждение

Проходит при температуре воздуха -3, -2°с специальные камеры охлаждают  рыбную продукцию, которая не должна соприкасается с водой (рыбная мука, копченая рыба ) Данный метод неэфективен, так как охлаждение идет медленно, тушка рыбы обезвоживается, теряет в весе, тускнеет и соответственно теряет товарный вид. Охлаждение производят в обычных холодильных камерах снабженных устройством распределения охлажденного воздуха  по обьему. Так же могут использоваться камеры тонельного типа с теми же системами распределения воздуха. Относительно новый способ охлаждения это-охлаждение рыбы в перенасыщенном влагой воздухе.  Выходя из турбодетандора обьем  хладогента расширяется, а температура и давление понижаются, воздух переходит в состояние перенасыщенной влаги и поступает в камеру.( скорость перенасыщения и температура регулируется)для охлаждения рыбы применяются вакуумные рыбоохладители, их характеризует интенсивное испарение влаги при пониженном давлении и низкой температуре.

3.1.2. Охлаждение рыбы в жидкой среде.

Способ охлаждения рыбы и других гидробионтов в жидкой среде получил широкое распространение на судах. Охлаждение чаще всего осуществляется путем погружения продукта в жидкую среду и реже путем его орошения. В качестве охлаждающей жидкости применяется морская вода температурой, близкой к точке ее замерзания (температура замерзания морской воды в зависимости от содержания в ней солей колеблется от —1,5 до —3°С), В большинстве случаев она мало обсеменена микроорганизмами. Иногда в качестве охлаждающей жидкости применяется рассол (2...4 %-ный раствор поваренной соли в пресной воде).По контакту с водной средой методы охлаждения бывают погружными о охлаждение орошением.Погружение-перемешивание и циркуляция жидкой среды. Скорость циркуляции не более 0,2м/c. Если скорость будет больше, то будет образовываться пена из водорастворимых веществ рыбы, эфективность уменьшается.

3.1.3 Охлаждение рыбы льдом.

Льдогенераторы производят лед в виде  трубок,  чашуек, жидкий лед (бинарный), кубов. Рыба перемещается в контейнер и пересыпается льдом. Недостатки:1) небольшая скорость охлаждения (не включая бинарный лёд) 2)большая энергоемкость. 3) деформирование поверхностных слоев продукта.

3.1.4.Комбинированнные способы охлаждения рыбы.

Применяют морскую воду с применением чашуйчатого льда или льдосоляную смесь. Рыба быстро охлаждается до -10°С,затем рыбу пересыпают льдом и хранят при температуре 0°С

Рыбу пересыпают льдом и отправляют в кемеры с принудительной циркуляцией воздуха. Температура воздуха -4°С

3.1.5.Охлаждение рыбы с помощью СО2

Используются автоматические ковеерные линии прямого одноразового контакта с СО2. Он подается через дроссельные форсунки в виде смеси снегообразного и газообразного СО2. Направленный поток в камере создает усиленную циркуляцию воздуха, что способствует быстрому охлаждению и равномерному распределению температуры в камере. Отводимый газ выбрасывается в атмосферу или направляется на рекуперацию

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

АКЗ.00.00.000.ПЗ

3.2 Оборудование для охлаждения рыбы водой или льдоводяной смесью.

Схема трубчатого рыбоохладителя изображена на рисунке 3.1

Рис 3.1 - Схема трубчатого рыбоохладителя.

1. Трубчатый рыбоохладитель

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

АКЗ.00.00.000.ПЗ

2. Труба с завихрителем;3. Водоохладитель;

4. Водяной насос;5. Циркуляционный насос.6. Испаритель.

Рыбу направляют в трубчатый рыбоохладитель, выполненный из трубы диаметром 362 мм, толщина 2,5 мм, с гидравлическим завихрителем. Рыба интенсивно перемешивается с холодной водой при температуре -2 С и за 5-6 минут  охлаждается до температуры +1,+2С.

Достоинства: быстрое охлаждение; возможно осуществить поточное производство.

Недостатки: большой расход электроэнергии на привод насосов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Охлаждение рыбы орошением.

Схема холодильной машины для охлаждения рыбы орошением изображена на рисунке 3.1

Рис 3.2 - Схема холодильной машины для охлаждения орошением.

1. Ящики с рыбой;2. Трубопровод с форсунками;3. Батарея для охлаждения воды;4. Циркуляционный насос;5. Испаритель;6. Приемный колодец;

7. Циркуляционный насос;8. Холодильная машина для охлаждения воды.

Слой рыбы толщиной 700мм орошают холодной водой при температуре -2С. Вода в трюме охлаждается батареями. Циркуляционные насосы забирают очищенную воду и подают ее на орошение.

Достоинства: доступность охлаждающей морской воды; улучшенное использование объема трюма;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АКЗ.00.00.000.ПЗ

стабильная температура в течении рейса;

Недостатки: длительность процесса охлаждения; повышенный расход электроэнерги металлоемкость; коррозия.

Существенными недостатками этого метода является просаливание рыбы при хранении свыше 6 суток, так же возможны изменения покровов. Соответственно теряется товарный вид, происходит процесс набухания рыбы, происходит процесс экстракции соединений N2при  долгом нахождении в контакте с водой. Для использования этого метода рыбу помещают в алюминиевые контейнеры. Это позволяет избежать просаливания и усушки, но ухудшает теплообмен, увеличивает время охлаждения и добавляет теплоприток от тары.  Достоинством данного метода является скорость и равномерность охлаждения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

АКЗ.00.00.000.ПЗ

3.3.Способы замораживания рыбы.

Методы замораживания рыбы зависят от источника получения холода,  так же от вида охлаждающей среды, и характера теплообмена между продуктом и самим хладагентом.

Взависимости от источника холода методы  замораживания разделяют  на замораживание естественным холодом и искусственным.

Замораживание рыбы есстественным холодом, а так же морепродуктов применяют в зимний период, когда осуществляется подледный лов.

В зависимости от охлаждающей среды различают замораживание воздушное,  контактное ( с металлическими поверхностями) , жидкостное, льдосолевое,и в кипящих хладагентах.

По характеру теплообмена между продуктами и холодильным агентом способы замораживания принято разделять  на замораживание в воздухе (как в промежуточном теплоносителе)  например контактное или бесконтактное; в жидкости как промежуточном теплоносителе (контактное или бесконтактное); так же и в кипящем хладагенте (контактное или бесконтактное). При контактном замораживании сам продукт непосредственно соприкасается с самой охлаждающей средой, а при бесконтактном — между продуктом и охлаждающей средой имеется какая-либо перегородка ( например тара).

Основными критериями при оценке способов  холодильной обработки рыбы(в частности замораживания)  являются качество получаемой продукции, техническое совершенство метода и его экономичность. Существующие способы замораживания рыбы наряду с достоинствами соооветственно имеют и определенные и порой весьма существенные недостатки.

3.3.1 Методы заморозки рыбы в воздухе.

Замораживание рыбы естественным холодом экономически выгодно применять непосредственно в местах добычи рыбы, однако широко пользоваться этим способом заморозки не выгодно. Кроме того, практически отсутствует механизация процесса, и все операции по загрузке и раскладке рыбы  на ледяной площадке и ее уборке после процесса  замораживания приходится выполнять  вручную. Так как рыбу замораживают поштучно, это требует гораздо большего обема  транспортных аппаратов и соответственно самих  камер хранения для размещения товарной продукции, нежели при блочном замораживании рыбы.

Замораживание же искусственным холодом можно применять в районах с  любым климатом и в любое время года, но в то же время создание искусственного холода потребует существенных затрат на электроэнергию. Так, в некоторых промысловых судах на производство одного только  холода тратится до 40—50% электроэнергии, вырабатываемой их же электростанциями. В то же время  На судах замораживание естественным холодом не применяют.

Интенсивное замораживание рыбы в холодном воздухе позволяет получить продукт высокого качества. Но  при этом не только велик расход холода, что само по себе существенный минус метода, но и значительны потери в окружающую среду. На поверхности воздухоохладителей быстро нарастает иней и лед, а для его удаления необходимо прервать работу и удалить образовавшуюся снеговую шубу вручную или автоматически, что заметно снижает производительность труда.

Замораживание в плиточных аппаратах

конечно экономически более выгодно, нежели воздушное, но при обычных температурах замораживания (от —30 до -40 °С) рыба сильно примерзает к охлаждающим плитам, что сооответственно сказывается на качестве получаемого продукта. Для предотвращения этого ее предварительно обертывают полимерной пленкой или же специальной бумагой, что приводит к дополнительным теплопритокам а так же тратам упаковочных материалов и труда.

В холодных рассолах рыба замораживается довольно быстро. Расход электроэнергии при этом способе замораживания на 20—30% меньше по сравнению с воздушным способом. Но этот медод имеет сучщественный недостаток. При контакте с рассолом  рыба просаливается, смерзается при последующем хранении и быстро теряет качество, цвет и товарный вид. [5]

3.4.Замораживание в кипящих хладагентах

Поисходит очень быстро. Качество такой продукции высокое, но в настоящее время этот способ для замораживания большинства видов рыб и рыбных продуктов экономически невыгоден.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Аппарат для замораживания расфасованных пищевых продуктов с погружением их в ванну с жидким азотом (рис. 3) состоит из конвейера, ванны заполненной жидким азотом, трубопроводов, загрузочного стола и разгрузочного стола, изолированного контура, сделанного из нержавеющей стали и  изалированного теплоизоляцией. Продукт после фасовочного автомата подается  на загрузочный стол, который отправляет его непосредственно на  конвейер. Находясь на этом конвейере, продукт опускается в ванну заполненную  жидким азотом и в короткие сроки происходит процес заморозки. Затем продукт с грузового конвейера направляется  на разгрузочный стол,  с которого уже направляется  на упаковочную линию. При кипении  жидкости в ванне азот в газообразном состоянии с помощью вытяжных трубопроводов  удаляется из грузового отсека аппарата. В ванной установлен регулятор уровня, который позволяет контролировать и автоматически поддерживать уровень заполнения азотом. азот поступает в ванну  из специального бака с жидким азотом. Приемущества аппарата это его компактность, интенсивность, малоэнергоемкость. Процессы расфасовки, замораживания и упаковки замороженного продукта аппарата автоматизированы и механизированы.

К недостаткам аппарата относиться значительный расход азота, порча и ухудшение товарного вида продукта, повышенные теплопритоков в грузовой отсек через окно загрузки продукта, в аппарат и выгрузки замороженного продукта из апарата.

Рис 3.3 - Имерсионный аппарат для замораживания рыбы  жидким азотом.

1-Пульт управления; 2-грузовой конвеер; 3-ванна с жидким азотом;                4- изолированный контур; 5-упаковочная линия; 6-разрузочный стол;             7, 8-вытяжные трубопроводы;  9-приемный коллектор; 10-расфосовочный автомат; 11-загрузочный стол.

3.4.1 Аппараты для замораживания рыбы жидкими хладоносителями.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Конструкция аппаратов для замораживания рыбы  хладоносителями проста, они  эффективны и обладают малометалоемкие так же не требуют значительных энергозатрат . По тому, как  в аппарате нет летучей среды, нет и необходимости в  дополнительной герметизации грузового отсека установки, что в свою очередь значительно упрощает загрузку аппарата продуктом и его разгрузку.

Аппараты для замораживания продуктов хладоносителями, применяют в основном для заморозки   рыбы, перца, баклажанов, а также для различных мелкоштучных продуктов.

Рис 3.4 -  Барабанная установка для заморозки рыбы хладоносителями.

1-разгрузочный танспортёр; 2- средний барабан; 3-наружный барабан;

4-загрузочная воронка;  5-внутренний барабан; 6- ванна с хладоносителем.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

АКЗ.00.00.000.ПЗ

При замораживании продукта он нагревает хладоноситель. Из ванны отепленный хладоноситель удаляется через специальный сливной патрубок. Движение хладоносителя в аппарате и трубопроводах, соединяющих аппарат с испарителем, производится насосом.

В грузовой отсек аппарата продукт попадает через загрузочную воронку и удаляется из него вращающимися перфорированными лопастями. Вибрирующее сито и ороситель, через который на продукт подается вода, предназначены для удаления жидкого хладоносителя с замороженного продукта. Время пребывания продукта в аппарате зависит от частоты вращения перфорированных лопастей, которое с помощью привода (обычно вариатора скоростей или сменных шестерней) изменяется от 0,005 до 0,05 с-1.Через загрузочную воронку замораживаемый продукт попадает в грузовой отсек аппарата. Вращающиеся перфорированные лопасти перемещают продукт в ванне с хладоносителем. Продукт, погруженный в холодный хладоноситель, замораживается и поступает на вибрирующее сито. Для удаления пленки хладоносителя площадь поверхности продукта орошается водой, подаваемой оросителем. Замороженный продукт направляется к транспортеру разгрузки, который направляет его на расфасовку и последующую упаковку.

Конструкция аппарата проста и надежна в работе. Применение в качестве хладоносителя раствора хлористого натрия не позволяет уменьшить температуру теплоотводящей среды ниже —20° С, что является причиной повышенной продолжительности замораживания мелкоштучных продуктов в аппарате.

Своеобразно устроен барабанный аппарат для замораживания мелкоштучных неупакованных продуктов, которые могут поступать навалом (рис 3.4). Аппарат состоит из изолированной ванны, трех барабанов со спиральными перфорированными направляющими, электродвигателя, вариатора скоростей, загрузочной воронки и разгрузочного транспортера.

Ванна аппарата изолирована пенополиуретаном. В ванне находятся три барабана, которые медленно вращаются электродвигателем через вариатор скоростей. На внутренней площади поверхности барабанов имеются спиральные перфорированные направляющие, предназначенные для организации направленного движения мелкоштучных продуктов при их

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

АКЗ.00.00.000.ПЗ

замораживании в аппарате. В аппарат продукты вместе с хладоносителем поступают через загрузочную воронку. Отепленный хладоноситель удаляется из ванны через патрубок. Хладоноситель (хлористый натрий) охлаждается в испарителе холодильной установки. Движение хладоносителя по циркуляционному кольцу «аппарат — испаритель — аппарат» производится насосом. Перед поступлением в испаритель хладоноситель проходит через фильтр для его очистки от загрязнений, которые попадают в него при контакте с замораживаемым продуктом. Из изолированной ванны продукты, замороженные в аппарате, удаляются разгрузочным транспортером.

Продукт вместе с охлажденным хладоносителем поступает во внутренний барабан через загрузочную воронку и движется вдоль его оси в сторону разгрузочного транспортера. Пройдя внутренний барабан, продукт и хладоноситель переходят в средний барабан, где также движутся вдоль оси, но уже в противоположном направлении. Из наружного барабана замороженный продукт ссыпается в ячейки разгрузочного транспортера, с помощью которого продукт удаляется из изолированной ванны и направляется для расфасовки и упаковки. 
          Достоинствами аппарата язляются простота конструкции, надежность работы, несложность эксплуатации, а недостатками — повышенный расход нержавеющей стали, идущей для изготовления узлов аппарата, и де-концентрация хладоносителя, который непосредственно соприкасается с влажным воздухом. [5]

3.5 Замораживание рыбы в СО2

Замораживание рыбы этим способом позволяет уменьшить время заморозки и тем самым улучшить качество рыбы. Аппараты подразделяют : 1) СО2 (газ) 2)СО2 (снег) 3)смесь

Рыбу помещают на конвееры, на который подается газ, снег, либо смесь температура которого  -80°с и рыба замерзает. При использовании СО2 замораживание продолжается и ав процессе транспортировки рыбы. Для предотвращения рыбы от усушки и окисления жира находящегося в ней применяют глазирование. Глазирование мороженой рыбы проводят для замедления процессов подсыхания и окисления (прогоркания) жира рыбы. Глазирование — создание на всей поверхности рыбы тонкой ледяной оболочки, которая выполняет защитную функцию.

Для глазирования используют пресную воду температурой 1-3 °С. Перед глазированием рыбу в аппаратах охлаждают при помощи батарей или перемешиванием с чистым дробленым льдом до полного его таяния.

При глазировании вручную замороженную рыбу 2-3 раза погружают в охлажденную до 1—3 °С воду на 5—10 с с перерывом 10—12 с для замерзания воды на поверхности рыбы. После последнего погружения в воду рыбу выдерживают на воздухе не менее 1 мин для закрепления ледяной глазури, затем упаковывают. Глазурь должна иметь вид ледяной корочки, равномерно покрывающей поверхность рыбы (блока), и не должна отставать при легком постукивании

Приемущества- охлаждения рыбы СО2:

Небольшая длительность заморозки, нет усушки, и нет окисления жиров.

Недостатки- быстрое сублимирование льда с поверхности рыбы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

АКЗ.00.00.000.ПЗ

На рисунке 1 изображена схема технологи-ческой линии для охлаждения рыбы диоксидом углерода, конструкция которой позволяет снизить расход диоксида углерода, более эффективно его использовать, а также совместить все технологические операции по обработке рыбы в одну технологическую

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Рис. 3.6 - Линия для холодильной обработки рыбы.

Из бункера 11 рыбу закладывают в в ящики 2 операционного транспортера 1 брюхом в низ, до упора в планку 4, так что головы рыбы должны находиться на лотках транспортера 3. Транспортеры 1 и 3 синхронно движутся к дисковому ножу 5 после этого головы уходят по транспортеру 3 в ящик для отходов. Затем из рыбы удаляют внутренности с помощью специального приспособления . Барабан 20 вращается с таким  числом оборотов, что за один оборот барабана происходит одно перемещение транспорта на 1 путь, равный шагу, трех кассет. При движении транспортера 1 отверстия насадок 25 прикрыты сплошным участком барабана 20. В момент остановок транспортера 1 отверстие 21 приоткрывает выходные отверстия насадок 25, и через эти отверстия напор воды подается для промыва рыбы. Затем сплошной участок барабана 20 закрывает отверстия. После этого рыбу фиксируют для удаления хвоста и направляют к генератору-дозатору, где диоксид углерода подается в брюшную полость рыбы16.Чтобы уменьшить теплоприток из окружающей среды устанавливают теплоизолирующий ящик, который в то же время усиливает охлаждение рыбы диоксидом углерода в состоянии газа.

Рыба наполненная диоксидом углерода направляется к  дисковому ножу, где ей отрезается хвостовой плавник который направляет зубчатый барабан 9. Обработанная рыба попадает на лоток 12 и выходит из аппарата, а ее отходы направляются по второму лотку 13.Выходя из аппарата рыба оказывается на операционном транспортере где готовится к упаковке 17. При  движении по  транспортеру рыба поштучно, вручную, закладывается  в пак еты с запаянными швами, далее направляется на транспортер для подачи пакетов с рыбой к упаковочному аппарату. незапечатанной стороной пакета по направлению движения транспортера 17. Пакет направляется к запаивающему устройству, при достижении которого срабатывает сигнализирующее устройство на остановку транспортера и срабатывание механизма запайки пакета. При запайке пакетов нагреватель-ный элемент опускается до упора в транспортер, зажимая тем самым пакет между поверхностью нагрева и лентой транспортера, и запаивает последний шов на пакете. Время прижатия нагревательного элемента к ленте транспорте-ра контролируется при помощи реле времени, установленного в механизме подачи нагревательного элемента. Время запайки может на-страиваться при помощи регулировок реле вре-мени, в зависимости от свойств материала пленки и его толщины. По окончании запайки пакета сигнал от реле времени подается на ме-ханизм подачи нагревательного элемента и на привод транспортера, и механизм возвращает нагревательный элемент в исходное по-ложение, а транспортер продолжает движение до подачи следующего пакета с рыбой к устрой-ству запайки пакетов 14 . [7]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

АКЗ.00.00.000.ПЗ

3.6 Технология производства сухого льда

Производство и доставка сухого льда в гранулированном виде и обязательно высокого качества, осуществляется круглогодично. Производится гранулированный лед на современном оборудовании соответствующим всем европейским стандартам. Двуокись углерода, имеющая твердую форму, является сухим льдом. Сухой лед приобретает гранулированную форму на специализированном устройстве под названием Пеллетайзера.Углекислая кислота, имеющая изначально жидкое состояние, поступая в устройство Пеллетайзер, подвергается охлаждению, вследствие чего она принимает другое состояние - можно сказать состояние рыхлого снега. Затем происходит большое прессование данной консистенции в твердый и намного плотнее объект.В устройстве Поллетайзер предусмотрен поршневой механизм, с его помощью рыхлый спрессованный сухой лед, под необходимым давлением проходит через специальную фильеру, необходимого размера. Именно после этого процесса, спрессованный продукт приобретает вид гранул и образуется гранулированный сухой лед.

Для своих покупателей производители предлагают гранулированный сухой лед различного диаметра: от 1 до 16 миллиметров. Купить сухой лед можно применив любую подходящую тару клиента или запакованный в герметичные и термоизолированные специальные контейнеры производителя. Данный контейнер имеет высокую пенополиуретановую изоляцию, а его емкость вмещает почти 260 килограмм.

3.7 Открытие сухого льда

Если углубиться в историю, то можно понять, что сухой лед применялся еще в 19 столетии. Проводя многочисленные опыты, в 1835 году ученый по происхождению француз - К. Тидорье получил первый образец сухого льда. Но, к сожалению, его открытие в те времена не нашло свое широкое применение и только с 1925 года на территории Соединенных Штатов Америки стали применять заморозку продукции с применением сухого льда.В первую очередь это касалось продуктов питания перевозимых железнодорожными вагонами. Быстрая заморозка пришлась весьма по вкусу, властям США и в 1932 году производство сухого льда значительно увеличилось, на территории страны оно достигло пятьдесят пять тысяч тонн. Именно с того времени стало возрастать увеличение объемов изготовления и потребления сухого льда.

Почему же было принято назвать углекислоту в твердом состоянии именно «сухим льдом»?

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

59

АКЗ.00.00.000.ПЗ

Дело в том, что назвав ее сухим льдом, подтвердилась основная особенность данной разновидности льда: это вещество обладает редким свойством, под действием тепла углекислота превращается сразу же в газ, обходя состояние жидкости. Это объясняется тем, что находиться в жидком состоянии и под давлением углекислота совершенно не может. Стоит так же отметить, что холодопроизводительность льда в сухом виде превышает лед обычный, в два раза и это с учетом одинаковой температуры.

Изготовление сухого льда. как было выше сказано, сухой лед или углекислота в твердом состоянии, происходит из жидкой углекислоты под давлением и непременно при быстром испарении. Кусок сухого льда по внешним данным, скорее всего, напомнит каждому снег в прессованном виде, а не лед, он, если внимательно рассмотреть, совсем не похож на заледеневшую воду.

Производители изготавливают сухой лед в двух видах: гранулированный или в блочном исполнении. На первых этапах изготовления, сухой лед выпускался для потребителей только в виде блоков, при Советской власти производились блоки весом в 25 или 100 килограмм. Но технология производства не стоит на месте, и вскоре было разработано производство гранулированного сухого льда. Он пришелся по вкусу, потребителю и стал востребованным продуктом для многочисленных потребителей. Гранулированный сухой лед обладает более плотной структурой, его дозированное применение намного экономичнее и удобнее.Так же стоит учесть один момент: применение блочного сухого льда в некоторых производствах просто не допустимо, из-за этого его приходится дробить, применяя крешер – это специальный прибор для измельчения сухого льда, данная процедура занимает некоторое время, что отвлекает работников от основной работы на производстве.

По своим свойствам сухой или углекислый лед намного тяжелее обычного льда и он обязательно утонет в воде. Он имеет очень низкую температуру -78,5С, но несмотря на это держа сухой лед в руке, холод слабо ощущается, кроме того, аккуратно держа кусок в руке, углекислый газ появляющийся от непосредственного соприкосновения с теплым телом, как бы обволакивает кожу руки, тем самым защищает ее от губительного действия мороза. [11]

3.8 Гранулированный сухой лед

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

60

АКЗ.00.00.000.ПЗ

У многочисленных потребителей сложилось такое мнение, что приобретая сухой лед, имеющий большие гранулы ими приобретается продукт, который менее сублимирует и тем самым обладает более длительным охлаждением из-за наличия небольшого отношения площади.Однако на самом деле это убеждение не подтверждается на практике. Вполне вероятно, что причиной этому служит то, что между гранулами меньшего размера остается минимум воздуха, чем среди более крупных гранул, это может увеличить процесс самоохлаждения.Проведя многочисленные исследования, было доказано, что гранулы имеющие диаметр 8 миллиметров гораздо хуже пригодны для поддержки температуры при низком режиме, в колбе контейнере, а вот гранулы с диаметром 3 миллиметра прекрасно справлялись с поставленной задачей.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать: для продолжительного хранения различной продукции лучше всего воспользоваться гранулированным сухим льдом, имеющим трех миллиметровые гранулы, а в случае быстрой заморозки – восьми миллиметровые гранулы подойдут как нельзя кстати. [11]

Сравнительный анализ воздушных скороморозильных аппаратов представлен на плакате в таблицах. На нем сведены в таблицы общие характеристики а так же приемущества и недостатки различных типов скороморозильных аппаратов.

Проведя анализ характеристик и особенностей воздушных скороморозильных аппаратов можно сделать вывод что самый оптимальный выбор - это спиральный скороморозильный аппарат типа АСС.				Его приемущества это – замораживание любого вида продукции, максимальная скорость и равномерность замораживания, малая занимаемая производственная площадь, и автоматический режим работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Интернет ресурс  http://www.holodilshchik.ru/

2.СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика"

3.Е.С. Курылев, Н.А. Герасимов. Холодильные установки: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Холодильные и компрессорные машины и установки". - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1980. - 662 с., ил.

4.Быков А.В. Проектирование холодильных сооружений. Справочник – М.: Пищевая промышленность, 1978

5.Интернет ресурс.[ http://www.znaytovar.ru/new1055.html]

6. Н. А. Комарова. Холодильные установки: Учеб. пособие для специальности «Холодильные, криогенные установки и кондиционирование», часть 1,книга 1, книга 2– Кемерово.: 2004.–241 с.

7.Журнал «Вестник» Красноярского государственного аграрного университета

8. Интернет ресурс http://www.fbh.ru/plitochnie_skoromorozilnie_apparati

9. Интернет ресурс. Каталог компрессоров http://bitzer.su/

10. Интернет ресурс http://www.fbh.ru/plitochnie_skoromorozilnie_apparati

11. интернет ресурс http://www.bovenit.ru/informaciya/tehnologiya-proizvodstva-suhogo-lda

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

62

АКЗ.00.00.000.ПЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

61

АКЗ.00.00.000.ПЗ

В результате проделанной работы выполняли планировку холодильника рыбозавода.

Разработана компаундная насосно-циркуляционная схема на две температуры кипения

В схеме используется современное оборудование, что позволяет автома-тизировать холодильную установку и создавать благоприятные условия работы обслуживающего персонала.

Для отвода теплоты конденсации выбраны водяные конденсаторы.

В камерах хранения мороженых продуктов, и  универсальных камерах установлены воздухоохладители, что предлагает более равномерное распределение температуры воздуха в камере, высокое значение коэффициента теплоотдачи от продуктов к воздуху при их термической обработке, малую аммиакоёмкость, повышает безопасность эксплуатации холодильной установки.

В специальной части

# Проект холодильной установки распределительного холодильника ёмкостью 70 тонн в сутки  в городе Петропавловск –Камчатский выполнен в соответствии с современными требованиями по проектированию распределительным  холодильников. Холодильник направлен на круглогодичное обслуживание жителей города Петропавловск –Камчатский  и пригорода рыбной продукцией.